신분당선 공사구간 상수관로 점검결과

<강남수도사업소>

□ 점검 일시 : 2018. 11. 6.(화) 14:00

□ 점검 대상 : 공사구간 내 상수도 관로, 제수변 등

□ 점 검 자 : 합동 점검반 편성 점검(총 10명)

□ 시설관리과 – 박철호, 김홍식, 안진수, 김원호

□ 급수운영과 – 이승우, 고원석, 최창원, 이종호

□ 건설사업관리기술자 –건양엔지니어링 윤기복,

한국종합기술 백인기

연번	관 련 사 진	지 적 사 항
1		2공구 환기구 구간의 새들분기한 50mm 이하 관로는 진동 등에 대비하여 추가 잡철물 등을 이용하여 전체 노출구간에 대하여 군데 군데 고정조치 요망

□ 지적사항

연번	관 련 사 진	지 적 사 항
2		2공구 고무판 탈락 및 쐐기목 누락
3		공사 구간내 상수관로는 명패(시설물명, 관경, 비상시 연락처)를 일정 간격마다 설치 요망
4		1공구 신사역구간은 점검통로가 없어 상수관로에 대하여 근접 점검이 어려우므로 점검통로를 설치 요망
5		1공구 고무판 탈락 및 쐐기목 누락

연번	관 련 사 진	지 적 사 항
6		1공구 고무판 탈락 및 쐐기목 누락
7		2공구 고무판 탈락 및 쐐기목 누락