상수도공사 및 급수운영 추진에 따른 일일 현황

2014년 8월 19일(화요일)

길동배수지 잔류염소 저하에 따른 조치 후 수질 확인

□ 길동배수지 용량 축소 한시적 운영

- 기  간 : ‘14. 8. 18(월)~ 9. 30(화)

- 배수지 운영 : 배수지 항 4개지를 3개지로 축소

• 체류시간 변화 : 13.4 ⇒ 9.82hr

□ 길동배수지 관말 잔류염소 현황

연 번	위 치	배수관경 (mm)	잔류염소(㎎/L) 현황
			8월18일		8월19일		8월20일		8월21일
			최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소
1	배수지 관랑실내	1500	0.41	0.29	0.45	0.32
2	강일동 주민센터	150	0.33	0.16	0.34	0.16
3	고덕동 문화체육관	300	0.31	0.10	0.43	0.11
4	암사동 현대홈타운APT	250	0.35	0.13	0.36	0.14
5	명일초등학교	200	0.30	0.18	0.33	0.19
6	천호동 해공공원	400	0.37	0.19	0.37	0.23

암사 저양정 직송구간 급수운영 문제점 검토 현장 방문

□ 위 치 : 송파구 방이동 일대(5.5천명)

□ 검토내용

- 길동, 광암배수지 전환가능 여부 및 대책

- 광암배수지 전환시 증압펌프 설치에 운영에 따른 펌프사양 등

- 길동배수지 전환시 공급관로 부설 가능 및 소요예산 등

뚝도정수장 공급량 감축에 따른 수계전환 운영관련 모니터링

□ 급수지역 : 종로구 3개동 25천세대

□ 수계전환 : 뚝도 대현산(배) ⇛ 강북 북악터널(배)