『상수도관(소화전) 이설조건

1. 이설공사를 시행함에 있어 상수도(소화전 및 부속시설등 포함) 이설에 소요되는 공사비는 전액 원인자 부담으로 시행하여야 합니다.

2. 공사 착공전에 우리 사업소에 상수도(소화전)시설물(관로 및 변류등) 이설을 위한 실시 설계도서를 제출하여 검토를 받은 후 공사시행 전 공사 예정표,배관 상세도, 단수작업계획서 등을 첨부한 착공계를 제출하고 공사 완료와 동시 준공계를 제출하여야 합니다.

3. 상수도공사를 시행함에 있어 관부설, 신․구관 연결 등 공사 관련 제반사항에 대하여 우리 사업소의 지도․감독을 받아야 합니다.

4. 상수도의 모든 공사에는 부실시공을 방지하기 위하여 실명제 실시지침에 의거 공사준     공표지판을 부착하여야 하며, 상수도 GIS 공사관리 프로그램에 입력하여 상수도GIS      공사실명제를 시행하고, 공사완료 후 공사 시공대장과 시공참여자 및 자재 납품업체      현황 준공도면, 관련사진 및 배관상세도,밸브 속성표, 기존관철거폐쇄도, 인입관연결도

등을 첨부하여 준공계를 제출하여야 합니다.

5. 상수도공사와 관련하여 관로표지못을 설치 할 경우 상수도 관로 표지 설치지침에 의거 설치하여야 합니다. ※따로붙임 : 상수도 관료표지 설치지침 참조

6. 본 공사는 상․하수도설비공사업 면허 소지자로 하여금 시공해야 하며 공사 하자담보

책임기간은 이설 원인자에서 시행하는 동 공사 하자담보 책임기간으로 합니다.

7. 본 공사는 서울시상수도사업본부 제정 제반 시방서 규정에 따라 시공하여야 합니다.

8. 이설 공사용 자재는 시멘트라이닝 닥타일 주철관(DP)을 사용하시고, 수도용 자재는 수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등) 및 “수도용 자재와 제품의 위생 안전기준 인증 등에 관한 규칙”제2조(수도용 자재와 제품의 범위), 별표1에서 규정한 배관자재를 사용하며 사용전 우리사업소의 검사를 받아야 합니다.

9. 사용하는 자재의 곡관부는 45°이하의 곡관을 사용하되, 시멘트라이닝 닥타일 주철관 사용시에는 규격품을 사용토록 하고 곡관 및 이음관 부위 접합방법은 반드시 KP이탈방지압륜을 사용하여야 하며 이음관은 에폭시 라이닝 분체도장된 이형관을 사용하여야 합니다.

10. 이설 상수도(소화전) 부설시 침하 등을 방지하기 위해 지반다짐을 철저히 실시하여야  하며(다짐율 95%이상), 침하가 예상된다고 판단 될 시에는 우리 사업소와 협의  하여 별도 대책을 강구하여야 합니다.(철근콘크리트 연속기초 설치 등)

11. 유관 지하매설물과 이설 상수도관은 최소 30㎝ 이상(수평, 수직상) 이격하여야       하며 안전사고를 대비하여 별도 사전보호 및 보강조치를 하여야 합니다.

12. 이설공사에 따른 기존관과의 연락공사시 수반되는 단수는 이설 신관을 먼저 부설하고 연결작업을 위한 제반 자재, 장비, 인력 등을 확보한 후 우리 사업소로부터 최소 5일전 사전점검을 받은후 시행하고, 점검결과 사전 준비가 미흡하여 예정된 시간에 공사시행이 불가능하다고 판단되면 부득이 공사시행이 중지되고, 추후  별도 수립된 단수계획 일정에 따라 시행하여야 하며, 사전 단수홍보 실시는 원인자 책임으로 시행하여야 합니다.(가두방송, 안내문 배포, 지역언론매체 홍보 등)

13. 단수시, 단수 예상지역 수요가의 인입밸브를 반드시 잠궈야 하며 연결 작업완료    후 통수시 주변 퇴수변 및 소화전을 이용하여 맑은 물이 나올때까지 퇴수 조치  하고 관세척을 철저히 실시한 후 급수개시 하여야 하며, 동시 수요가의 인입밸브를 열어 급수하여야 합니다. 만약, 이의 소홀로 발생되는 녹물 출수 등 제반 민원사항은 원인자 측에서 책임져야 합니다.

14. 이설공사로 인해 다른 상수도시설물을 훼손할 시에는 즉각 우리 사업소에 연락하여 신속히 원상복구하여야 하며 이 경우 소요되는 제반비용은 원인자 부담으로 하여야 합니다.

15. 본 공사로 인해 발생되는 현장 발생품 및 사용수(퇴수관 세척수 등)에 대한  요금은 준공전 우리 사업소의 납부고지에 의거 원인자가 납부하여야 합니다.

16. 이설공사로 인해 발생된 제반사고의 민․형사상 책임은 이설 원인자에게 있습니다.

17. 이설 상수도관로 위치 측량은 이설공사 착공 전에 측량 의뢰하고 준공계 제출시 상수도      GIS DB 유지관리를 위하여 시설물 속성자료를 제출 하여야 하고, 소화전 이설 측량은 현      장조사서를 우리사업소에 제출하여야 합니다.

- 단, 측량실시에 따른 측량경비를 납부하여야 합니다.

18. 원지반고의 하향구간에 대하여는 상수도관로 부설표준 심도를 고려하여 부설노선

(구간)외의 노선에서 부터 하향부설토록 하고 하월구간등 굴곡점 양단에는 배기변을

설치하여 관내 수충격이 발생되지 않도록 하여야 합니다.

- 부설심도 : 관상단~지반고(지반고 하향조정후) H=1.2m유지 확행

19. 상수도(소화전)관 이설로 발생되는 기존의 관로는 철거를 원칙으로 하되 철거가 곤란

한 폐쇄관은 향후 부식에 따른 도로 침하 등의 안전사고 우려가 있는 경우에는 관      내부에 충진재를 충진하고 이설 후 기존관은 맹판 처리하여야 합니다.

20. 공사시행청(부서)에서는 이설공사시 발생되는 불용관 등에 대해서는 상수도사업본부

“폐자재 고재 처리에 관한 규정”에 의거 우리수도사업소와 협의하여 고재처리하도록 하여      야 하며 고재처리비용은 납부하여야 합니다.

21. 본 승인조건과 명시되지 않는 사항과 세부사항은 서울특별시 상수도공사(특별)시방서 및 건설부 표준시방서, 상수도 시설기준(환경부 제정)과 중부 수도사업소와 협의하여 시행 하시기 바랍니다.

<참고자료>

【수도법】 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등) ① 수도시설(취수·저수·도수 시설은 제외한다) 중 물에 접촉하는 수도용 자재나 제품을 제조 또는 수입하려는 자는 미리 환경부장관으로부터 그 수도용 자재와 제품이 대통령령으로 정하는 위생안전기준에 맞는지에 대하여 인증을 받아야 한다.

② 누구든지 제1항에 따른 인증을 받지 아니한 수도용 자재나 제품을 제조·수입·공급·판매하여서는 아니 된다. 다만, 학교나 연구기관 등 환경부령으로 정하는 자가 시험·연구 목적으로 수도용 자재나 제품을 제조·수입하는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 일반수도 또는 전용상수도를 설치하려는 자는 대통령령으로 정하는 기준에 맞는 수도용 자재와 제품을 사용하여야 하며, 물에 접촉하는 수도용 자재와 제품은 제1항에 따라 인증을 받은 수도용 자재와 제품을 사용하여야 한다.

④ 제1항에 따라 인증을 받은 자는 환경부장관으로부터 인증을 받은 사실을 수도용 자재나 제품 및 그 포장에 표시하여야 한다.

⑤ 누구든지 제1항에 따른 인증을 받지 아니한 수도용 자재나 제품 및 그 포장에 인증표시를 하여서는 아니 된다.

⑥ 제1항에 따라 인증을 받아야 하는 수도용 자재와 제품의 범위, 인증의 방법·절차, 검사기관의 지정, 수수료와 제4항에 따른 표시방법 등에 관하여 필요한 사항은 환경부령으로 정한다. [전문개정 2010.5.25.]

【수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙】 제2조(수도용 자재와 제품의 범위) 「수도법」(이하 “법”이라 한다) 제14조제1항에 따른 인증(이하 “인증”이라 한다)을 받아야 하는 수도용 자재와 제품의 범위는 별표 1과 같다. 다만, 정수시설에서 사용되는 경우에는 정수된 물과 직접 접촉하는 자재와 제품만 해당한다.

[별표 1] 위생안전기준 인증대상 수도용 자재와 제품의 범위(제2조 관련) 1. 2011년 5월 26일부터 적용되는 인증대상 수도용 자재와 제품
구 분	인증대상
수도관	주철관류(鑄鐵管類)
2. 2011년 11월 26일부터 적용되는 인증대상 수도용 자재와 제품
구 분		인증대상
수도관		주철관류
		그 밖의 금속관류
		합성수지관류
3. 2012년 5월 26일부터 적용되는 인증대상 수도용 자재와 제품
구 분		인증대상
수도관		주철관류
		그 밖의 금속관류
		합성수지관류
기계 및 계측ㆍ제어용 자재 및 제품		밸브류
		펌프류
		수도꼭지류
		유량계류(流量計類)
		수도미터류
4. 2013년 1월 26일부터 적용되는 인증대상 수도용 자재와 제품
구 분		인증대상
수도관		주철관류
		그 밖의 금속관류
		합성수지관류
기계 및 계측ㆍ제어용 자재 및 제품		밸브류
		펌프류
		수도꼭지류
		유량계류
		수도미터류
도료(塗料) 등 그 밖의 수도용 자재 및 제품		콘크리트 수조, 강제 수조 및 현장시공에 의한 관 등의 안쪽 면에 사용되는 도료
		그 밖에 음용(飮用)을 목적으로 정수된 물을 공급하기 위해 사용하거나 설치하는 수도용 자재 및 제품

※ 공사 준공 표지판 설치

① 공사준공 표지판은 D=50㎜이상의 관로 및 각종 밸브실에 설치한다.

② 관로의 접합지점별로 관상단의 중앙부에 설치한다.

③ 각종 밸브실의 경우에는 출입구쪽의 벽체에 콘크리트 못으로 고정한다.

④ 공사명의 색상은 청색으로 하고 그 외에는 검정색으로 기재한다.

⑤ 감독 및 감리자란에는 주감독 및 책임감리자를 기재한다.

⑥ 시공 참여자란은 공종별 기능공의 책임자 및 기능공의 이름, 주민등록번호를 기재       한다.

⑦ 구간 No.는 설계시 부여된 번호를 기재한다.

⑧ 접합개소 No.는 실제 시공자재에 부여된 번호를 기재한다.

표 1 공사 준공 표지판(강관부설)

공 사 명 :										구간NO
시 공 사 :
										접합개소 NO
작업년월일 : 년 월 일
감독및감리자	감독		시공참여자	구 분			성 명			주민등록번호
																	10㎝
				용접반장
				용 접 공
	감리
				용 접 공
				용 접 공
				배 관 공
								15㎝

표 2 공사 준공 표지판(주철관부설)

공 사 명 :										구간NO
시 공 사 :
										접합개소 NO
작업년월일 : 년 월 일
감독및감리자	감독		시공참여자	구 분			성 명			주민등록번호
				배관반장
																	10㎝
				배 관 공
	감리
				배 관 공
								15㎝

상수도 관로표지 설치 지침

2004. 3.

서울특별시 상수도사업본부

상수도 관로표지 설치 지침

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

지하에 매설되어 있는 상수도 관로의 위치를 정확히 표시함으 로써 각종 굴착공사로부터 상수도관의 파손을 방지하고, 상수도 시설물 관리를 원활히 하여 안정적으로 급수를 공급코자 함.

□ 표지 설치 대상

○ 구경 D=80㎜ 이상의 상수도 관로

□ 세부 설치 기준

○ 표지별 설치기준

- 관로표시못 : 도로에 매설된 상수도 관로 직상단에 설치

- 표  지  석  : 차량 및 보행인의 통행에 지장이 없는 하천 둔치 등의 비  포장 구간의 관로 직상단에 설치

- 변실 표지판 : 차량 및 보행인의 통행에 지장이 없는 하천 둔치 등의 비

포장 구간의 각종 상수도관의 변실 주변에 설치

□ 관로표지못 설치

○ 도로 등 매설된 상수도 관로 직상단에 표지못 설치

○ 재료 및 규격 : 관로표지 제작시방서 참조

○ 설치위치 및 요령

- 분기지점 밸브실에서 5~10m 떨어진 위치의 관로 직상단에 설치

- 송•배수관부설공사(신규 및 기존), 누수복구공사, 급수공사, 및 기타 공사       를 위하여 도로굴착 시 노출된 배관 연장선 직상단에 설치

(예시)

□ 송•배수관부설공사(신규 및 기존) 구간

관로표지못

상수도관

※ 직선 및 곡선구간 설치를 생략하고 분기 지점만 설치

※ 분기 지점에는 대부분 분기 밸브가 설치되어 있어 분기 밸브로

부터 5 ～ 10m 떨어진 가각부분 관로 직상단에 설치

□ 누수복구공사 구간

상수도관

1m 이상

누수복구 굴착지점

표지못

※ 누수복구로 인한 도로굴착 시 상수도 본관 위치를 확인하여

굴착 지점에서 약 1m 이상 떨어진 연장선상의 관로 직상단에 설치.

□ 급수공사 구간

배수관

표지못

1m 이상

※ 급수공사 도로굴착 시 배수관 위치를 확인하여 굴착 지점에서

약 1m 이상 떨어진 연장선상의 관로 직상단에 관로표지못 설치.