붙임 : 2

□ 상수도관로 CCTV 조사 방법

1. 적용범위

본 시방서는 노후 상수도관 정비공사시 관로조사에 대한 CCTV 조사방법에 대하여 적용 한다.

2. 상수도관로 CCTV 조사절차

하수관거 CCTV 조사절차는 다음의 단계의 각 해당사항을 수행한다.

① 촬영준비단계

② 촬영단계

③ 촬영마무리단계

2.1 촬영 준비단계

촬영준비단계는 다음을 점검한다

① 상수도관로 CCTV 장비기준 확인

② 촬영 대상지역으로 이동 및 기존관 확인

③ 조사차량 주변 알림판, 교통안전 표지판 설치 및 안전확인

④ 대상관로 제원 입력

⑤ 조사준비

2.1.1 상수도관로 CCTV 장비기준 확인

- 촬영부 기준

구 분			기 준
촬영부	카메라부	방수	∙ IP 67
		회전각도	∙ 측시 : 360°, 상하좌우 : 90°
		화소	∙ 41만 화소이상
		조명	∙ 1000루멘(1m)이상
		흑백/컬러	∙ 컬러

구 분			기 준
촬영부	상∙하조절부		∙ 최대관경의 1/2까지 카메라부가 위치해야함 ∙ 단계조절이 가능해야 함
	주운행부	방수	∙ IP 67
		속도	∙ 15m/min 이하
		바퀴	∙ 바퀴 크기별 조사 가능 관거 표시 ∙ 바퀴 크기별 속도변화 표시
			∙ 1000루멘(1m)이상
	영상 저장부	저장방식	∙ 디지털
		저장사이즈	∙ 640*480이상
		저장파일형식	∙ MPEG
		촬영화면 항목	∙ 사업명, 조사일시, 위치, 주행방법, 주행거리, 관경, 관종

2.1.2 촬영 대상지역으로 이동 및 상수관로 확인

GIS 도면을 이용하여 촬영대상 지역과 상수도관로를 확인하여야 하며, 대상 관로는 변실 확인 후 작업에 임하여야 한다.

2.1.3 조사차량 주변 알림판, 교통안전 표지판 설치 및 안전확인

위험 요소 유∙무 확인 후 작업 실시하며, 사람이 변실 안으로 들어가야 하는 경우는 안전장비 착용 후 산소측정기 휴대 등으로 안전에 유의해야 한다.

① 도로상의 안전 확인

조사대상 변실이 도로상에 있을 경우 다음사을 고려하여 현장 상황에 맞는 안전조치를 한다.

- 조사대상 지역 도착 100m 전 비상들을 점등한다.

- 전∙후∙좌∙우의 안전을 확인한 후 주∙정차 한다.

- 주∙정차한 뒤 다시 안전을 확인하여야하며, 안전하지 않다고 판단 될 경우 작업을 진행하지 아니한다.

- 안전이 확보 된 상황에서 차량 주변에 안전표지를 설치한다.

- 안전표지 외에 차량 소통이 원활하도록 조치한다.

② 어린이 보호구역, 상가지역

어린이 보호구역, 상가지역의 경우 다음사항을 고려하여 현장 상황에 맞는 안전조치를 취한다.

- 어린이 보호구역, 상가지역의 경우 보행자가 작업 구역내로 진입하지 못하도록 안전표지를 연결 하도록 한다.

- 차량 진입이 있는 경우 차량을 통제하여 보행자 및 차량의 안전을 고려하도록 한다.

2.1.4 대상관로 제원 입력

GIS 도면과 실제 상수도관제원을 비교하여 조사제원을 작성하되, 실측치와 GIS도면이 서로 상이 할 경우 비고란에 기록해야 한다.

2.1.5 조사준비

“2.1.1 상수도관로 CCTV 장비기준 확인” 에 부합하는 장비인지 확인하고 대상 관로에 맞는 바퀴로 교체한다.

케이블 보조 장치(도르래)를 맨홀 유입부와 관 유입부에 설치하도록 한다.

2.2 촬영단계

촬영단계는 다음의 단계를 수행한다.

① 촬영부 진입 및 카메라 관중심 위치 잡기

② 촬영부 주행

③ 이상항목 발견

④ 즉시 촬영

⑤ 조사완료 촬영장비 회수

2.2.1 촬영부 진입 및 카메라 관중심 위치 잡기

촬영부 진입시 케이블 보조 장치(도르래)에 케이블을 연결하고 케이블이 팽팽함을 유지하도록 한다. 화면에 표시되어 있는 거리가 ‘0.0m’ 인지 확인한다.

관경을 고려하여 카메라헤드를 관 중심에 위치하도록 조정이 필요하다.

- 카메라 관중심 위치 잡기 내용

구 분	내 용
카메라 회전각도 확인	∙ 카메라의 회전각도는 측시 :0° , 상하좌우 : 0°를 확인한다 ∙ 회전각도의 확인이 안되는 장비의 경우는 초기 촬영점을 잡는 장치를 이용하여 회전각도를 0° 로 조정한다.
관경확인	∙ GIS 도면의 관경을 확인 한다. ∙ 관경 확인이 불가능한 경우는 관경을 실측하도록 한다.
바퀴 크기 확인	∙ 바퀴 크기에 따라 상∙하 위치조절이 변경되므로 확인한다.
상∙하 위치 조절	∙ 상∙하 조절 단계를 관경, 바퀴 크기를 고려하여 조절한다.
화면으로 관 중심 확인	∙ 화면으로 관 중심에 위치하였는지 확인한다.
관경 실측	∙ 단계별로 이상이 없으며, 화면상으로 관 중심이 아니라 판단 될 경우 대상관의 관경을 실측 한 후 진행한다.
관중심 위치 잡기 완료	∙ 관중심 위치 잡기가 완료 되었으며 다음 단계인 촬영부 진입을 실시한다.

2.2.2 촬영부 주행

모든 조사는 시점부 맨홀의 중심에서 시작하며 촬영부의 맨홀 주변 및 관로의 유입에 대하여 명확히 촬영화면을 확인한다.

상수도관로 CCTV 촬영시 운행속도는 15m/min 이하로 운행하여 촬영하도록 한다.

2.2.3 이상항목 발견

촬영부의 주행시 이상항목을 발견하였을시 주행을 멈추고 측시촬영을 실시한다. 관의 이음부에선 결함, 특이점을 명확히 촬영하기 위해 주행을 멈춘후 측시촬영을 실시한다.

2.2.4 측시촬영

이상항목의 발견시와 관의 이음부 발견시는 결함이나 특이점을 명확하게 촬영하기 위해, 카메라에 줌이 가능한 경우는 결함의 심한 정도를 결정할 수 있도록 카메라라의 줌을 조정해야 한다. 줌을 조절할 때에는 너무 멀리 하여 결함을 명확히 확인하지 못하도록 하면 안 된다.

일반적으로 측시촬영의 촬영시간은 20초를 넘지 않도록 하며, 이상항목을 명확히 확인 할 수 있는 각도에서 약 1~2초정도 정지하여 이상항목 촬영 화면의 떨림 현상이 없도록 한다.

측시촬영이 필요한 이상항목은 다음과 같다.

- 분기관 발견시 접합분에 대한 측시 촬영을 실시 한다.

- 연결관 및 신축관 발견시 이음부 전체를 측시 촬영을 실시 한다.

- 누수발생 및 누수복구시 목침 등으로 관 판손 발견 시 결함의 정도와 보수 유∙무를 파악 할 수 있도록 측시 촬영을 실시한다.

- 그 외 이상항목이라 판단되는 결함의 경우 결함 판단을 위해 측시 촬영을 실시한다.

2.2.5 조사완료 및 촬영장비 회수

시작 맨홀의 중심에서 종료 맨홀의 중심에서 조사를 마치고 촬영장비를 회수한다.

2.3 촬영 마무리 단계

촬영마무리 단계는 다음의 단계로 실시한다.

① 조사결과 평가

② 재촬영 결정

③ 알림판 및 교통안전 표지판 회수

④ 조사결과 판독 및 보고서 작성

2.3.1 조사결과 평가

판독작업을 실시하기 이전 내부촬영 결과를 재생하여 이상항목 중 촬영이 진행되지 않은 부분이 있는지 등을 점검하여 재촬영의 여부를 판단한다.

2.3.2 재촬영 결정

다음과 같은 상황에서는 상수도관로 CCTV 재촬영을 실시하여야 한다.

- 촬영부 카메라 운영자가 만족할만한 결과를 얻지 못할 경우

- 감독관이 촬영에 문제가 있었다고 판단하였을 경우

- 판독자가 재촬영을 요구할 경우

- 이상항목에 대해서 판독이 어려울 경우

2.3.3 알림판 및 교통안전 표지판 회수

주변 교통상황을 고려하여 알림판과 교통안전 표지판을 안전하게 회수 한다.

3. 상수도관로 CCTV 조사결과 판독 및 보고서 작성

3.1 조사보고서 작성개요

상수도관로 CCTV 조사보고서에는 ①일반사항, ②장비사항, ③조사기준, ④관로정보, ⑤이상항목 각 항목들에 대해 다음의 해당사항들을 기입한다.

일반사항	장비사양	조사기준	관로정보	이상항목
∙사업명 ∙발주처 ∙사업목적 ∙대상관로 위치(지번) ∙업체명 ∙조사자 ∙조사일시 ∙공사기간	∙촬영부 최소기준 만족여부	∙CCVT 조사방법 ∙인입지역 촬영 ∙감독입회 유무	∙시작, 끝 지점 위치 ∙관종 ∙구경	∙누수발생여부 ∙외부 물유입 여부 ∙목침사용 여부 ∙기존관 모재상태 ∙기존관 스케일 발생 정도 ∙분기관 내부 상태

3.1.1 결함 이상항목 보고서 작성

CCTV조사를 통해 확인된 모든 상수도관로내 결함 이상항목의 특성은 결함 이상항목 보고서에 기록해야 한다.

이상항목 기록방법

- 이상항목 부분에 대해서 설계도면에 표시하고 시점부에서부터 발생위치까지 지번 및 거리를 기록한다.

- 이상항목 부분에 대한 보수, 보강 등 조치사항에 대해서 전, 중, 후 사진을 첨부하고 관련 보수이력을 기록한다.

3.1.2 사진

사진을 캡처한 경우, 사진 또는 컴퓨터 화상파일에 번호를 부여한다. 모든 이상항목에 대해서는 사진을 캡처하도록 한다.

3.1.3 CCTV 자료관리 및 제출

CCTV 동영상 및 보고서 자료는 각각 2부를 감독원 확인을 득한후 발주부서에 제출한다.