상수도관 이설 승인조건

◦ 이설공사를 시행함에 있어 관 부설, 용접, 도복장 등 제반 사항에 대하여 관할 수도 사업소와 사전에 협의한 후 지도감독을 받아 상․하수도 전문면허 등록을 필한 자로 하여금 시행하여야 한다.

◦ 수도용 자재는 수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등) 및 “수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙” 제2조(수도용 자재와 제품의 범위), 별표1에서 규정한 배관자재를 사용하도록 하고, 사용 전 감독원의 검사를 받아야 한다.

◦ 공사가 완료될 때까지 주변의 상수도 시설물에 대한 안전사고 예방을 위해 사전에 적절한 보호 및 보강 조치를 강구하여야 한다.

◦ 각종 밸브실 설치 시 우리 본부 상수도 밸브실 표준도에 의거 시공하고, 특히 기존관에 손상이 가지 않도록 유의하여야 한다.

◦ 상수도시설물 손괴 예방에 만전을 기하고 손괴 발생시 관할 수도사업소와 협의 후 원인자 부담으로 신속히 처리하여야 한다.

◦ 곡관부는 가능한 22.5°~ 45°의 규격품을 사용토록 하고, 곡관 및 이음관 부위에는 반드시 K.P이탈방지압륜을 사용하여야 하며 하월 후 굴곡부의 높은 위치에는 반드시 배기변(급속공기변)을 설치하여야 한다.

◦ 상수도관 이설로 발생되는 기존의 관로는 철거를 원칙으로 하되 철거가 곤란한 폐쇄관은 향후 부식에 따른 도로 침하 등의 안전사고 우려가 있는 경우에 한하여 관 내부에 충진재를 충진하고 이설 후 기존관 마감은 맹판 처리한다.

◦ 매설 심도는 시설물 유지관리가 용이하도록 관 상단에서 D900㎜이하는 1.2m이상, D1000㎜ 이상은 1.5m이상을 유지하고, 주변의 타 시설물과 일정간격을 이격하여 시공하여야 한다. (D700㎜ 미만은 30㎝이상, D700㎜ 이상은 50㎝이상)

◦ 본 공사 착공전에 반드시 우리사업소에 본 이설공사를 위한 실시 설계 도서를 제출하여 검토를 받은 후 착공계를 제출하여야 한다.

◦ 이설공사로 인한 퇴수 및 세척 수량, GIS측량비, 단수홍보비 등 원인자부담금은  선부과 납부 후 시공이 원칙으로, 수도사업소에서 고지서를 발급받아 원인자가 착공전 납부하여야 하며, 돌발사고 등으로 수도시설을 손괴하여 긴급 누수복구가 필요한 경우와 같은 긴급을 요하는 경우에 대하여는 복구 후 부과 할 수 있다.

◦ 본 이설공사가 완료된 후에는 건설공사 시공관리 대장, 준공도면(2부), 시공 기록사진, 공사 감리일지를 포함한 관련서류를 준공계와 함께 제출하여 준공검사를 받아야 하며 공사 하자담보 책임기간은 준공검사일로부터 3년으로 한다.

◦ 본 이설공사로 인해 발생된 제반 사고의 민, 형사상 책임은 원인자 귀책 사유로 한다.

◦ 단수 계획은 관로부설을 완료하고, 기존관과의 연결공사 시행을 위한 자재, 장비, 인력 등을 확보 후 별도 계획을 수립하여 관할 수도사업소의 단수 일정에 의거 시행하여야 한다.

- 단수, 통수 및 수계전환 업무지침【본부장방침-163호(2011.06.01.)】

◦ 사전 준비가 미흡하여 예정된 시간 내에 공사완료가 불가능하다고 판단되는 경우에는 추후 단수 일정을 재협의 하여야 한다.

◦ 상수도의 모든 공사에는 부실시공을 방지하기 위하여 기존 공사실명제판 대신 상수도GIS 공사관리 프로그램에 입력하여 상수도GIS 공사실명제를 시행하므로  첨부 건설공사 시공관리대장, 시공참여자 및 자재 납품업체 현황을 기입한 준공계를 관할 수도사업소에 제출하여 준공검사를 받아야 한다.

- 공사실명제판 설치 개선계획【부본부장방침-49호(2011.01.19.)】

◦ 상수도관로 위치 측량은 이설공사 착공 전에 측량 의뢰하고, 준공 시에는 시설자료를 제출하여야 한다,

◦ 상수도관의 파손 방지 등 시설물 유지관리를 위해 상수도관의 이설 위치를 정확한 표시가 필요한 경우 관로표지를 설치하여야 한다.

- 상수도 관로표지 설치 지침【시설관리과-40호(2006.01.06.)】

◦ 기타 세부사항은 상수도시설기준(환경부 제정) 및 관할 수도사업소와 협의하여 시행하여야 한다.