상수도관 이설 승인조건

◦ 이설공사를 시행함에 있어 관 부설, 용접, 도복장 등 제반 사항에 대하여 관할 수도 사업소와 사전에 협의한 후 지도감독을 받아 상․하수도 전문면허 등록을 필한 자로 하여금 시행하여야 한다.

◦ 수도용 자재는 수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등) 및 “수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙” 제2조(수도용 자재와 제품의 범위), 별표1에서 규정한 배관자재를 사용하도록 하고, 사용 전 감독원의 검사를 받아야 한다.

◦ 공사가 완료될 때까지 배수본관 등 주변의 상수도 시설물에 대한 안전사고 예방을 위해 사전에 적절한 보호 및 보강 조치를 강구하여야 한다.

◦ 기존 지장물을 상,하월하여 부설 공사할 경우 굴곡부의 높은 지점에 적정 관경으로 급속공기밸브(KWWA-100)를 설치하여야 한다.

◦ 각종 밸브실 설치 시 우리 본부 상수도 밸브실 표준도에 의거 시공하고, 특히 기존관에 손상이 가지 않도록 유의하여야 한다.

◦ 상수도시설물 손괴 예방에 만전을 기하고 손괴 발생 시 우리 수도사업소와 협의 후 원인자 부담으로 신속히 처리하여야 한다.

◦  곡관부위는 22.5°이하의 곡관을 사용토록 하고 부득이한 경우 45°곡관을 사용할 수 있으며, 덕타일주철관의 곡관부, 상,하월구간 직관부 및 접륜부에 반드시 KP이탈방지 압륜을 사용하여야 한다.

◦ 상수도관 이설로 발생되는 기존의 관로는 철거를 원칙으로 하되 철거가 곤란한 폐쇄관은 향후 부식에 따른 도로 침하 등의 안전사고 우려가 있는 경우에 한하여 관 내부에 충진재를 충진하고 이설 후 기존관 마감은 맹판 처리한다.

◦ 매설 심도는 시설물 유지관리가 용이하도록 관 상단에서 D900㎜이하는 1.2m이상, D1000㎜ 이상은 1.5m이상을 유지하고, 주변의 타 시설물과 일정간격을 이격하여 시공하여야 한다. (D700㎜ 미만은 30㎝이상, D700㎜ 이상은 50㎝이상)

◦ 본 공사 착공전에 반드시 우리사업소에 본 이설공사를 위한 실시 설계 도서를 제출하여 검토를 받은 후 착공계를 제출하여야 한다.

◦ 이설공사로 인한 퇴수 및 세척 수량, GIS측량비, 단수홍보비 등 원인자부담금은 선납 후 시공함이 원칙으로, 수도사업소에서 고지서를 발급받아 원인자가 착공전 납부하여야 하며, 돌발사고 등으로 수도시설을 손괴하여 긴급 누수복구가 필요한 경우와 같은 긴급을 요하는 경우에 대하여는 복구 후 부과 할 수 있다.

◦ 본 이설공사가 완료된 후에는 건설공사 시공관리 대장, 준공도면(2부), 시공 기록사진, 공사 감리일지를 포함한 관련서류를 준공계와 함께 제출하여 준공검사를 받아야 하며 공사 하자담보 책임기간은 준공검사일로부터 3년으로 한다.

◦ 본 이설공사로 인해 발생된 제반 사고의 민, 형사상 책임은 원인자 귀책 사유로 한다.

◦ 단수 계획은 관로부설을 완료하고, 기존관과의 연결공사 시행을 위한 자재, 장비, 인력 등을 확보 후 별도 계획을 수립하여 관할 수도사업소의 단수 일정에 의거 시행하여야 한다.

◦ 단수계획 전에 기존관과의 연락공사 시행을 위한 자재, 장비, 인력 등을 확보하여 관할 수도 사업소로부터 5일전 사전 점검을 받아야 하고, 사전 준비가 미흡하여 예정된 시간 내에 공사완료가 불가능하다고 판단되는 경우에는 추후 단수 일정을 재협의 하여야 한다.

◦ 상수도의 모든 공사에는 부실시공을 방지하기 위하여 KC인증 및 표준규격 인증받은 자재에 대한 사급자재승인서를 공사전 제출하고, 또한 공사후에는 상수도GIS 공사관리 프로그램에 입력하여 상수도GIS 공사실명제를 시행하므로 아래 첨부된 건설공사 시공관리대장, 시공참여자 및 자재 납품업체 현황과 준공계를 우리 수도사업소에 제출하여 준공검사를 받아야 한다.

◦ 상수도관로 위치 측량은 이설공사 착공 전에 측량 의뢰하고, 준공시에는 시설자료를 제출하여야 한다.

◦ 상수도관의 파손 방지 등 시설물 유지관리를 위해 상수도관의 이설 위치를 정확한 표시가 필요한 경우 관로표지를 설치하여야 한다.

◦ 기타 세부사항은 상수도시설기준(환경부 제정) 및 우리 수도사업소와 협의 하여 시행하여야 한다.

시설물별 속성조사표

1. 상수도 관로

일련번호	관용도	설 치 년월일	구 경	재 질	평균심도	비 고
1-1	배수관		200	DCIP	1.2

※ 일련번호 : 구간 및 도면에서 순차적으로 부여한 번호를 기재

(예) 구간번호-일련번호⇒ 1-1

※ 평균심도 : 관로의 상월이나 하월구간을 제외한 관의 일반 지역의 심도

2. 제수밸브

일련번호	밸브용도	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경	맨홀 형태	철 개 종 류
1-1	분기			게이트	닥타일주철		300	원형	원형648

회 전 방 향	총 회전수	현 재 회전수	구 동 방 법	변실규격(구형변실만 해당)
				가로(m)	세로(m)	높이(m)

3. 퇴수밸브(드레인밸브)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경		맨 홀 형 태	철 개 종 류	구동 방법	비 고
						본관	밸브
1-1

변실규격(구형변실만 해당)
가로(m)	세로(m)	높이(m)

4. 공기밸브(에어밸브)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경		맨 홀 형 태	철 개 종 류	변실규격(구형변실만 해당)			비 고
						본관	밸브			가로(m)	세로(m)	높이(m)
1			QS(급속공기밸브)	닥타일주철			배기 밸브	원형	648

5. 역지밸브(체크밸브)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경	맨 홀 형 태	철 개 종 류	변실규격(구형변실만 해당)			비 고
									가로(m)	세로(m)	높이(m)
1-1

6. 감압밸브

일련 번호	설 치 년월일	제작 회사	형 식	재 질	심 도	구 경	맨 홀 형 태	철 개 종 류	설 정 압 력	변실규격(구형변실만 해당)			비 고
										가로(m)	세로(m)	높이(m)
1-1

7. 신축관(신축이음)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경	맨 홀 형 태	철 개 종 류	변실규격(구형변실만 해당)			비 고
									가로(m)	세로(m)	높이(m)
1-1

8. 구역 유량계

일 련 번 호	유량계 명 칭	설 치 년월일	유량계 종 류	형 식	구 경	제 작 회 사	유 출 사업소	유 입 사업소	맨 홀 형 태	철 개 종 류
1-1

수 계	표 고	심 도	최 고 수 압	최 저 수 압	적 정 수 압	변실규격(구형변실만 해당)			비 고
						가로(m)	세로(m)	높이(m)

9. 수압계

일련번호	설 치 년월일	종 류	표 고	본 관 구 경	수압계 관 경	심 도	최 고 수 압	최 저 수 압	적 정 수 압
1-1

10. 소화전

일련 번호	종 류	설 치 년월일	형 식	심 도	소화전 구 경	본 관 구 경	관 할 소방서명	비 고
1-1

11. 급수탑

일련 번호	설 치 년월일	급수탑 구 경	본 관 구 경	급수탑 높 이	관 할 소방서명	비 고
1-1

착공 및 준공계 제출서식

가. 공사 착공전에 시공자는 감독관청에 실명대상자의 명단을 제출하여        공사참여 적격여부를 검토받아야 한다.

나. 공사 진행중 기능공 및 소요자재가 변경될 경우 사전에 감독관의 승인을  받아야 한다.

다. 공사 완료후에는 건설공사 시공 관리대장(별첨#4), 시공참여자 현황(별첨 #5), 자재 납품업체 현황(별첨#6)을 작성하여 감독관청에 제출하여야 한다.

(앞면)

(별첨＃4)

건설공사 시공 관리대장

공  사  명 :

수  급  인 :

현장대리인 :

(자격증                      )

공종	하 수 급 인			계약 금액	공사 기간	계 약 년월일	현장기술자또는 현 장 관 리 인	비고
	상 호	대표자	업종 및 면허 (등록)번호
※ ① 공종에는 관로부설공사, 이설공사, 누수복구공사, 변실공사 등으로 기재 ② 현장기술자는 건설기술자 또는 기능계 기술자가 배치된 경우에는 자격증 및 이름을 기재하고, 기타 자격증이 없는 자가 현장관리인으로 배치된 경우에는 이름을 기재합니다.

(뒷면)

(별첨#5)

시공참여자 현황

구분		공 종	시 공 참 여 자			참여기간	비고 (주민등록번호)
			성 명	직 급	소 속
발주 기관	감 독
	준 공
	입 회
감리업체	감리단장
	토공감리
	배관감리
	용접감리
시공업체	현장대리인
	현장소장
	기 술 자
	기 능 공						일용인부는 제외

자재납품업체 현황

(별첨#6)

구분	자재명	규격	수량	금액 (단위당단가)	납품업체명 및 대표	납품일	하자기간
관급 자재
사급 자재