상수도관 이설 승인조건

◦ 이설공사를 시행함에 있어 관 부설, 용접, 도복장 등 제반 사항에 대하여 관할 수도 사업소와 사전에 협의한 후 지도감독을 받아 상․하수도 전문면허 등록을 필한 자로 하여금 시행하여야 한다.

◦ 수도용 자재는 수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등) 및 “수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙” 제2조(수도용 자재와 제품의 범위), 별표1에서 규정한 배관자재를 사용하도록 하고, 사용 전 감독원의 검사를 받아야 한다.

◦ 공사가 완료될 때까지 주변의 상수도 시설물에 대한 안전사고 예방을 위해 사전에 적절한 보호 및 보강 조치를 강구하여야 한다.

◦ 각종 밸브실 설치 시 우리 본부 상수도 밸브실 표준도에 의거 시공하고, 특히 기존관에 손상이 가지 않도록 유의하여야 한다.

◦ 상수도시설물 손괴 예방에 만전을 기하고 손괴 발생시 관할 수도사업소와 협의 후 원인자 부담으로 신속히 처리하여야 한다.

◦ 곡관부는 가능한 22.5°~ 45°의 규격품을 사용토록 하고, 곡관 및 이음관 부위에는 반드시 K.P이탈방지압륜을 사용하여야 하며 하월 후 굴곡부의 높은 위치에는 반드시 배기변(급속공기변)을 설치하여야 한다.

◦ 상수도관 이설로 발생되는 기존의 관로는 철거를 원칙으로 하되 철거가 곤란한 폐쇄관은 향후 부식에 따른 도로 침하 등의 안전사고 우려가 있는 경우에 한하여 관 내부에 충진재를 충진하고 이설 후 기존관 마감은 맹판 처리한다.

◦ 매설 심도는 시설물 유지관리가 용이하도록 관 상단에서 D900㎜이하는 1.2m이상, D1000㎜ 이상은 1.5m이상을 유지하고, 주변의 타 시설물과 일정간격을 이격하여 시공하여야 한다. (D700㎜ 미만은 30㎝이상, D700㎜ 이상은 50㎝이상)

◦ 본 공사 착공전에 반드시 우리사업소에 본 이설공사를 위한 실시 설계 도서를 제출하여 검토를 받은 후 착공계를 제출하여야 한다.

◦ 이설공사로 인한 퇴수 및 세척 수량, GIS측량비, 단수홍보비 등 원인자부담금은  선부과 납부 후 시공이 원칙으로, 수도사업소에서 고지서를 발급받아 원인자가 착공전 납부하여야 하며, 돌발사고 등으로 수도시설을 손괴하여 긴급 누수복구가 필요한 경우와 같은 긴급을 요하는 경우에 대하여는 복구 후 부과 할 수 있다.

◦ 본 이설공사가 완료된 후에는 건설공사 시공관리 대장, 준공도면(2부), 시공 기록사진, 공사 감리일지를 포함한 관련서류를 준공계와 함께 제출하여 준공검사를 받아야 하며 공사 하자담보 책임기간은 준공검사일로부터 3년으로 한다.

◦ 본 이설공사로 인해 발생된 제반 사고의 민, 형사상 책임은 원인자 귀책 사유로 한다.

◦ 단수 계획은 관로부설을 완료하고, 기존관과의 연결공사 시행을 위한 자재, 장비, 인력 등을 확보 후 별도 계획을 수립하여 관할 수도사업소의 단수 일정에 의거 시행하여야 한다.

◦ 사전 준비가 미흡하여 예정된 시간 내에 공사완료가 불가능하다고 판단되는 경우에는 추후 단수 일정을 재협의 하여야 한다.

◦ 상수도의 모든 공사에는 부실시공을 방지하기 위하여 KC인증 및 표준규격 인증받은 자재에 대한 사급자재승인서를 공사전 제출하고, 또한 공사후에는 상수도GIS 공사관리 프로그램에 입력하여 상수도GIS 공사실명제를 시행하므로 첨부 건설공사 시공관리대장, 시공참여자 및 자재 납품업체 현황을 기입한 준공계를 관할 수도사업소에 제출하여 준공검사를 받아야 한다.

◦ 상수도관로 위치 측량은 이설공사 착공 전에 측량 의뢰하고, 준공시에는 시설자료를 제출하여야 한다.

◦ 상수도관의 파손 방지 등 시설물 유지관리를 위해 상수도관의 이설 위치를 정확한 표시가 필요한 경우 관로표지를 설치하여야 한다.

◦ 기타 세부사항은 상수도시설기준(환경부 제정) 및 관할 수도사업소와 협의하여 시행하여야 한다.

◦ 도로 및 교량 확장공사로 인해 기존 매설되어 있는 서울시 상수도관을 교량 철거 및 사유지 저촉 등 사유로 부득이 하남시 소재 부지로 임시 이설 할 경우

- 상수도관 보호 및 누수사고 예방을 위해 하천 하월 구간에는 내구성, 내식성, 내충격성인 자재로 이중관(외관)을 설치하고 본관을 부설하여야 한다.

- 교량 재설치 및 주변 도로 등 기반 시설공사 완료 전 임시 이설한 상수도관을 반드시 서울시 소재 부지로 원인자 부담 이설 등 원상복구를 하여야 한다.

- 하남시 소재 부지로 이설에 따른 협의 및 점용료 등 기타 모든 제반사항은 원인자가  부담한다.

시설물별 속성조사표

1. 상수도 관로

일련번호	관용도	설 치 년월일	구 경	재 질	평균심도	비 고
1-1	배수관		150	DCIP	1.2

※ 일련번호 : 구간 및 도면에서 순차적으로 부여한 번호를 기재

(예) 구간번호-일련번호⇒ 1-1

※ 평균심도 : 관로의 상월이나 하월구간을 제외한 관의 일반 지역의 심도

2. 제수밸브

일련번호	밸브용도	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경	맨홀 형태	철 개 종 류
1-1	분기			게이트	닥타일주철		150	원형	원형648

회 전 방 향	총 회전수	현 재 회전수	구 동 방 법	변실규격(구형변실만 해당)
				가로(m)	세로(m)	높이(m)

3. 퇴수밸브(드레인밸브)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경		맨 홀 형 태	철 개 종 류	구동 방법	비 고
						본관	밸브
1-1

변실규격(구형변실만 해당)
가로(m)	세로(m)	높이(m)

4. 공기밸브(에어밸브)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경		맨 홀 형 태	철 개 종 류	변실규격(구형변실만 해당)			비 고
						본관	밸브			가로(m)	세로(m)	높이(m)
1			QS(급속공기밸브)	닥타일주철			배기 밸브	원형	648

5. 역지밸브(체크밸브)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경	맨 홀 형 태	철 개 종 류	변실규격(구형변실만 해당)			비 고
									가로(m)	세로(m)	높이(m)
1-1

6. 감압밸브

일련 번호	설 치 년월일	제작 회사	형 식	재 질	심 도	구 경	맨 홀 형 태	철 개 종 류	설 정 압 력	변실규격(구형변실만 해당)			비 고
										가로(m)	세로(m)	높이(m)
1-1

7. 신축관(신축이음)

일련 번호	설 치 년월일	제 작 회 사	형 식	재 질	심 도	구 경	맨 홀 형 태	철 개 종 류	변실규격(구형변실만 해당)			비 고
									가로(m)	세로(m)	높이(m)
1-1

8. 구역 유량계

일 련 번 호	유량계 명 칭	설 치 년월일	유량계 종 류	형 식	구 경	제 작 회 사	유 출 사업소	유 입 사업소	맨 홀 형 태	철 개 종 류
1-1

수 계	표 고	심 도	최 고 수 압	최 저 수 압	적 정 수 압	변실규격(구형변실만 해당)			비 고
						가로(m)	세로(m)	높이(m)

9. 수압계

일련번호	설 치 년월일	종 류	표 고	본 관 구 경	수압계 관 경	심 도	최 고 수 압	최 저 수 압	적 정 수 압
1-1

10. 소화전

일련 번호	종 류	설 치 년월일	형 식	심 도	소화전 구 경	본 관 구 경	관 할 소방서명	비 고
1-1

11. 급수탑

일련 번호	설 치 년월일	급수탑 구 경	본 관 구 경	급수탑 높 이	관 할 소방서명	비 고
1-1

착공 및 준공계 제출서식

가. 공사 착공전에 시공자는 감독관청에 실명대상자의 명단을 제출하여        공사참여 적격여부를 검토받아야 한다.

나. 공사 진행중 기능공 및 소요자재가 변경될 경우 사전에 감독관의 승인을  받아야 한다.

다. 공사 완료후에는 건설공사 시공 관리대장(별첨#4), 시공참여자 현황(별첨 #5), 자재 납품업체 현황(별첨#6)을 작성하여 감독관청에 제출하여야 한다.

(앞면)

(별첨＃4)

건설공사 시공 관리대장

공  사  명 :

수  급  인 :

현장대리인 :

(자격증                      )

공종	하 수 급 인			계약 금액	공사 기간	계 약 년월일	현장기술자또는 현 장 관 리 인	비고
	상 호	대표자	업종 및 면허 (등록)번호
※ ① 공종에는 관로부설공사, 이설공사, 누수복구공사, 변실공사 등으로 기재 ② 현장기술자는 건설기술자 또는 기능계 기술자가 배치된 경우에는 자격증 및 이름을 기재하고, 기타 자격증이 없는 자가 현장관리인으로 배치된 경우에는 이름을 기재합니다.

(뒷면)

(별첨#5)

시공참여자 현황

구분		공 종	시 공 참 여 자			참여기간	비고 (주민등록번호)
			성 명	직 급	소 속
발주 기관	감 독
	준 공
	입 회
감리업체	감리단장
	토공감리
	배관감리
	용접감리
시공업체	현장대리인
	현장소장
	기 술 자
	기 능 공						일용인부는 제외

자재납품업체 현황

(별첨#6)

구분	자재명	규격	수량	금액 (단위당단가)	납품업체명 및 대표	납품일	하자기간
관급 자재
사급 자재