누수 대응능력 강화 추진실적 보고 (2월 현재)

< 강서수도사업소 >

1. 누수 취약지역 확대관리 추진실적[2월/누계(1~2월)]

- 순찰점검 실적

구 분	대 상 (개소)	점검실적(회)			점검결과(개소)			비고
		계	일일점검	주간점검	계	이상없음	누수보수
총 계	43	47/90	47/90	/	47/90	47/90	0/2
누수 취약지역 송수관	32	33/65	33/65	/	33/65	33/65	0/0
지하철역 주변 등 부식 취약관	8	10/18	10/18	/	10/18	10/18	0/2
단일배관·수계전환 불가지역	3	4/7	4/7	/	4/7	4/7	0/0

- 누수탐지 실적

구 분	대 상 (개소)	탐지실적(회)			탐지결과(개소)			비고
		계	상관식	음청식	계	이상없음	누수보수
총 계	49	17/36	13/27	4/9	17/36	15/32	2/4
누수 취약지역 송수관	11	10/20	8/16	2/4	10/20	10/20	0/0
지하철역 주변 등 부식 취약관	36	4/10	3/7	1/3	4/10	3/7	1/3
단일배관·수계전환 불가지역	2	3/6	2/4	1/2	3/6	2/5	1/1

2. 중·대형관 누수 감소대책 추진실적[2월/누계(1~2월)]

- 누수 다발관(80~2400㎜) 조치 실적

구 분	계 (건수)	탐지실적(회)			누수복구 실적(건)	관 개량 실적(건)			비고
		계	상관식	음청식		소계	개량(교체)	갱생(비굴착)
누수 다발관(블럭) (3회 이상 누수)	14/24	14/24	10/18	4/6	2/4	2/2	2/2	0/0

- 유관기관 현장입회 실적(중·대형공사장)

계 (건수)	도시기반 본부		도시가스	통신	전기	구청 (하수도, 도로)	재개발 재건축	기타공사
	지하철	도로 등
6/10	/	/	/	/	/	6/7	0/3	/

3. 시민불편 최소화 추진실적[2월/누계(1~2월)]

- 누수복구 소요시간(단축)

구 분	소요 시간(시간)
	계	1 이내	1~3	4~6	7~10	11~15	15~24	24 이상
계	96/221	2/4	43/80	48/131	3/6	/	/	/
비율(%)	100/100	2/2	45/36	50/59	3/3	/	/	/

- 단수지역(누수발생) 비상급수 지원

구 분	단수지역 지원(세대수)		병물 아리수 지원(병)				급수차 운반(대)			비고
	단수지역(개소)	단수세대	계	350ml	500ml	2000ml	계	2.5㎥	5.0㎥
계	0/1	0/3,600	0/2,000	0/2,000	0/	0/	0/1	0/1	/

4. 누수 취약지역(누수다발관 포함) 누수복구 조치 현황(2월)

연번	구분	적 출 월/일	적 출 방 법	위 치	구경 (mm)	부설 년도	관 종 (누수원인)	누 수 부 위	향후 조치	비고
1	④	2/2	상관식	개봉3동 284-4	80	1987	진동	직관부	80/80 누수방지대
2	②	2/10	상관식	온수동 13-4	100	1998	진동	이형 접합부	100KP 볼트조임	온수역

※ 작성 방법(4번)

1. 구분은 ①,②,③,④,⑤로 표기

① 누수 취약지역 송수관, ② 지하철역 주변 등 부식 취약관, ③ 단일배관·수계전환 불가지역

④ 누수 다발관(3회 이상 누수), ⑤ 기타

2. 적출방법은 순찰, 탐지로 표기

3. 관종은 덕타일관, 강관, PE관 등으로 표기

(누수원인은 관노후, 진동, 불용관, 원인자, 침하 등으로 표기)

4. 누수부위는 직관부,직관 접합부 곡관부, 곡관 접합부로 등으로 표기

5. 향후 조치는 개량(교체), 갱생(비굴착), 개량 불필요 등

유관기관 공사구간 감리 현장입회 추진실적(2월)

□ 유관기관 입회실적[2월/누계(1～2월)]           (강서수도사업소)

유관기관		입회 실적		공사현장 지적 및 조치사항(회)							비고
		현장 개소 (개소)	입회회수 (회)	소계	이격 거리 확보	관로 접합부 보강	지반 침하 예방	지보공 (토류공)설치	누수사전 보수	기타 ( 안전 협조 등)
계		6/6	6/6	6/6	/	/	/	/	/	6/6
도시기반본부	지하철	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	도 로	/	/	/	/	/	/	/	/	/
도시가스		/	/	/	/	/	/	/	/	/
통 신		/	/	/	/	/	/	/	/	/
전 기		/	/	/	/	/	/	/	/	/
구청	하수도	6/6	6/6	6/6	/	/	/	/	/	6/6
	도 로	/	/	/	/	/	/	/	/	/
재개발 재건축		/	/	/	/	/	/	/	/	/
기타공사		/	/	/	/	/	/	/	/	/

※ 1. 현장감리원(직원 병행입회 포함)이 입회한 실적

2. 입회실적과 공사현장 지적 및 조치사항 건수는 동일하게 할 것

□ 현장입회 시 특기사항

○ 없음

□ 현장입회 시 문제점 및 건의사항

○ 없음