상수도관 보호 및 순찰업무 지침

2011. 09.

상수도 사업본부

(시설관리부)

상수도관 보호 및 순찰 업무지침

지하철 건설공사 등 각종 공사장 및 주변의 상수도 관로에 대한 사전 보호조치로 안전관리 대책을 강구하여 원활한 시민급수 및 사고를 예방코자 함.

적 용 대 상

상수도관 노출 및 저촉이 예상되는

지하철 건설공사

기타 대형 공사장 및 도로에서 시행하는 공사

Ⅰ		시공 전 협의 이행 사항

Ⅰ-1		상수도관 보호방안

상수도 관로에 대한 안전보호를 위하여 사업 시행 전 아래사항을 반드시 이행하고 이행 여부를 수시 확인하여야 한다.

1. 시공사는 굴착공사 착공 전 반드시 관할 수도사업소와 합동으로 공사구간 내 상수도관로 위치를 정확히 확인한 후 현장 및 도면에 표시하고인접 굴착 등으로 손괴 우려가 있는 지역을 사전에 파악하여, 보강 및 안전시설을 조치 후 시공하여야 한다.

2. 시공도중 기 매설되어 있는 상수도관이 지하철 구조물 등 지하매설물에 저촉되어 (상수도관과 0.5m 이하 밀착) 이설을 요할 시는 서면으로  승인을 받아야 한다.

∙ 관경 D=700㎜ 이상 : 상수도사업본부 급수부

∙ 관경 D=700㎜ 미만 : 관할 수도사업소

3. 노출된 상수도관은 20m마다 1개소씩 상수도 관로표시판(관경, 관종, 비상시 조치사항 등)을 설치하여야 한다.

(※ 반드시 야간에도 알아볼수 있도록 야광으로 만들 것)

공사중 상수도관로 파손시 에는 원인제공자인 시공사는 상수도사업본부 및 사업소의 제재 의견을 수용하여야 한다.

<관련규정>

1. 건설산업기본법에 의한 시공사의 영업정지 또는 과징금 부과(제80조1항)

∙ 위반시 : 1~4개월 영업정지 및 20~100백만원 과징금 부과

2. 건설공사등의 부실벌점관리기준(제21조4항)에 부실벌점 부과

∙ 시공사 및 감리사 : 건설기술관리법시행규칙 의거 (벌점 1 또는 2)

3. 수도시설이설 등 원인자 부담금 징수조례에 의거 손괴자 부담금 부과

∙ 수도법 제71조(원인자 부담금)

4. 관할수도사업소에 사전 동의없이 상수도관을 손괴할 경우 고발조치

∙ 수도법 제83조

Ⅰ-2		비상시 대처방안

상수도 관로에 대한 비상사태 발생시 신속한 대처를 위해 아래사항을 반드시 이행하고 이행여부를 수시 확인하여야 한다.

1. 현장사무실에 상수도관로 위치도 및 비상연락망을 비치하여 공사 중 돌발 누수사고 발생시 관할수도사업소 및 상수도사업본부로 신속히 연락하여 지시에 따라 긴급복구 작업에 임하도록 한다.

2. 공사현장 근무자는 상수도 시설물인 제수밸브 등을 임의로 조작 시 단수 및 녹물이 발생하므로 반드시 관할수도사업소 지원업무 수행자의 지시에 의거 조작하여야 한다.

3. 각 공사장의 시공사 및 감리사는 현장근무자에 대하여 상수도 시설물보호 및 안전대책에 대한 교육을 수시로 실시하여 사고예방과 돌발사고발생에 대한 행동요령 매뉴얼을 작성하여 숙지시키도록 한다.

4. 누수사고 등에 대비하여 공사장 주변 밸브 위치를 도면화하여 항상  휴대토록 해야 하며, 밸브키를 비치하여 유사시 대처할 수 있도록 한다.

Ⅱ		시공 중 이행사항

Ⅱ-1		굴착공사 시공중 반드시 지켜야 할 사항

파일 항타, 보링 작업 등 기타 장비에 의한 작업 시

1. 공사전 관할수도사업소 및 상수도사업본부와 지장물 협의 시행

∙ 관경 D=700㎜ 이상 : 상수도사업본부 시설관리부

∙ 관경 D=700㎜ 미만 : 관할 수도사업소

2. 상수도 GIS 배관도로 관로 현황 파악

3. 배관 탐지기 사용하여 관로 위치 및 심도 파악

4. 굴착공사 14일전 관할수도사업소에 사전협의 후 현장 입회 요청

∙ 모든 상수도시설물 입회 요청시 일정 등 협의하여 입회

(※ 사업소는 입회 후 결과보고서 작성 할 것)

5. 상수도관로 및 시설물 확인시까지 인력 줄파기 시행

굴착 시 노출 및 손상이 예정되는 인접 상수도 관로의 보강방법을 관련

부서와 협의, 아래와  같이 시행하여야 한다.

1. 지하철 건설공사 등 관 매달기공법은 지하에 매설되었을 때와 같은

상태가 유지되도록 고정(수직, 수평방향)시키고, 외부충격 등을 완화

할 수 있는 장치를 하여야 한다.(첨부도면1)

2. 주철관과 곡관의 이음부는 특수접륜으로 보강하여 관이탈 및 손괴를      예방하여야 한다.(첨부도면2, 3)

3. 노출된 상수도관 및 굴착지점에 인접된 시설물중 동결심도(1.1m)        미달로 인한 동결 동파가 우려되는 상수도 시설물은 적절한 보온시설을    하여야 한다.(특히, 노출된 관은 두께 5cm 이상 보온재로 덮고         표면을 비닐테이프 등으로 감아서 외수(外水)의 침투가 방지되도록

하여야 한다.)

4. 상수도 시설물에 직접 충격이나 하중이 작용하지 않도록 수시점검을     실시하고, 미세한 손괴 사항이라도 반드시 원상복구 후 후속 공사가     진행되도록 한다.

5. 노출 상수도관의 이음부 손괴와 토류판 주변의 지반침하, 토사붕괴      등에 대비하여 안전관리 요원을 현장에 배치하여 1일 1회 이상 수시로     이상 유무를 점검하여 대형 사고를 미연에 방지 한다.

6. 토공 굴착으로 인한 법면 내에 상수도관 이음부가 있을시 관할수도사업소에

협의하여 보강조치 후 공사 진행 하여야 한다.

Ⅲ		시공 중 상수도관 손상 및 복구시 조치사항

Ⅲ-1		굴착공사시 발견된 강관 도복장 손상부위 복구방안

강관 외면의 도복장이 손상된 것을 발견하였을 경우에는 원인자 여부에           관계없이 수도사업소와 협의하여 굴착자가 반드시 보수를 하여야 한다.

1. 도복장 방법 및 순서, 사용재료 등은 보수공사 착공 전 관할수도사업소와    협의하여 시행한다.

2. 도장작업은 경험이 있는 도장공을 배치하고, 작업 시 유기용제에        의한 중독방지 방안강구 등 세심한 안전대책 시행 후 작업을 하여야 한다.

3. 도장면 위를 보행할 때에는 고무매트를 깔고 보행하여 도장면이 손상      되는  일이 없도록 한다.

도복장 전처리

1. 강관면은 깨끗하고 건조된 상태가 유지되도록 관면에 부착되어 있는      기름기, 흙먼지, 기타 이물질을 전동샌더, 그라인더, 와이어브러시,       솔벤트나프타, 청소기 등을 사용하여 제거한다.

현장용접 수도용 강관 도복장

1. 현장용접 접합부의 외면 피복의 종류와 시공방법 등에 관하여는         사업소와 협의하여 승인 후 시행하여야 한다.

2. 수도용 도복장 강관의 현장용접 이음부 및 손상된 도복장의 외면피복은      PE 계통 등 우수한 제품을 사용한다.

Ⅲ-2		노출된(매달기) 상수도관 주의사항

관의 기초 설치사항

1. 지하철공사장 등은 일반적으로 되메우기 심도가 깊어 다짐 및 되메움재

불량으로 지반이 침하될 우려가 있으므로 이를 방지하기 위하여 원지반     또는 지하 구조물로부터 일정 높이까지 노면 활하중, 연직토압, 자중(상     수도관 및 콘크리트보) 등을 고려한 기둥과 연속 기초보를 설치한다.

2. 기둥의 간격은 구조상 안전하도록 시공하여야 한다.(도면4)

3. 연속기초 위에 상수도관 본당 2개소의 벽돌받침(도면4, A-A')을 설치하며,

나머지 부분(도면4, B-B')은 양질의 모래로 되메움 한다.

되메우기 주의사항

1. 상수도관 부설시와 동일한 방법으로 양질토사로 되메우고 충분한다짐을      하되 특히, 보와 상수도관 사이 아래 부분은 다짐을 철저히 하여 침하가     발생되지 않도록 하여야 한다.

2. 상수도관 주변의 되메움재는 양질의 모래를 사용하여 물다짐 등 충분히      다짐을 하여야 한다.

3. 지하철공사 시 상수도관의 전식을 방지하기 위한 시설을 설치해야 하며,     설치 전에 수도사업소(기전팀)의 승인을 받아야 한다.

Ⅲ-3		기타 주의사항

1. 파일 제거시 진동 또는 지반침하로 토류판 뒷면에 매설된 상수도관이         손상될 수 있으므로 관련부서와 협의하여 적절한 조치를 하여야 한다.

2. 매달기 버클 등 해체시에도 관의 기초가 충분히 양생되고 모래로 관 중심      선까지 되메우기를 한 후 충격이 가지 않도록 서서히 해체하여야 한다.       이때 와이어  로프, 지지대 등에 의하여 관이 손상된 부분이 있는지 유,       무를 확인한 후 손상된 부분은 반드시 원상복구 후 되메우기를 한다.

3.  상수도관 주변의 시설물은 유지관리를 위하여 일정간격(관경 700mm 미만은      30cm, 700mm 이상은 50cm 이상)을 유지하도록 이격시켜야 한다.

4.  곡관부위 등 취약지점은 특수접륜 등으로 보호공을 실시하여 이탈 사고를      방지하여야 한다.

5. 공사시 설치된 H빔 등 시설물이 추후 상수도 유지관리에 지장이 되지         않도록 철거 조치하여야 한다.

6. 기타, 지하철 등 공사 시 상수도관 보호에 필요한 사항은 서울특별시 "토목      공사 전문시방서 상하수도공사" 및 건교부제정 "상수도관부설공사시방서"에

의한다.

7. 공사부주의로 인한 상수도관로 손괴시는 시공사 및 감리자등에 대하여        교체 또는 벌점부과 등 엄중한 문책을 발주처에 요구한다.

8. 협의조건 불이행이나 규정위반한 유관공사는 행정조치 의뢰 및 건설산업법,      건설기술관리법에 의거 제재 조치한다.

9. 관할수도사업소에 사전 동의없이 상수도관을 손괴할 경우에는 수도법에 의거      고발조치한다.(수도법제83조)

도면 1

도면 2

도면 3 이음부 보강(예시)

도면4

0.3~0.5m

이상

0.3~0.5m

이상

※ 관경 700mm 이하 0.3m 이상 이격

관경 700mm 이상 0.5m 이상 이격