상수도관 보호 및 순찰, 입회업무 지침(지하철건설공사 등)

Ⅰ		시공 전 협의 이행 사항

１-１		상수도관 보호방안

상수도 관로에 대한 안전보호를 위하여 사업 시행 전 아래사항을 반드시 이행하고 이행여부를 수시로 확인하여야 한다.

1. 시공사는 굴착공사 착공 전 반드시 관할 수도사업소와 합동으로 공사구간 내 상수도관로 위치를 정확히 확인한 후 현장 및 도면에 표시하고 인접 굴착 등으로 손괴 우려가 있는 지역을 사전에 파악하여, 보강 및 안전조치 후 시공하여야 한다.

2. 시공도중 기 매설되어 있는 상수도관이 지하철 구조물 등 지하매설물에 저촉되어(상수도관과 50㎝ 이하 밀착)이설을 요할 시는 서면으로 승인을 받아야 한다.

∙ 관경 D=700㎜ 이상 : 상수도사업본부 급수부

∙ 관경 D=700㎜ 미만 : 관할 수도사업소

3. 노출된 상수도관은 20m마다 1개소씩 상수도 관로표시판(관경, 관종, 비상시 조치사항 등)을 설치하여야 한다.

(※ 반드시 야간에도 알아볼 수 있도록 야광으로 만들 것.)

Ⅰ-2		비상시 대처방안

상수도 관로에 대한 비상사태 발생시 신속한 대처를 위해 아래  사항을 반드시 이행하고 이행여부를 수시 확인하여야 한다.

1. 현장사무실에 상수도관로 위치도 및 비상연락망을 비치하여 공사중 돌발 누수사고 발생시 수도사업소 및 상수도사업본부로 신속히 연락하여 지시에 따라 긴급 복구 작업에 임하도록 한다.

2. 공사현장 근무자는 상수도 시설물인 제수밸브 등을 임의로 조작시 단수 및 녹물이 발생할 수 있으므로 반드시 관할사업소 공사관리관의 지시에 따라 조작하여야 한다.

3. 각 공사장의 시공사 및 건설공사 감독자는 현장근무자에 대하여 상수도 시설물보호 및 안전대책에 대한 교육을 수시로 실시하고 사고예방과 돌발사고발생에 대한 행동요령 매뉴얼을 작성하여 숙지시키도록 한다.

4. 누수사고 등에 대비하여 공사장 주변 밸브 위치를 도면화하여 항상 휴대토록 해야 하며, 밸브 조정키를 비치하여 유사시 대처할 수 있도록 한다.

Ⅱ		시공 중 이행사항

Ⅱ-1		굴착공사 시공중 반드시 지켜야 할 사항

파일 항타, 보링 작업 등 기타 장비에 의한 작업 시

1. 공사전 관할 사업소 및 상수도사업본부와 지장물 협의 시행

∙ 관경 D=700㎜ 이상 : 상수도사업본부 시설안전부

∙ 관경 D=700㎜ 미만 : 관할 수도사업소

2. 상수도 GIS 배관망도로 관로 현황 파악

3. 배관 탐지기를 사용하여 관로 위치 및 심도 파악

4. 굴착공사 7일전 관할 사업소에 현장 입회 요청

∙ 모든 상수도시설물 입회 요청시 일정 등 협의하여 입회

5. 상수도관로 및 시설물 확인시까지 인력으로 줄파기 시행

굴착 시 노출 및 손상이 예정되는 인접 상수도 관로의 보강방법을 관련부서와 협의, 아래와  같이 시행하여야 한다.

1. 지하철 건설공사 등 관 매달기공법은 지하에 매설되었을 때와 같은 상태가 유지되도록 고정(수직, 수평방향)시키고, 외부충격 등을 완화 할 수 있는 장치를 하여야 한다.(첨부 도면1)

2. 주철관과 곡관의 이음부는 특수접륜으로 보강하여 관이탈 및 손괴를 예방하여야 한다.(첨부 도면2, 3)

3. 토공굴착으로 인한 법면 내에 상수도관 이음부가 있을시 관할 사업소에 협의하여 보강조치 후 공사를 진행 하여야 한다.

4. 노출된 상수도관 및 굴착지점에 인접된 시설물중 동결심도(1.1m)

미달로 인한 동결 동파가 우려되는 상수도 시설물은 적절한 보온시설을 하여야 한다.(특히, 노출된 관은 두께 5cm 이상 보온재로 덮고 표면을 비닐테이프 등으로 감아서 외수(外水)의 침투가 방지되도록 하여야 한다.)

5. 상수도 시설물에 직접 충격이나 하중이 작용하지 않도록 수시점검을 실시하고, 미세한 손괴 사항이라도 반드시 원상복구 후 후속 공사가 진행되도록 하여야 한다.

6. 노출 상수도관의 이음부 손괴와 토류판 주변의 지반침하, 토사붕괴    등에 대비하여 안전관리 요원을 현장에 배치하고 1일 1회 이상    수시로 이상 유무를 점검하여 대형 사고를 미연에 방지 하여야 한다.

Ⅱ-2		되메우기시 지켜야 할 사항

되메우기시 다짐불량으로 인한 도로침하가 발생되지 않도록 다짐하고 불용관 등 미사용관은 관련부서와 협의, 아래와  같이 시행하여야 한다.

1. 양질의 토사를 이용 되메우기를 시행하여야 하며, 다짐불량으로 인한 도로침하로 누수사고가 발생되지 않도록 하여야 한다.

2. 되메우기는 각 포설층이 평평하게 다짐이 되어야 하고, 관의 좌우면이 편압을 받지 않도록 균등하게 시공되어야 한다.

3. 불용관 등 미사용으로 확인된 상수도관은 되메우기 전에 수도사업소와 협의하여 철거하여야 한다

4. 상수도관로 위에 상수도용 표시테이프를 설치하여 하여야 한다.

Ⅲ		시공 중 상수도관 손상 및 복구시 조치사항

Ⅲ-1		굴착공사시 발견된 강관 도복장 손상부위 복구방안

강관 외면의 도복장이 손상된 것을 발견하였을 경우에는 원인자 여부에

관계없이 수도사업소와 협의하여 굴착자가 반드시 보수 하여야 한다.

1. 도복장 방법 및 순서, 사용재료 등은 보수공사 착공 전 수도사업소와 협의하여 시행한다.

2. 도장작업은 경험이 있는 도장공을 배치하고, 작업 시 유기용제에  의한 중독방지 방안 강구 등 세심한 안전대책 시행 후 작업을 하여야 한다.

3. 도장면 위를 보행할 때에는 고무매트를 깔고 보행하여 도장면이 손상되는  일이 없도록 하여야 한다.

도복장 전처리

1. 강관면은 깨끗하고 건조된 상태가 유지되도록 관면에 부착되어 있는 기름기, 흙먼지, 기타 이물질을 전동샌더, 그라인더, 와이어브러시, 솔벤트나프타, 청소기 등을 사용하여 제거한다.

현장용접 수도용 강관 도복장

1. 현장용접 접합부의 외면 피복의 종류와 시공방법 등에 관하여는  사업소와 협의하여 승인 후 시행하여야 한다.

2. 수도용 도복장 강관의 현장용접 이음부 및 손상된 도복장의 외면피복은 PE 계통 등 우수한 제품을 사용한다.

Ⅲ-2		노출된(매달기) 상수도관 주의사항

관의 기초 설치사항

1. 지하철공사장 등은 일반적으로 되메우기 심도가 깊어 다짐 및 되메움재 불량으로 지반이 침하될 우려가 있으므로 이를 방지하기 위하여 원지반 또는 지하 구조물로부터 일정 높이까지 노면 활하중, 연직토압, 자중(상수도관 및 콘크리트보) 등을 고려한 기둥과 연속 기초보를 설치한다.

2. 기둥의 간격은 구조상 안전하도록 시공하여야 한다.(도면4)

3. 연속기초 위에 상수도관 본당 2개소의 벽돌받침(도면4, A-A')을 설치하며, 나머지 부분(도면4, B-B')은 양질의 모래로 되메움 한다.

되메우기 주의사항

1. 상수도관 부설시와 동일한 방법으로 양질토사로 되메우고 충분한 다짐을 하되 특히, 보와 상수도관 사이 아래 부분은 다짐을 철저히 하여 침하가 발생되지 않도록 하여야 한다.

2. 상수도관 주변의 되메움재는 양질의 모래를 사용하여 물다짐 등 충분히 다짐을 하여야 한다.

3. 지하철공사 시 상수도관의 전식을 방지하기 위한 시설을 설치해야 하며, 설치 전에 수도사업소(기전팀)의 승인을 받아야 한다.

Ⅲ-3		기타 주의사항

1. 파일 제거시 진동 또는 지반침하로 토류판 뒷면에 매설된 상수도관이 손상될 수 있으므로 관련부서와 협의하여 적절한 조치를 하여야 한다.

2. 매달기 버클 등 해체시에도 관의 기초가 충분히 양생되고 모래로 관 중심선까지 되메우기를 한 후 충격이 가지 않도록 서서히 해체하여야 한다. 이때 와이어  로프, 지지대 등에 의하여 관이 손상된 부분이 있는지 유, 무를 확인한 후 손상된 부분은 반드시 원상복구 후 되메우기를 한다.

3.  상수도관 주변의 시설물은 유지관리를 위하여 일정간격(관경 700㎜ 미만은 30cm, 700㎜ 이상은 50cm 이상)을 유지하도록 이격시켜야 한다.

4.  곡관부위 등 취약지점은 특수접륜 등으로 보호공을 실시하여 이탈 사고를 방지하여야 한다.

5. 공사시 설치된 H빔 등 시설물이 추후 상수도 유지관리에 지장이 되지 않도록 철거 조치하여야 한다.

6. 기타, 지하철 등 공사 시 상수도관 보호에 필요한 사항은 서울특별시 "토목공사 전문시방서 상하수도공사" 및 건교부제정 "상수도관부설공사시방서"에 의한다.

Ⅳ		공사장 순찰 점검

Ⅳ-1		시공 및 감리회사 상수도관 순찰 점검사항

시공 및 감리회사 업무 담당자는 순찰계획을 수립하여 1일 1회 이상 아래 내용을 자체 점검 후 기록･관리하여야 하며, 이상 발견시 사업소와 협의하여 즉시 원상 복구 등 안전조치를 취하여야 한다.

1. 상수관로의 안전보호 상태 이상 유무 확인

2. 밸브류의 매몰 및 맨홀 내 토사 등 적치여부

3. 노출관로 및 매설 관로 주변의 누수 및 지반침하 등 확인

Ⅳ-2		적출 사항에 대한 조치방안

타 기관 매설공사시 상수도 관로와 근접한 경우

1. 시설물간의 평면 이격거리는 D=700㎜이상 50cm,  D=700㎜미만 30cm이상이 되도록 입회 감독하며 이때 관로 직상부에는 절대 매설하여서는 안 된다.

타 기관 매설공사 및 터파기 등으로 상수도시설을 파손할 우려가 있을 경우

1. 사전에 배관 숙지 등으로 관로 위치를 확인하여야 한다.

2. 건축공사 등 지하 터파기 경우, 관로 위치는 인력 줄파기를 하고, 관종, 죠인트 방법에 따라 특수접륜 및 용접보강 등을 하여야 하며 지하수의 저하로 압밀침하에 의한 지반 이완에 대비하여 별도의 보호조치(현수장치 등 )강구하여야 한다.

3. 타 기관 매설공사시 굴착 장비로 인한 접촉 또는 충격방지를 위하여 관로에 가마니 또는 모래주머니 등으로 보호할 수 있도록 조치한다.

각종 건설공사시 상수도시설을 손괴하였을 경우

1. 강관의 도복장 손상부 외면 피복은 방식테이프를 사용하고, 사용재료 등은 사전에 수도사업소와 협의토록 하여야 한다.

2. 주철관 등에 충격이 있을 경우는 접합부를 면밀히 확인하여, 누수발생 여부를 확인하여야 한다.

3. 누수사고 발생시는 즉시 응급조치(밸브조절, 안전사고방지 등) 및 비상연락망에 의거 누수복구반을 신속히 출동시켜야 하며, 현장주변의 주민인명 재산 피해가 없도록 다음과 같이 조치하여야 한다

∙ 단수조치(수계전환 등 단수구역 최소화 작업 협조)

∙ 노면 유수는 하수도로 유도

∙ 바리케이트 등 주의표시 간판 설치 및 교통정리

∙ 사업소 및 본부에 상황 보고

Ⅴ		공사장 입회 점검

1. 상수도 시설물 손괴 방지를 위해 위치 확인은 반드시 인력터파기를 원칙으로 하고, 노출된 관로는 GIS 수치 배관도와 일치여부(위치, 구경, 재질 등)를 확인 한다.

2. 누수사고 방지를 위해 상수도 관로 상단에서의 절토 ․ 성토나 자재

적치 및 중 차량의 통행을 통제한다.

3. 상수도 시설물의 유지관리를 위해 타 시설물이 관로 상단에 부설되는 것을 방지하고, 최소한의 이격거리(D=700㎜ 이상 50cm,  D=700㎜ 미만 30cm)가 유지되도록 지도한다.

4. 공사현장에서 파일 제거시 진동 또는 지반침하로 토류판 뒷면에  매설된 상수도관이 손상될 수 있으므로 관련부서와 협의하여 적절히 조치한다.

5. 터파기 공사 등으로 노출된 곡관부위나 취약지점은 특수접륜 등으로 보호공을 실시토록 조치하여 이탈사고를 방지한다.

6. 협의 조건의 불이행이나, 협의 의무 규정을 위반한 유관공사는 행정조치 의뢰한다.

Ⅵ		기 타 사 항

1. 공사시행 기관에서는 상수도 관로 주변의 공사시행 전(관보호공, 현수시설 설치 및 해체, 되메우기 등) 공정에 맞추어 적절한 시기와 장소를 정하여 수도사업소에 사전 입회를 요청토록 조치한다.

2. 업무담당자는 되메우기 직전에 관련부서와 협조하여 GIS 시설자료 작성에 따른 관로 위치 측량을 하도록 하여야 한다.

도면 1

도면 2

도면 3

호칭 구경	두 께			各 部 値 數									重量(㎏)
	T1	T2	T3	D1	D2	D3	D4	D5	A1	A2	B	L
80	6	6	6	98	116	128	416	428	150	150	200	500	29.69
100	6	6	6	118	137	149	437	449	150	150	200	500	32.17
150	6	6	6	170	189	201	489	501	150	150	200	500	38.33
200	8	6	6	222	241	257	541	553	150	150	200	500	48.24
250	8	6	6	274	294	310	594	606	150	150	200	500	55.29
300	9	6	6	326	346	364	646	658	150	150	250	550	69.72
350	9	6	6	378	398	416	698	71	150	150	250	550	77.41
400	9	6	6	429	449	467	749	761	150	150	250	550	84.96
450	9	6	6	480	501	519	801	813	150	150	250	550	92.65
500	9	6	6	532	553	571	853	885	150	150	250	550	100.35
600	9	6	6	635	657	675	957	969	150	150	250	550	115.72
700	12	6	6	738	760	784	1060	1072	150	150	250	550	148.28
800	12	6	6	842	865	889	1165	1179	150	150	250	550	180.9
900	12	6	6	945	968	992	1268	1284	150	150	300	600	228.57
1000	12	6	6	1048	1072	1096	1372	1390	150	150	300	600	269.41

도면4

0.3~0.5m

이상

0.3~0.5m

이상

※ 관경 700mm 이하 0.3m 이상 이격

관경 700mm 이상 0.5m 이상 이격