제2자유로 종점부 입체화 공사

상수도관 이설공사 현장점검 지적사항 조치결과

연번	지적사항	조치결과	비고
1	○ 상수도관 매달기 사전 미협의 시공	○ 상수도사업본부와 별도 협의 진행중
2	○ 포장 시 매몰된 상수관(D1000/300㎜) 분기 밸브 철개(맨홀) 복구	○ 매몰된 철개(맨홀) 복구	사진대지 1
3	○ 밸브실 시공 미비사항 보완 - D1,000㎜ 제수밸브실 기어박스 점검 이격거리 확보 - 구형밸브실 점검 사다리 설치 - 밸브실 내부 토사유입 및 조적 시공 불량	○ 밸브실 시공 미비사항 보완 완료 - 기어박스 점검 이격거리 확보 - 구형밸브실 점검 사다리 설치 - 밸브실 내부 토사유입 및 조적 재시공	사진대지 2-1 2-2 2-3
4	○ 이설관로 내부 고압세척 자료 제출	○ 이설관로 내부 고압세척	사진대지 3