문서번호	배수과-1664
결재일자	2018.2.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
협조
	주무관

『동부간선도로 확장공사(2공구)』구간 내

상수도관 이설관련 급수운영 검토 결과보고

2018. 2.

급 수 부

[배수과]

『동부간선도로 확장공사(2공구)』구간 내

상수도관 이설관련 급수운영 검토 결과보고

『동부간선도로 확장공사(2공구)』와 관련 지하화 연결공사 구간 내 저촉되는 월계배수지 송수관(1,650mm) 이설에 따른 급수운영을 검토하고 보고 드림.

※ 관련근거 : 북부수도사업소 급수운영과-3188(2018.2.21.)호 및

배수과-1553호(2018.2.23.)

Ⅰ		현 황

□  공사현황

○ 사 업 명 : 동부간선 확장공사(2공구) 지하화연결 공사

○ 위    치 : 서울시 노원구 월계동 640-2번지 일대

○ 이설개요 : 월계배수지 송수관(D=1,650mm, L=27m) 이설

○ 공사기간 : 2018.3.7.(수) ~ 2018.3.19.(월)

○ 발 주 청 : 도시기반시설본부 토목부

○ 시공업체 및 감리사 : ************

□ 상수도관 저촉구간

○ 도로확장공사 구간 내 배수암거 설치에 따른 노원구 월계동 670-2 앞 월계배수지 송수관(1,650mm) 저촉

☞ 위치도

Ⅱ		급수운영 현황

□ 공급관로 급수실태

○ 급수현황

수 계 (배수지)	상수도관		급수현황			비 고
	관경(관종)	부설년도	지 역	세대수	공급량 (㎥/일)
구의정수장 (월계배수지)	D1650(SP)	1988년	3개구 21개동	200,000	140,000	송수관

○ 공급계통도

Ⅲ		관계자 회의개최

□ 관계자 회의

○ 일  시 : ’18. 2. 27.(화) 10:30

○ 장  소 : 급수부 회의실

○ 참석자 ┍ 본부 급수부 : 배수과

┝ 수도사업소 : 북부수도사업소, 동부수도사업소

┕ 시공 및 감리사 : ****************

○ 내  용 : 월계배수지 송수관 이설에 따른 급수운영 및 수계조절 검토

Ⅳ		급수운영 검토

□ 이설공사 세부일정

○ 2018.3.7.(수) 10:30 : 구의정수센터 월계계통 송수펌프 가동중단

○ 2018.3.7.(수) 11:00 : 월계역 및 월릉교 중간밸브(D1650mm) 차단 및 지수확인

○ 2018.3.8.(목)~3.14.(수) : 터파기, 기존관 철거 및 신설관 연결공사

○ 2018.3.15.(목)~3.19.(월) : 이설구간 담수 및 관 세척(퇴수) 시행

- 정상수질 확보 후 통수 예정

□ 수계전환 검토

○ 송수관(D1,650mm)은 공릉배수지 계통(D1,200mm) 녹천교 연결관로로 수계전환이 가능하므로 수계전환 후 관절단 이설

○ 이설 개념도

□ 급수공급 검토

○ 구의정수센터 월계배수지 송수량 : 140,000㎥/일

○ 강북정수센터 공릉배수지 송수량 : 210,000㎥/일

- 강북정수센터 일 생산량 : 650,000㎥/일

○ 월계배수지 수계 급수공급은 구의정수센터 월계송수펌프 가동중단 후 공릉배수지 수계로 전환하여 급수토록 함

○ 강북정수센터 일 생산량을 140,000㎥ 증산시켜 공릉배수지로 추가 송수코자 함(생산량 증산 : 650,000㎥/일→790,000㎥/일)

□ 관련부서 협조사항

○ 북부수도사업소

- 이설공사 시행 전 경계밸브 정밀점검 및 단계별 밸브조절 시행

- 공사 중 공릉배수지 최대수위 확보(상계동 고지대 소출수 방지)

- 공사 중 월계배수지 만수위 확보 및 월류 방지(중앙제어실)

- 통수 전·후 수질검사 시행(행정지원과 수질팀)

○ 구의정수센터

- 월계계통 송수펌프 가동중단 전 사전준비 및 2018.3.7.(수) 10:30 가동중단

- 통수 전·후 시설물 점검

○ 강북정수센터

- 공사 중 공릉배수지 송수가 원활히 진행될 수 있도록 일 생산량 증산하여 공릉배수지 송수(증산량 140,000㎥/일)

○ 동부수도사업소

- 이설공사 완료 후 통수 시 공기밸브실 인력배치(안전사고 예방)

- 월계배수지 송수라인 시설물 점검 용이토록 공기밸브 철개교체

○ 도시기반시설본부 토목부

- 급수공급이 원활이 진행 될 수 있도록 공사기간 준수 및 안전, 자재확보 등 현장관리 철저

- 관 절단 후 잔류수 신속 배수를 위한 시공현장 양수기 확보

Ⅴ		행정사항

○ 위 검토결과를 관련부서에 통보하여 급수운영 및 이설공사에 최선을 다하고자 하며,

○ 이설공사 중 SNS를 활용한 소통방을 운영하여 상시 연락체계를 유지코자 함

붙 임 : 1. 상수관로 이설 계획일정 보고(동부간선 확장공사 2공구) 1부.

2. 작업계획서 및 회의 참석자 명단 각1부.  끝.