상수도관 이설 승인조건

1. 이설공사를 시행함에 있어 관 부설, 용접, 도복장 등 제반사항에 대하여 강서 수도사업소와 사전에 협의한 후 지도감독을 받아 상하수도 전문시공업체에서 시행하여야 한다.

2. 공사 착공전에 강서수도사업소에 착공계를 제출하고, 공사완료 후에는 준공계     를 제출하여 준공검사를 받아야 한다.

3. 공사용 자재는 내식성 자재로 K.S제품을 사용토록 하고 수도법 제14조(수도용자재와 제품의인증 등) 및 시행령 제24조의2항(수도용자재와 제품의 사용)에 해당하는 자재 및 제품으로서 한국 상하수도협회의 위생안전기준 인증을 받은 자재를 사용토록 하고 사용전 감독원의 검사를 받아야 한다.

(도로계획과-15124(‘13.12.5)호, 토목부-23333(’13.12.16)호와 관련 닥타일직관, 이형관, 제수밸브, 철개는 강서수도사업소에서 지원토록 하고, 강관(추진관 포함), 관접합부속(이탈방지압륜등)은 시공부서 자체 조달후 사용)

4. 공사 완료후 발생한 잉여자재에 대하여는 자재정산 후 수도자재관리센터에 반납토록 한다.

5. 하수암거 하월구간은 관보호를 위하여 외부에 보호케이싱관을 설치한 후 내부에 상수도관 부설토록 하고, 내부관는 양질의 모래로 충진하고, 향후 충진물이 유실되지 않토록 외부면에 대하여 몰탈로 철저히 마감토록 한다.

6. 하수암거 상,하월 굴곡부의 높은 지점(유출부)에 급속공기밸브(KWWA-100)를 설치하고 공기밸브용 밸브는 공기밸브 전용밸브를 사용하여야 한다.

7.  단수전에 기존관과의 연락공사 시행을 위한 자재, 장비, 인력 등을 확보하여 관할 수도사업소로부터 착공3일전 사전점검을 받아야 하고, 사전준비 미흡, 급수운영상 문제점 발생, 예정된 시간내에 공사완료가 불가능하다고 판단되는 경우에는 추후 공사 및 단수일정을 재협의하여 시행하여야 한다.

8.  강관용접은 정부기관에서 발행한 기능사 면허자격증소지자 또는 서울시  강관용접 기능공교육수료증 소지자에 한하여 시공토록 하고 준공시까지 신상을 관리해야 한다.

9. 강관에 대한 현장검수시에는 자재가 현장에 도착하는 즉시 R.․T (Radiographic Testing)검사 시행지침에 의거 상수도사업본부 시설부(시설과)에 의뢰 검사를 시행하여야 하며, 검사후 합격품에 한하여 사용하여야 한다. 검사는 R․T기술용역업체에서 선정한 위치에 강관 종류에 따라 1～4매를 촬영하여 시험성적서를 제출하여야 하며, 시험결과 품질기준(KSB 0845)에 미달한 제품은 즉시 반출 조치하고, 검사에 합격된 관은 관외부에 페인트로 "합격" 이라고 표시하여 사용한다.

10. 상수도관의 원활한 유지관리를 위해 주변의 타 시설물과 일정간격 이상을 이격하여 시공하여야 한다(D=700㎜미만은 30㎝, D=700㎜이상은 50㎝)

11. 이설공사 10일전 단수계획서 ,이설공사 세부계획서, 이설 설계도면 등을 수도사업소에 제출, 승인 후 이설공사 시행토록 한다.

12. 공사가 완료 될 때까지 주변의 상수도 시설물에 대한 안전사고 예방을 위해 사전에 적절한 보호 및 보강조치를 강구하여야한다

13. 상수도관 이설로 발생되는 기존의 관로(D250mm)는 향후 누수 및 부식에 따른 도로침하등의 안전사고 예방을 위하여 철거토록 한다.

14. 강관 용접부의 도장방법은 내부는 KSD8502(수도용 액상에폭시 수지도료 도장방법)에 의거하고 외부는 AWWA C-209(테이프코팅) 방법에 의거 실시하되 우리본부에서 제정한 시방에 의거 시공하여야 한다.

15. 매설심도는 장래 유지관리에 지장이 없도록 관 상단에서 D=900㎜이하는 1.2m이상, D=1000㎜이상은 1.5m이상을 유지하여야한다.

16. 상수도시설물 손괴예방에 만전을 기하고 손괴발생시 강서수도사업소와 협의 후 원인자 부담으로 신속히 처리한다.

17. 각종밸브실 설치시는 우리본부 상수도 밸브실 표준도에 의거 시공하고 특히 기존관에 손상이 가지 않도록 유의하여야한다.

18. 곡관은 22.5⁰이하 곡관을 사용토록 하고 부득이한 경우 45⁰곡관을 사용할 수 있으며, 닥타일 주철관의 곡관부는 반드시 KP이탈방지압륜을 사용하여야 한다.

19. 상수도용 강관자재, 닥타일주철관등은 친환경적 소재를 사용하며, 전식과 부식에 우수하고 직관 및 이형관에 분말용착식 폴리에틸렌 3층 피복강관을 우선 사용하여야 한다.

20. 상수도의 모든 공사에는 부실시공을 방지하기 위하여 공사실명제를 실시하므로 접합 및 용접부위, 맨홀구조물 등에 준공표지판 등을 부착시키고 건설공사 시공 관리대장, 시공참여자현황, 자재납품업체현황과 준공도면 2부를 관할 수도사업소에 제출하여야 한다.

21. 이설공사시 발생하는 불용관 등에 대해서는 폐자재고재처리에 대한 관계규정에 의거 원인자가 고재처리하고 처리비용을 강서수도사업소에서 발급한 고지서에 의거 납부하여야 한다.

22. 상수도관로 위치측량에 소요되는 경비는 강서수도사업소에서 고지서를 발급받아 납부하여야 하며 이설공사 착공전에 측량 의뢰하고, 준공 시에는 시설자료를 제출하여야 한다.

23. 이설공사 시행으로 인한 퇴수 및 세척용 수량은 강서수도사업소에서 산정하여 고지한 고지서에 의거 원인자(공사시행자)가 납부하여야 한다.

24. 이설공사 완료 후 관련규정에 따라 강서수도사업소에 통수전 수질검사를 의뢰하여 수질기준 전 항목에 대한 수질검사를 실시하고 수질검사결과(적합여부) 확인 후 통수토록 한다.

25. 공사장 및 주변의 상수도관로에 대한 사전 보호조치로는  수도관리부 시설관리과-275(2006.2.7) “상수도관 보호대책”에 의거 안전관리 대책을 강구하여야 한다.

26. 기타 세부사항은 상수도시설기준(환경부 제정) 및 강서수도사업소와 협의하여 시행토록      한다.