상수도관 이설 승인조건

강남구 신사동 538번지 버스베이 설치공사에 저촉되는 지상식 소화전의 이설공사에 대하여 아래와 같이 이설 승인조건을 부여하여 승인하오니, 공사품질 및 안전관리에 유의하심은 물론, 공사 전․중․후 급수불편 등 민원사항이 발생하지 않도록 현장관리에 철저를 기해 주시기 바랍니다.

□ 공 사 위 치 : 강남구 신사동 538(J타워 전면)

□ 공사 시행자 : 강남구청장(도로관리과)

01. 본 소화전 이설공사에 소요되는 공사비는 전액 원인자[강남구청] 부담으로 시행하여야 한다.

02. 본 공사는 상․하수도 설비공사업 면허 소지자로 하여금 시공해야 하며 공사 하자 담보 책임기간은 이설 원인자에서 시행하는 동 공사 하자담보 책임기간으로 한다.

03. 본 공사를 시행함에 있어 관부설, 신․구관 연결등 공사 관련 제반사항에 대하여 우리 사업소의 지도․감독을 받아야 한다.

04. 본 공사는 우리시 상수도사업본부 제정 제반 시방서 규정에 따라 시공하여야 한다.

05. 이설 공사용 자재는 주철관은 시멘트라이닝 닥타일 주철관을 사용하여야 하며, 모든 이설공사용 자재는 K.S규격, 한국수도협회 또는 우리시 규격(제작시방서)을 사용하되  사전 우리사업소 감독원의 검사를 받아 사용하여야 한다.

06. 곡관부는 22.5°또는 45°의 규격품을 사용토록 하고, 곡관 및 이음관 부위에는 반드시 KP이탈방지압륜(압축회전 쇠고리형)을 사용하여야 한다.

07. 이설 상수도 관로 부설시 침하등을 방지하기 위해 지반다짐을 철저히 실시하여야 하며 (다짐율 95%이상), 침하가 예상된다고 판단 될 시에는 우리사업소와 협의하여 별도 대책을 강구하여야 한다. (철근콘크리트 연속기초 설치등)

08. 유관 지하매설물과 이설 상수도관은 최소 30cm이상(수평, 수직상) 이격 하여야 하며 안전사고를 대비하여 별도 사전보호 및 보강조치를 하여야 한다.

09. 본 공사에 따른 기존관과의 연락공사시 수반되는 단수는 이설 신관을 먼저 부설 완료하고 연결작업을 위한 제반 자재, 장비, 인력 등을 확보 한 후 우리사업소와 협의, 별도 수립된 단수계획 일정에 따라 시행하여야 하며 사전 단수홍보 실시는 원인자 책임으로 시행하여야 한다. (가두방송, 안내문 배포 등)

※ 부단수공사가 원칙이며 현장여건상 부득히 단수공사 시행이 필요할 경우 강남수도사업소와 사전협의 및 승인후 단수공사 시행

10. 단수시, 단수 예상지역 수요가의 인입밸브를 반드시 잠그어야 하며 연결 작업완료 후 통수시 주변 퇴수변 및 소화전을 이용하여 맑은 물이 나올때까지 퇴수 조치 하고 관 세척을 철저히 실시한 후 급수개시 하여야 하며, 동시 수요가의 인입밸브를 열어 급수하여야 한다. 만약, 이의 소홀로 발생되는 녹물 출수등 제반 민원사항은 원인자 측에서 책임져야 한다.

11. 본 공사로 인해 상수도시설물을 훼손할 시에는 즉각 우리사업소에 연락하여 신속히 원상복구 하여야 하며 이 경우 소요되는 제반비용은 원인자 부담으로 하여야 한다.

12. 본 공사로 인해 발생되는 현장 발생품(폐자재등), 사용수(퇴수관 세척수등) 및 GIS 측량비용에 대한 요금은 준공전에 우리사업소의 납부고지에 의거 원인자가 납부하여야 한다.

13. 본 이설공사로 인해 발생된 제반 사고의 민,형사상 책임은 원인자 귀책사유로 한다.

14. 본 공사 착공전에 반드시 우리사업소에 본 이설공사를 위한 실시 설계도서를 제출 하여 검토를 받은 후 착공계를 제출하고 공사 완료와 동시 준공계를 제출하여 준공검사를 받아야 한다.

15. 기타 본 공사와 관련한 세부사항은 우리사업소의 기술지원 및 감독하에 시행토록 한다.

16. 소화전분기는 배수본관에서 시행하고, 동결심도 이하로 소화전 인입관을 부설한다.