상수도관 보호대책 (지하철건설공사 등)

□ 상수도관 안전보호 대책

○ 상수도 관로에 대한 안전보호 상태와 아래 사항 이행여부를 수시 확인

-  굴착공사 착공 전에 관할 수도사업소와 합동으로 공사구간내 상수도관로 위치를 정확히 확인한 후 현장 및 도면에 표시하고 인접 굴착 등으로 손괴 우려가 있는 지역을 사전에 파악하여, 보강 및 안전시설을 하여야 한다.

- 현장사무실에 상수도 관로 위치도 및 비상연락망을 비치하여 공사 중 돌발 누수사고 발생시 관할 수도사업소(민원처리팀) 및 상수도사업본부(당직실)로 신속히 통보하여 긴급 복구작업에 임하도록 한다.

- 시공도중 기설 상수도관이 지하철 구조물 등 지하매설물에 저촉  되어(상수도관과 0.5m 이하 밀착) 이설을 요할 시는 서면으로 승인을 받아야 한다.

∙ 관경 D=700㎜ 이상 상수도사업본부 급수부

∙ D=700㎜ 미만 관할 수도사업소

- 공사현장 종사자가 제수밸브 등 상수도 시설물을 임의로 조작하여 시민급수에 지장을 초래하지 않도록 하여야 한다.

- 각 공사장의 현장근무자에 대하여 상수도 시설물 보호 및 안전대  책에 대한 교육을 수시로 실시하여 사고예방과 돌발사고 발생 시 대처능력을 배양하여야 한다.

- 누수사고 등에 대비하여 공사장 주변 밸브 위치를 항상 파악해야  하며, 밸브키를 비치하여 유사시 대처할 수 있도록 한다.

- 노출된 상수도관에 대하여는 100m 이하마다 1개소씩 상수도 관로 표시판(관경, 관종, 비상시 조치사항 등)을 설치하여야 한다.

□ 공사 시공중 유의할 사항

○ 파일 항타 등 장비에 의한 굴착공사 전에 반드시 심도 2m까지 인력 줄파기를 한 후 배관탐지를 하여, 심층부 매설관로 유무를 확인함으로써 안전사고 예방에 만전을 기하여야 한다.

○ 굴착 전 노출예정 및 인접 상수도 관로의 보강방법을 관련부서와 협의, 다음과  같이 시행하여야 한다.

- 매달기공법은 지하에 매설되었을 때와 같은 상태가 유지되도록 고정(수직, 수평방향)시키고, 외부충격 등을 완화할 수 있는 장치를 하여야 한다.(첨부도면1)

- 주철관과 곡관의 이음부는 특수접륜으로 보강하여 관이탈 및 손괴를 예방하여야 한다.(첨부도면2, 3)

- 노출된 상수도관 및 굴착지점에 인접된 시설물중 동결심도(1.1m) 미달로 인한 동결 동파가 우려되는 상수도 시설물은 적절한 보온시설을 하여야 한다.(특히, 노출된 관은 두께 5cm 이상 보온재로 덮고 표면을 비닐테이프 등으로 감아서 외수(外水)의 침투가 방지되도록 하여야 한다.)

- 상수도 시설물에 직접 충격이나 하중이 작용하지 않도록 수시점검을 실시하고, 미세한 손괴 사항이라도 반드시 원상복구 후 후속 공사가 진행되도록 한다.

- 노출 상수도관의 이음부 손괴와 토류판 주변의 지반침하, 토사붕괴 등에 대비하여 안전관리 요원을 현장에 배치하여 1일 1회 이상 수시로 이상유무를 관찰케 함으로써 대형 사고를 미연에 방지하여야 한다.

- 토공굴착으로 인한 법면 내에 상수도관 이음부가 있을시 적절한 보강조치를 하여야 한다.

□ 강관 도복장 복구공

○ 강관 외면의 도복장이 손상된 것을 발견하였을 경우에는 원인자 여부  에 관계없이 현장 관할 수도사업소와 협의하여 굴착자가 보수를 하여야 한다.

- 도복장 방법 및 순서, 사용재료 등은 착공 전 수도사업소와 협의하여 시행한다.

- 풍부한 실무경험이 있는 도장공을 배치하고, 도장작업 시 유기용제에 의한 중독방지 등 세심한 안전대책을 강구하여야 한다.

- 도장면 위를 보행할 때에는 고무매트를 깔고 보행하여 도장면이 손상되는  일이 없도록 한다.

○ 도복장 전처리

- 강관면은 깨끗하고 건조된 상태가 유지되도록 관면에 부착되어 있는 기름기, 흙먼지, 기타 이물질을 전동샌더, 그라인더, 와이어브러시, 솔벤트나프타, 청소기 등을 사용하여 제거한다.

○ 현장용접 수도용 강관 도복장

- 현장용접 접합부의 외면 피복의 종류와 시공방법 등에 관하여는

업무담당자에게 보고하여야 한다.

- 수도용 도복장 강관의 현장용접 이음부 및 손상된 도복장의 외면

피복은 PE테이프 계통의 우수 제품을 사용한다.

□ 상수도관 부설시 조치사항

○ 상수도관의 기초

- 매설토 하중이나 차량하중 등의 외압에 의해 관체에 발생되는 응력은 관로의 기초상태에 따라 영향이 크므로 연직하중을 받을 때 지지상태가 집중하중을 받지 않도록 관체의 저면을 충분히 이용하여 하중이 고르게 기초 지반에 전달되도록 할 필요가 있다.

- 대 구경관에서 발생되는 굽힘모멘트가 관의 반경에 비례하여 증가하므로 굽힘응력을 줄이기 위하여 지지각이 큰 관받침 기초로 하여야 한다.

- 또한 소 구경관은 원주방향의 굽힘모멘트에 관해서는 매우 큰 저항력을 가지나  관축방향의 굽힘모멘트에 대해서는 단면계수가 작으므로 저항력이 약하다.  따라서 관축방향에 대해서도 부등침하 발생에 안정될 수 있는 기초가 요구된다.

- 관하단에 견고한 물체로 받침을 하게 되면 관체의 하중이 도복장의 한곳에 집중되어 관체에 손상을 주게 되므로 주의를 요한다.

○ 되메우기 시 주의사항

- 되메우기 시는 도복장부에 손상을 줄 우려가  있는 이물질(암석 또는 콘크리트 조각 등)이 없는 양질 토사로(모래 등) 되메우기 한다.

-  소 구경보다 대 구경관 주변 되메우기 시 많은 주의를 요한다. 따라서 30cm 두께로 되메우기 하면서 구석 다짐을 철저히 하여야 한다.

- 되메우기가 부실하거나 흙의 침하가 생긴 곳은 적정한 깊이까지 재굴착한 후 충분한 되메우기 및 다짐이 될 수 있도록 한다.

- 되메움 층은 균일하게 하고 다짐이 끝난 후에도 침하 등 변형이 일어나지  않도록 하여야 한다.

,- 되메우기 전 관 받침 시설은 반드시 관의 접합부를 피하여 설치하고, 타 구조물 설치시 직상부에는 장비, 자재, 잔토 등을 적재해서는 안 된다.

□ 지하철건설공사 등 조치사항

○ 관의 기초

- 지하철공사장 등은 일반적으로 되메우기 심도가 깊어 다짐 및 되메움재 불량으로 지반이 침하될 우려가 있으므로 이를 방지하기 위하여 원지반 또는 지하 구조물로부터 일정 높이까지 노면 활하중, 연직토압, 자중(상수도관 및 콘크리트보) 등을 고려한 기둥과 연속 기초보를 설치한다.

- 기둥의 간격은 구조상 안전하도록 시공하여야 한다.(도면4)

- 연속기초 위에 상수도관 본당 2개소의 벽돌받침(도면4, A-A')을 설치하며, 나머지 부분(도면4, B-B')은 양질의 모래로 되메움한다.

○ 되메우기

- 상수도관 부설시와 동일한 방법으로 양질토사로 되메우고 충분한  다짐을 하되 특히, 보와 상수도관 사이 아래 부분은 다짐을 철저히 하여 침하가 발생되지 않도록 하여야 한다.

- 상수도관 주변의 되메움재는 양질의 모래를 사용하여 물다짐 등 충분히 다짐을 하여야 한다.

- 지하철공사 시 상수도관의 전식을 방지하기 위한 시설을 설치해야 하며, 설치 전에 관할 수도사업소장(시설관리과 기전팀)의 승인을 받아야 한다.

□ 기타 사항

○ 파일 제거시 진동 또는 지반침하로 토류판 뒷면에 매설된 상수도관이 손상될 수 있으므로 관련부서와 협의하여 적절한 조치를 하여야 한다.

○ 매달기 버클 등 해체시에도 관의 기초가 충분히 양생되고 모래로 관 중심선까지 되메우기를 한 후 충격이 가지 않도록 서서히 해체하여야 한다. 이때 와이어  로프, 지지대 등에 의하여 관이 손상된 부분이 있는지 유, 무를 확인한 후 손상된 부분은 반드시 원상복구후 되메우기를 한다.

○  상수도관 주변의 시설물은 유지관리를 위하여 일정간격(관경 700mm 미만은 30cm, 700mm 이상은 50cm 이상)을 유지하도록 이격시켜야 한다.

○  곡관부위 등 취약지점은 특수접륜 등으로 보호공을 실시하여 이탈 사고를 방지하여야 한다.

○ 공사시 설치된 H빔 등 시설물이 추후 상수도 유지관리에 지장이 되지 않도록 철거 조치하여야 한다.

○ 기타, 지하철 등 공사 시 상수도관 보호에 필요한 사항은 서울특별시 "토목공사 전문시방서 상하수도공사" 및 건교부제정 "상수도관부설공사시방서"에 의한다.

도면 1

도면 2

(특수 접륜)

도면 3

호칭 구경	두 께			各 部 値 數									重量(㎏)
	T1	T2	T3	D1	D2	D3	D4	D5	A1	A2	B	L
80	6	6	6	98	116	128	416	428	150	150	200	500	29.69
100	6	6	6	118	137	149	437	449	150	150	200	500	32.17
150	6	6	6	170	189	201	489	501	150	150	200	500	38.33
200	8	6	6	222	241	257	541	553	150	150	200	500	48.24
250	8	6	6	274	294	310	594	606	150	150	200	500	55.29
300	9	6	6	326	346	364	646	658	150	150	250	550	69.72
350	9	6	6	378	398	416	698	71	150	150	250	550	77.41
400	9	6	6	429	449	467	749	761	150	150	250	550	84.96
450	9	6	6	480	501	519	801	813	150	150	250	550	92.65
500	9	6	6	532	553	571	853	885	150	150	250	550	100.35
600	9	6	6	635	657	675	957	969	150	150	250	550	115.72
700	12	6	6	738	760	784	1060	1072	150	150	250	550	148.28
800	12	6	6	842	865	889	1165	1179	150	150	250	550	180.9
900	12	6	6	945	968	992	1268	1284	150	150	300	600	228.57
1000	12	6	6	1048	1072	1096	1372	1390	150	150	300	600	269.41

도면4

0.3~0.5m

이상

0.3~0.5m

이상

※ 관경 700mm 이하 0.3m 이상 이격

관경 700mm 이상 0.5m 이상 이격