문서번호	시설관리과-1775
결재일자	2014.5.22.
공개여부	비공개
방침번호

					시 민
주무관	시설관리과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
협 조	주무관
	주무관
	주무관

상수도기술심의위원회 개최결과 보고

2014. 5.

상 수 도 사 업 본 부

(시설안전부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 □
	●	전문가	:	유 ■	(		)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 ■ 재해 □
				기타 □	(	수도법 제14조	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	기업	:	유 □	(		)		무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 □

가동형제수밸브

상수도기술심의 결과 보고

도로굴착없이 밸브교체가 가능한『가동형제수밸브』자재 사용승인 관련 상수도기술심의위원회 개최 결과를 보고 드림.

1		심의개요

❍ 안    건 :『가동형 제수밸브』상수도기술심의

❍ 일    시 : ’14. 05.15(목) 15:00

❍ 장    소 : 본부 2층 소회의실

□ 심의대상 : 6개 제품(6개사)

－ 덕타일주철 재질 : 신진정공, 삼진정밀, 조흥밸브

－ 스테인리스 재질 : 한국기업사, 제운산업, 서우실업

신진정공	삼진정밀	조흥밸브	한국기업사	제운산업	서우실업

❍ 참 석 자 : 본부 4명(부본부장, 시설안전부장, 시설관리과장, 수도자재센터소장), 외부위원 6명

- 위 원 장 : 부본부장

- 외부위원 : 박철휘(서울시립대학교, 서울시 건설기술심의위원)

안순용(수성엔지니어링 전무, 서울시 건설기술심의위원)

이미란(대성그린테크 대표, 서울시 건설기술심의위원)

김승회(H2O컨설팅 대표, 서울시 건설기술심의위원)

김정훈(한국기계전기전자시험연구원, 서울시 건설기술심의위원)

황인주(한국건설기술연구원, 서울시 건설기술심의위원)

2		가동형제수밸브 추진배경

□ 기존 노후밸브를 교체할 경우 도로 굴착공사에 따른 소음, 먼지 유발 및 통행장애 수반에 따른 시민불편 발생

□ 밸브 교체 후 포장복구 등에 따른 공사기간 증가 초래

⇒ 도로 굴착없이 원형밸브실 내에서 교체작업이 가능한 가동형 제수밸브 개발(D=80, 100㎜)

도로를 굴착하여 밸브 교체		도로 굴착없이 밸브실 내에서 교체			플랜지 수축 전경	플랜지 이완 전경
< 개선 전 >		< 개선 후 >			< 개발 완료 제품 >

※ 기존밸브 철거 후 신설 밸브를 끼워 넣을 수 있도록 밸브에 신축 기능 부여

【 작업 공정 】

① 안전휀스 설치	② 교체 전	③ 볼트절단 및 해체	④ 신볼트 설치
⑤ 신볼트 철거 및 밸브 철거	⑥ 가동형밸브 설치	⑦ 퇴수 및 통수	⑧ 현장정리

3		그간 추진경위

□ ’12. 7~10월    가동형 제수밸브 창의 및 시제품 개발(강서수도)

□ ’12. 11월	시험설치 3개소(강서수도 관내)

□ ’13. 2.27	밸브 유지관리 방안 개선 세부 추진계획 수립

□ ’13. 4~5월     가동형 제수밸브 보완 및 시제품 개발

□ ’13. 4.29~5.28  개발참여 업체(6개사) 시제품 검증시험(본부 자체)

□ ’13. 9. 6~10.24  현장 시범설치(6개 사업소 11개소)

□ ’14. 3.27	신축가동부 보완 2개사 2차 검증시험(본부 자체)

□ ’14. 2~4월      제작규격서 보완 및 공인기관 검증시험 시행

□ ’14. 4.25        자재 사용승인 1차심의 (내부 검토회의 개최)

4		심의내용

따로붙임 #2, 업체별 세부 심의자료

□ 심의의견 및 검토내용

연번	위 원	심의의견 주요내용	검토내용
1	박철휘 (서울시립대)	- 자재사용 적정 - 통수시험등을 포함 책임시공 관리	- 현장 설치시 시공관리에 철저를 기하겠음.
2	안순용 (수성Eng)	- 면간거리 활용 교체방식으로 창의적으로 개선되었으며 유지보수에 유리	- 특이사항 없음.
3	이미란 (대성그린테크)	- 검토기준, 관련법규, 제품안전성에 문제없는 것으로 판단됨	- 특이사항 없음.
4	김승회 (H20컨설팅)	- 밸브몸통에 설치(제작일자) 표시 검토 - 물흐름 방향 표시하고 시공 검토 - 밸브 개·폐상태 확인(개도계 부착)방안 검토	- 밸브몸통에 제작년도가 양각되어 있으며 설치일자는 GIS에 밸브제원 및 설치일자 등을 체계적으로 관리하고 있음. 밸브의 씰링을 포함한 몸통구조는 대칭형으로 유수방향과 무관(양방향 설치 가능)하며, KS 및 KWWA규격에도 모든밸브가 양방향 설치가 가능토록 이미 개선되어 시행하고 있음(물흐름 방향표시 없음) 기술적으로 개·폐상태 장치 구비는 가능하며 현재도 생산되는 제품이 있으나 제품 가격상승요인이 발생되고 D=80,100㎜와 같은 소구경 밸브는 완개·완폐 상태로 운영되므로 개도율 확인을 위한 측정장치 부착 불필요

연번	위 원	심의의견 주요내용	검 토 내 용
4	김승회 (H20컨설팅)	- 가동거리(10∼30㎜)의 적정 검토	가동형 밸브 신축기능은 배관절단 없이 기존 밸브설치 공간에 신설 밸브 설치가 가능하도록 면간거리 조절 기능을 구현 한 것으로, 시공에 필요한 최소기준(10~∼30㎜) 설정이 바람직 할 것으로 판단, 과도하게 가동거리를 제한 할 경우 이탈방지력 및 지수능력 달성에 장애가 될 수 있어 현재 설정기준 유지하는 것이 바람직 할 것으로 판단 됨.
5	김정훈 (한국기계전기전자시험연구원)	- 링이 물 이외의 성분에 의해 손상, 파손 우려 검토 및 지속사용에 대한 내구성 신뢰성 검토 - 밸브 개·폐상태 확인방안 검토	- 고무링은 수도용 자재로 적합한 위생안전기준(KC) 및 KS 인증을 받은 제품임. - 위 검토사항 동일(김승회 위원)
6	황인주 (한국건설기술연구원)	- 서울시 요구조건 만족하며 고무링 품질보증기간을 명시하고 설치방법 검토 필요	- 고무링은 수도용 자재로 적합한 위생안전기준(KC) 및 KS 인증을 받은 제품임. 고무링 설치방법 등에 대해서는 제작규격서에 명시하겠음.

5		검토결과

자재 사용승인 : 심의대상 6개사 제품 모두 승인

□ 수도법 관련법규의 수도용 자재 및 수압시험, 성능시험 등 제품기준에 적합하므로 6개사 제품 자재사용 적합

보완사항

□ 조흥밸브앤파이프의 가동형제수밸브 신축가동부 “철O링”은 STS304 재질보다 내공식성이 우수한 STS316으로 변경

□ 유해성 논란이 있는 비스페놀A 성분의 에폭시도료는 비스페놀F 도료 성분으로 도장(신진정공, 삼진정밀, 조흥밸브앤파이프)

※ 단, 적용시기는 비스페놀F 생산체계 구축 및 재인증 완료 후(‘15년부터 적용)

□ 신축가동부의 고무링 설치방법 등에 대해 제작규격서에 명시

활용방안

□ 대형계량기실 및 증압펌프실의 밸브설치 및 유지보수에 신축기능이 있는 가동형제수밸브 사용

□ 자재 조달등록 이전인 ‘14년은 6개사 제품을 사업소별 균등하게 밸브교체 추진하고 ’15년부터 공사부서(수요처)에서 제품 선택 구매

6		행정사항

□ 자재 사용승인 요구업체에 “상수도기술심의결과” 통보(6개사)

□『상수도 기술혁신 30대 추진과제』관련 본 건 추진사항 통보(생산부)

□『상수도기술심의결과』상수도홈페이지에 공개(감사과-10414, ‘13.12.18)

□ “외부 심의위원” 참석수당 지급 (서울시립대 박철휘 교수등 6명)

－ 소요예산 : 900,000원(150,000원×6명)

－ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비(사무관리비)

－ 입금계좌 : 별첨

7		향후계획

□ 가동형 제수밸브 발전방안 계획(안) 수립 : ‘14. 6월 초순

□ 가동형제수밸브 현장시공 착수           : ‘14. 6월 하순

붙임   1. 수도용자재 적합여부 검토자료(요약서) 1부.

2. 상수도기술심의 회의자료 및 세부 심의자료 각 1부.

3. 심의위원 검토 의견서 각 1부. 끝.

4. 회의록 1부.

5. 심의위원 참석자 현황 및 심의수당 입금계좌1부. 끝.