상수도시설물 주요설비 경보설정 운영현황(1)

【 뚝도정수센터 】                                           (2014.06.20 현재)

공 정	감시항목	단위	수질기준	경보설정 목적(근거)	자체경보기준
					HiHi (2단계)	Hi (1단계)	Lo (1단계)	LoLo (2단계)
취수장	탁도	NTU	-	원수 수질감시	200	50(우기) 30(건기)	-	-
	pH		-	원수 수질감시	10	8.5	6.5	6.0
	NH3-N	mg/L	0.5이하	원수 수질감시, 먹는물수질기준	0.45	0.25
	시안	mg/L	불검출	하천수 환경기준, 먹는물 수질기준	0.01	0.005
	TOC	mg/L	-	원수 수질감시		5
	페놀	mg/L	0.005이하	먹는물 수질기준	0.005	0.002
착수정	탁도	NTU	-	원수 수질감시	200	50(우기) 30(건기)
	pH		-	원수 수질감시	9.0	8.5	6.5	6.0
	잔류염소	mg/L	-	원수 수질감시	0.3	0.25	0.10	0.05
	알칼리도	mg/L	-	원수 수질감시			40	20
	전기전도도	ms/cm	-	원수 수질감시		280	100
혼화지	pH		-	공정 감시		8.5	6.0
침전지	탁도	NTU	-	공정 감시	2.0	1.5
	알칼리도		-	공정 감시		70	15
여과지	지별탁도	NTU	-	공정감시, 정수처리 기준	1.0	0.3
	통합탁도	NTU	-	공정감시, 정수처리 기준	0.20	0.15
	pH		-	공정 감시	8.5	8.0	6.0	5.8
	잔류염소	mg/L	-	공정 감시		2.0	0.4
송수	탁도	NTU	0.5이하	먹는물 수질기준	0.15	0.10
	pH		5.8~8.5	정수처리기준,먹는물수질기준	8.0	7.5	6.5	6.0
	잔류염소	mg/L	0.1~4.0	정수처리기준,먹는물수질기준	0.74(하절기) 0.50(동절기)	0.69(하절기) 0.55(동절기)	0.45	0.4
	전기전도도	ms/cm	-	공정감시		280	100
	불활성화비		1 이상	정수처리 기준			정수1.5	정수1.2
방류수	SS	mg/L	10이하	방류수처리기준	8	7
	COD	mg/L	40이하	방류수처리기준	32	20

상수도시설물 주요설비 경보설정 운영현황(2)

공 정	감시항목	단위	수질기준	경보설정 목적(근거)	자체경보기준
					HiHi (2단계)	Hi (1단계)	Lo (1단계)	LoLo (2단계)
취수량 및 송수량	구취수	㎥	-	계획생산 및 배수지운영	20000	15000	2000	0
	신취수	㎥	-	“	20000	15000	2000	0
	취수량합계	㎥	-	“	25000	23000	2000	0
	대현산송수량	㎥	-	“	18000	16500	2000	1000
	와우산송수량	㎥	-	‘	16000	15000	1500	1000
	송수량합계	㎥	-	“	25000	23000	2000	1000
수위	정수지수위	m	-	정수장 효율적인 운영	4.8	4.6	2.5	1.8
	대현산배수지	m	-	“	5.9	5.7	3.5	3.0
	와우산배수지	m	-	“	5.9	5.7	3.5	3.0
	보광배수지	m	-	“	5.8	5.6	3.2	3.0
	2배수정	m	-	“	4.2	2.6	0.9	0.8
	베니지	m	-	“	4.5	4.3	2.2	2.0
	회수조	m	-	“	3.9	3.8	1.8	1.7
약품 투입량 및 관압	가성소다투입량	㎥/h	-	약품 적정투입 및 수질사고 예방	400	370	5	3
	co2 투입량	㎏/h	-	“	150	120	5	3
	활성탄투입량	㎏/h	-	“	490	480	10	5
	응집제투입량	㎥/h	-	“	800	150	40	30
	전염소투량	㎏/h	-	“	115	10	0	0
	후염소투입량	㎏/h	-	“	14	12	5	4
	전염소관압	㎏/㎠	-	“	15	10	0.2	0.1
	후염소관압	㎏/㎠	-	“	10	8	0.7	0.6
송수실	모터1호권선온도	℃	-	모터펌프 유지관리	138	130	-	-
	모터2호권선온도	℃	-	“	138	130	-	-
	모터3호권선온도	℃	-	“	148	140	-	-
	모터4호권선온도	℃	-	“	148	140	-	-
	모터5호권선온도	℃	-	“	138	130	-	-
	모터6호권선온도	℃	-	“	138	130	-	-
	모터7호권선온도	℃	-	“	148	140	-	-
	모터8호권선온도	℃	-	“	148	140	-	-
	모터9호권선온도	℃	-	“	138	130	-	-
	모터10호권선온도	℃	-	“	138	130	-	-
	모터11호권선온도	℃	-	“	138	130	-	-
	모터펌프베어링온도	℃	부하, 반부하	“	85	80	1호~11호 동일
	침수경보		-	“	플로트 스위치 경보
	송수펌프 기동반		-	“	OCR,OCGR, 밸브 열림, 닫힘 이상, VCB_ON,OFF, VC_ON,OFF