문서번호	행정지원과-10937
결재일자	2014.5.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장

상수도연구원 잔류염소 경보 발령 관련 결과 보고

2014. 5. 22

동부수도사업소

행정지원과

명에 의하여 SWN 운영중 잔류염소 측정값 이상지점 발생하여 점검 후

그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014. 5. 22

보 고 자 : 환경 8급 성 민 재

□ 점검지점 : 광진구 구의동 상수도연구원

□ 설치지점 : 연구원 별관 로비 1층

□ 점검사유 : 2014년 4월 12일부터 현재까지 SWN 연구원 지점에서 새벽시간, 퇴근시간, 야간시간에 잔류염소가 0.1mg/L 이하로 낮아지는 현상이 지속되어 경보가 계속 발생되고 있음.

□ 점검방법

1. 수질자동측정기 이상 유무 확인

- 4월 30일 수질자동측정기 납품업체 유림테크에서 데모장비로 보유하고 있는  MWA-70A(현재 설치되어 있는 수질자동측정기와 동일 기종)으로 한시적으로 교체 설치하였으나 새벽시간 대에 잔류염소값 낮아지는 현상은 현재까지 동일하게 발생함. 수질자동측정기 이상은 아닌 것으로 추정.

2. 상수도연구원에서 잔류염소 값 직접 확인

- 5월 9일 오전7시에 연구원에 직접 방문하여 시간대별로 휴대용 잔류염소측정기로 잔류염소값 확인. 실제 측정결과 잔류염소값이 낮은 것을 확인, 수질 자동측정기는 이상이 없음.

잔류염소 측정시간	휴대용 잔류염소 측정값	수질자동측정기 측정값
07시 00분	0.07mg/L	0.08mg/L
07시 15분	0.05mg/L	0.07mg/L
07시 30분	0.03mg/L	0.05mg/L
07시 45분	0.02mg/L	0.01mg/L

3. 상수도연구원 내 배관 길이 확인

- 상수도연구원 총무과 청사담당자에게 확인한 결과 연구원 수도계량기에서 수질자동측정기가 설치되어 있는 별관까지 배관거리는 직선으로 거리가 멀지 않은 것으로 확인함.

4. 상수도연구원 주변 지역이 관말 지역인지 잔류염소 확인

- 5월 22일 오전 7시30분부터 8시까지 연구원 및 주변지역 잔류염소값 확인 결과 주변지역 2곳의 잔류염소측정값은 정상으로 측정됨.

측정시간	측정지점	휴대용 잔류염소 측정값	수질자동측정기 잔류염소 측정값
07시 30분	상수도연구원 수질자동측정기	0.02mg/L	0.02mg/L
07시 40분	천호대로 138길 32-6	0.20mg/L	0.02mg/L
07시 50분	자양로40길 53	0.16mg/L	0.02mg/L
08시 00분	상수도연구원 수질자동측정기	0.02mg/L	0.01mg/L

천호대로 138길 32-6	자양로40길 53

□ 점검결과

- 상수도연구원 내 새벽시간대 잔류염소 측정값이 실제 낮아지는 것을 확인하였으며

같은시간대 주변지역의 잔류염소 측정값은 정상인 것으로 보아 관말지역은 아님.

연구원내 수돗물 사용량 저감으로 인한 정체로 측정값이 낮아지는 것으로 판단됨.

□ 추후 조치 사항

- 상수도연구원 별관에 설치되어 있는 수질자동측정기를 연구원 후문 수도계량기 근처로 이전할 경우 연구원 주변지역의 대표적인 잔류염소값을 측정할 수 있을 것으로 보임.

- 수질자동측정기 이전을 위해서는 본부 급수운영과 및 연구원 총무과와의 협의가 필요함.  끝.