상수도 공사시방서

2015.  09.

강남수도사업소

(급수운영과)

- 목  차 -

제1장 총  칙

1. 일반사항	1

1.1 공사일반	1

1.1.1 공사개요	1

1.1.2 용어의 정리	1

1.1.3 법령 우선준수	2

1.1.4 시공자의 책무	3

1.1.5 설계변경	3

1.1.6 공사기한 연기	3

1.1.7 기성량의 조정	3

1.2 공사관리 및 조정	4

1.2.1 현장대리인의 현장상주	4

1.2.2 조사	4

1.2.3 공사수행	4

1.2.4 책임한계	5

1.2.5 응급조치	5

1.2.6 동절기 공사	6

1.2.7 공사장 관리	6

1.2.8 지중발굴물 등	8

1.2.9 검사 불합격 시 조치사항	8

1.2.10 공사협의	8

1.2.11 공사 일부분 조기완공 또는 연기	8

1.2.12 협의 및 조정에 따른 설계변경	8

1.2.13 협의 소홀에 대한 시공자의 책임	9

1.2.14 공정관리	9

1.3 공무행정 및 제출물	9

1.3.1 비치 및 제출	9

1.3.2 제출절차 등	9

1.3.3 착공서류	10

1.3.4 공사예정 공정표	11

1.3.5 공사 사진	11

1.3.6 신고 및 인·허가 신청서류	12

1.3.7 기성검사원	12

1.3.8 설계변경 요청	13

1.3.9 공사기한 연기원	13

1.4 자재관리	13

1.4.1 공급원과 품질요건	13

1.4.2 적용기준	13

1.4.3 사급자재	14

1.4.4 지급자재 관리	15

1.4.5 공사현장에서 발생된 자재의 사용과 권리	16

1.5 품질관리	17

1.5.1 적용범위	17

1.5.2 품질관리계획	17

1.6 안전․보건관리	18

1.6.1 적용범위	18

1.6.2 안전․보건관리 일반	18

1.6.3 안전 조치	18

1.6.4 안전시설	19

1.6.5 안전점검	19

1.6.6 안전관리 상태 점검	19

1.6.7 산업안전보건관리비 등의 사용	19

1.7 준공	20

1.7.1 예비준공검사	20

1.7.2 시설물 인계․인수	20

1.7.3 준공검사 내용	20

1.7.4 준공서류	21

1.7.5 공사장 정리	21

제2장 토  공

1. 일반사항	22

1.1 적용범위	22

1.2 참조규격	22

2. 재  료	22

2.1 복구 재료	22

2.1.1 일반사항	22

2.1.2 노상용 재료	23

2.1.3 보조기층용 재료	23

2.2 되메우기 재료	23

2.2.1 되메우기 재료 품질기준	23

2.2.2 동결재료	24

3. 시  공

3.1 일반사항	24

3.2 굴착	25

3.2.1 시공조건 확인	25

3.2.2 일반사항	25

3.2.3 굴착	25

3.2.4 굴착토사의 활용	26

3.2.5 사토	26

3.2.6 해체물 처리	26

3.2.7 작업준비	26

3.3 터파기	27

3.3.1 시공일반	27

3.4 지하매설물 보호	27

3.5 복구	27

3.5.1 되메우기	27

3.5.2 다짐	28

제3장 관 부설공

1. 일반사항	28

1.1 적용범위	28

1.2 참조규격	28

2. 재  료	29

2.1 일반사항	29

2.2 관 재료	29

2.3 운반 및 반입	29

2.3.1 운반	29

2.3.2 반입	30

3. 시  공	30

3.1 관 부설	30

3.1.1 시공조건 확인	30

3.1.2 작업준비	30

3.1.3 시공기준	31

3.1.4 현장 뒷정리	35

3.2 관 접합	36

3.2.1 덕타일 주철관의 접합	36

3.2.2 수도용 스테인리스 강관 접합 및 절단	36

3.2.3 수도계량기 및 보호통 설치	37

3.2.4 불용관 정비	38

3.3 제수밸브 등의 설치	38

제4장 포장공

1. 일반사항	39

1.1 적용범위	39

1.2 참조규격	39

2. 재  료	40

2.1 보조기층, 기층	40

2.1.1 보조기층	40

2.2 시멘트 콘크리트 포장	41

2.3 보도블록 포장	41

2.3.1 콘크리트 블록포장	41

2.3.2 돌블록 포장	43

2.3.3 벽돌 포장	43

3. 시  공	44

3.1 보조기층, 기층	44

3.1.1 보조기층	44

3.2 시멘트 콘크리트 포장	46

3.2.1 작업준비	46

3.2.2 거푸집	46

3.2.3 콘크리트 타설	46

3.2.4 다짐	47

3.2.5 보강재의 설치	47

3.2.6 줄눈	48

3.2.7 다월 바 및 타이 바	48

3.2.8 표면 마무리	48

3.2.9 양생	48

3.2.10 현장 품질관리	48

3.3 돌블록 포장	49

3.3.1 작업준비	49

3.3.2 모래바닥위의 설치	49

3.3.3 모르터 바닥면 위의 설치	49

3.3.4 청소	50

3.3.5 마무리된 공사의 보호	50

3.4 콘크리트 블록 포장	50

3.4.1 작업준비	50

3.4.2 안정층 다듬기	50

3.4.3 블록 깔기	51

3.4.4 시공허용 오차	51

3.5 벽돌 포장	51

3.5.1 작업준비	51

3.5.2 모래바닥층 위의 설치	52

3.5.3 모르터 바닥층 위의 설치	52

3.5.4 역청바닥층 위의 설치	52

3.5.5 포장면 위의 설치	53

3.5.6 청소	53

3.5.7 마무리된 공사의 보호	53

제1장 총   칙

1. 일반사항

1.1 공사일반

1.1.1 공사개요

(1) 적용범위 : 본 시방서는 『상수도 원인자 이설공사』에 적용한다.

(2) 적용순서

① 설계서 간에 상호모순이 있을 경우에는 아래 순서에 따라 적용한다.

가. 현장설명서 및 질의응답서

나. 공사시방서

다. 설계도면

라. 물량내역서

② 본 시방서의 총칙과 총칙 이외의 시방 내용 간에 상호모순이 있을 경우에는 총칙 이외의 시방에 명시된 내용을 우선 적용한다.

③ 시방서 본문의 관련법규 및 KS규정 등은 최신 법규 및 규정과 비교 검토하여, 서로 상이할 시는 최신 법규 및 규정을 적용한다.

1.1.2 용어의 정의

(1) 설계서

이 시방서에서 “설계서”라 함은 공사설계설명서(시방서), 설계도면, 현장설명서 및 공종별 목적물 물량내역서를 말한다.

(2) 발주자

이 시방서에서 “발주자”라 함은 “건설산업기본법 제2조 제7호”의 “발주자”를 말한다.

(3) 공사감독자

이 시방서에서 “공사감독자”라 함은 지방자치단체가 임명한 기술직원이나 그의 대리인을 말한다. 다만,「건설기술관리법」제27조에 따라 책임감리를 하는 공사는 해당공사의 감리를 수행하는 감리원을 말한다.

(4) 시공자(계약상대자)

이 시방서에서 “시공자”라 함은 지방자치단체(계약사무 위 · 수탁기관을 포함한다. 이하 “발주기관”이라 한다) 등과 공사계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말한다.

(5) 현장대리인

이 시방서에서 “현장대리인”이라 함은 “지방자치단체공사계약일반조건 제14조"의 "공사현장대리인"으로서, 공사에 관한 전반적인 관리 및 공사업무를 책임있게 시행할 수 있는 권한을 가진 건설기술자(책임전기기술자 및 통신기술자를 포함한다)를 말한다.

(6) 현장요원

이 시방서에서 “현장요원”이라 함은 당해 공사에 상당한 기술과 경험이 있는 자로서 시공자가 지정 또는 고용하여 현장 시공을 담당하게 한 건설기술자를 말한다.

(7) 승인

이 시방서에서 “승인”이라 함은 시공자로부터 제출 등의 방법으로 요청받은 어떤 사항에 대하여 공사감독자가 그 권한범위 내에서 서면으로 동의한 것을 말한다.

(8) 지시

이 시방서에서 “지시”라 함은 공사감독자가 시공자에 대하여 그 권한의 범위 내에서 필요한 사항을 지시하여 실시토록 하는 것을 말한다.

(9) 검사

이 시방서에서 “검사”라 함은 공사계약문서에 나타난 시공 등의 단계 및 납품된 공사재료에 대해서 완성품의 품질을 확보하기 위해 시공자의 확인검사에 근거하여 검사자가 기성부분 또는 완성품의 품질, 규격, 수량 등을 확인하는 것을 말한다.

(10) 확인

이 시방서에서 “확인”이라 함은 공사를 공사계약문서대로 실시하고 있는지의 여부 또는 지시, 조정, 승인, 검사 이후 실행한 결과에 대하여 공사감독자가 원래의 의도와 규정대로 시행되었는지를 확인하는 것을 말한다.

(11) 하자

이 시방서에서 “하자”라 함은 공사시방서의 내용과 차이가 나는 것을 말한다.

1.1.3 법령 우선 준수

시공자는 본 시방서를 포함한 설계서의 내용이 대한민국 관련법규의 규정과 상호 모순될 경우(건설공사중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다)에는 대한민국 관련법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

1.1.4 시공자의 책무

(1) 설계서 검토

① 시공자는 공사 착수 전에 설계서를 면밀히 검토하고, 설계상의 오류, 누락 등으로 인하여 공사에 잘못이 발생하거나 공기가 지연되지 않도록 조치를 하여야 한다.

② 시공자는 공사착공과 동시에 설계서의 내용이 현장 여건에 적합한지를 확인하여 이상 유무를 즉시 발주자에게 보고하여야 한다.

③ 시공자는 설계서 검토결과 시공에 심각한 하자발생 등의 우려가 있을 때에는 검토의견서를 발주자에게 제출하고 발주자와 협의 후에 공사를 시행하여야 한다.

④ 시공자가 발주자에게 통지하지 아니하거나 발주자와 협의 전에 임의로 수행한 공사에 대하여는 공사 기성량으로 인정하지 않는다. 또한 시공자가 임의로 시행한 공사에 대하여 공사감독자의 원상복구나 시정지시가 있는 경우 시공자는 시공자의 부담으로 즉시 이를 이행하여야 한다.

(2) 법령의 준수

① 시공자는 공사와 관계되는 법률, 시행령, 시행규칙, 훈령 및 예규 등을 항상 숙지하고, 이를 준수하여야 한다.

② 시공자는 자신이나 그의 고용인이 상기의 법률, 시행령과 시행규칙, 훈령 및 예규를 위반함으로써 민원이나 책임문제가 야기되었을 경우에는 그에 대한 책임을 진다.

1.1.5 설계변경

설계변경은 “공사계약 일반조건”의 설계변경 규정에 의한다.

1.1.6 공사기한 연기

시공자가 계약기간(공사기한) 연장을 발주자에게 요청할 수 있는 일수는 해당 연기사유로 인하여 주공정이 불가피하게 지연되는 일수를 초과할 수 없으며, 발주자와 협의하여 정한다.

1.1.7 기성량의 조정

발주자가 지정한 검사원이 검사한 결과, 기성량 부족 및 부적합 시공부분에 대하여는 기성량을 조정하여 공사금액을 지불할 수 있다.

1.2 공사관리 및 조정

1.2.1 현장대리인의 현장상주

시공자가 해당공사를 위하여 지정․배치한 현장대리인은 현장에 상주하여야 한다. 다만, 당해 공사의 전부 또는 일부가 발주자 측의 사유로 인하여 착공이 지연되는 기간 동안의 현장상주 여부에 대하여, 발주자의 승인을 받았을 경우에는 그러하지 아니하다.

1.2.2 조사

(1) 시공자는 구조물 및 부대시설 등 해당 공종의 공사착수 전에 구조물의 위치, 규격 등 설계서 내용의 적합여부를 조사하여야 한다.

(2) 시공자는 조사결과에 따라 변경될 사항에 대하여 사유, 변경방안, 변경내용 등을 작성하여 공사감독자에게 보고하여야 한다.

1.2.3 공사수행

(1) 시공자는 계약문서에 위배됨이 없이 공사를 이행하여야 하며, 계약문서에 근거한 발주자의 시정 요구 또는 이행 촉구지시가 있을 때에는 즉시 이에 따라야 한다. 또한, 계약문서에 정해진 것에 대하여는 발주자의 승인, 검사 또는 확인 등을 받아야 한다.

(2) 시공자는 설계서에 명시되지 않은 사항 중 구조상 또는 외관상 당연히 시공을 요하는 부분은 발주자와 협의 및 검토하도록 한다.

(3) 공사감독자는 관련법령 및 계약문서에 의하여 자재 등의 품질 및 시공이 적정하지 못하다고 인정되는 경우에는 재시공 등의 지시를 할 수 있으며, 시공자는 이에 따라야 한다.

(4) 시공자는 건설공사와 관련하여 정부 또는 발주자가 시행하는 감사, 검사 수감 및 이에 따른 시정 지시를 즉시 이행하여야 하며, 발주자의 특별한 과실이 없는 한 이를 이유로 공사기한 연기 또는 추가 공사비를 요구할 수 없다.

(5) 시공자는 “지방자치단체공사계약일반조건 제54조제1항”에 따라 공사를 일시정지한 경우에는 공사중단으로 인하여 공사목적물의 품질이 저하되지 않도록 공사 중단부분, 공사물 및 가설재 등을 보호하거나 정비하여야 한다.

(6) 도심지내 현장사무소은 임차를 원칙으로 하고, 도심외곽 현장사무실은 주변 나대지․사유지․민영주차장 등을 활용 또는 임대하여 설치한다.

1.2.4 책임 한계

(1) 시공자는 현장대리인 등 시공자가 당해 공사를 위하여 임명·지정·고용한 자 및 시공자와 납품계약을 체결한 자의 해당 공사와 관련한 행위 및 결과에 대한 일체의 책임을 진다.

(2) 시공자는 공사감독자가 서면으로 공사를 인수하기 전까지 공사구간을 보호하여야 한다. 시공자는 공사 중 또는 공사 중이 아닐지라도 재해 또는 기타 원인에 의해 그 공사의 모든 부분에 손상이 없도록 필요한 예방조치를 강구하여야 한다.

(3) 시공자는 그 공사에서 발생한 모든 손상과 피해를 준공검사 이전에 복구, 보수 완료하여야 한다. 이에 소요된 비용은 시공자의 태만이나 과실이 없는 경우(예를 들어 지진, 해일, 태풍이나 기타 천재지변과 같이 예견하거나 대처할 수 없는 불가항력적인 경우나 전쟁이나 적에 의한 경우 또는 발주자의 귀책사유에 의한 경우)를 제외하고는 시공자가 부담하여야 한다.

(4) 시공자는 시공자가 보관하고 있는 지급자재 및 관유물을 분실 또는 손괴한 때에 발주자가 정한 기한 내에 변상 또는 원상 복구하여야 한다.

(5) 시공자는 공기가 연장되는 경우에도 공사구간을 관리할 책임이 있으며, 적절한 배수처리 등 공사구간에서의 피해를 방지하기 위한 필요한 예방조치를 취하여야 한다.

(6) 시공자가 발주자에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청, 문제점 또는 이의 제기는 서면으로 하여야 그 효력이 발생한다.

1.2.5 응급조치

(1) 시공자는 시공기간 중 재해방지를 위하여 필요하다고 인정할 경우에는 사전에 공사감독자의 의견을 들어 필요한 조치를 취하여야 한다.

(2) 공사감독자는 재해방지 또는 기타 시공 상 부득이한 경우에는 시공자에게 필요한 응급조치를 취할 것을 요구할 수 있다. 이 경우에 있어서 시공자는 즉시 이에 응해야 한다. 다만 시공자가 요구에 응하지 아니할 때에는 발주자가 시공자 부담으로 제3자로 하여금 응급조치하게 할 수 있다.

(3) (1)항 및 (2)항의 조치에 소요된 경비에 대하여는 발주자가 인정하는 경우에 한하여 관련법규에 준용하여 처리할 수 있다.

(4) 하자보수 기간 중에 발생하는 하자에 대하여 발주자로부터 보수 또는 수리의 요구가 있을 때에는 시공자는 지체 없이 그 요구에 응하여야 한다. 다만, 시공자가 그 요구에 응하지 아니할 때에는 발주자는 시공자 부담으로 제3자에게 보수 또는 수리시킬 수 있다.

1.2.6 동절기 공사

(1) 동절기에는 물을 사용하는 공사와 기온저하로 인하여 시공품질확보가 어려운 공사는 중지하여야 한다. 다만, 다음 (2)항 및 (3)항의 경우에는 그러하지 아니하다.

(2) 부득이한 사유가 있어 동절기에 공사를 하여야 할 경우에는, 시공품질의 저하 및 안전사고 등의 발생을 충분히 예방할 수 있도록 동절기공사 시행방안을 수립하여 발주자의 승인을 받은 후에 공사를 하여야 한다.

(3) 이 때 시공자는 추가되는 비용을 발주자에게 청구할 수 있으며, 이 기간 동안의 공사시행이 원인이 되어 발생하는 공사물의 잘못, 재시공 및 하자보수에 대한 책임을 져야 한다.

1.2.7 공사장 관리

(1) 차량통행을 위한 도로의 유지관리

① 시공자는 차량통행을 원활히 할 수 있도록 하여야 하며, 방호울타리, 경고표지, 시선유도표지, 신호 수 등을 설치 운용하여 공사작업장의 시설을 보호하고 이용자의 안전을 위하여 필요한 조치를 취해야 한다.

② 시공자는 통행이 금지된 도로에는 필요한 차단시설 및 야간용 조명시설 등을 갖추어야 한다.

③ 시공자는 작업이 통행차량에 지장을 초래한다고 판단할 때에 그 작업지점의 전방에 경고표지판을 설치하여야 하며, 공사장이 기존 도로와 교차할 경우에는 교차로 사이의 공사도로상에 적어도 두 개 이상의 경고표지를 설치하여야 한다.

④ 시공자는 안전운행을 위하여 가도나 횡단보도를 설치하고 지속적으로 유지 관리하여야 하며, 또한 비산·먼지 등이 발생하지 않도록 하여야 한다.

⑤ 상기 사항은 전 계약기간 동안에 걸쳐 적용한다.

⑥ 시공자는 공사가 중지된 경우라 하더라도 차량의 안전통행을 위하여 도로여건에 따른 가설물 및 안전시설을 설치하고 유지관리를 하여야 한다.

⑦ 시공자가 규정에 따라 공사구간 도로의 유지관리를 적절히 이행하지 않을 경우, 공사감독자는 즉시 시공자에게 시정토록 통보하고, 시공자가 통보를 받은 후 신속히 시정하지 않으면, 즉시 유지관리를 대행시킬 수 있으며, 이때 소요되는 모든 비용은 시공자가 부담한다.

(2) 공사 중 교통소통

교통소통대책은 “도로점용공사장 교통소동대책에 관한 조례 및 시행규칙”에 의거 작성하여야 한다.

(3) 교통소통대책 수립 시 일반적인 내용

① 공사시간 이외에는 사후처리를 확실하게 하여 통과교통에 영향을 주지 않도록 하여야 한다.

② 공사구간의 도로점용폭은 차량통행로, 보행자통행로를 확보한 뒤 최소화하여야 한다.

③ 필요한 장소에 교통 안내원을 배치하도록 한다.

④ 공사시간대 구분은 원칙적으로 주간은 06:00～22:00, 야간은 22:00～06:00으로 구분하되, 통과교통이 많은 첨두시간대에는 가능한 공사를 시행하지 않아야 한다.

⑤ 현저한 교통체증이 발생한 경우 도로관리청, 유관기관 및 공사시행자간 협의를 통하여 도로점용구간을 축소하여야 한다.

⑥ 도로공사 공정계획 수립과 동시에 교통관리계획서를 수립하여 도로점용변화 및 교통소통 변화를 감안하여 공정계획을 수립하여야 한다.

⑦ 이동작업을 하는 경우 가설방호책, 갈매기 표시판설치 등(필요시 가교 및 우회도로 설치)으로 교통처리 및 안전에 최선을 다하여야 한다.

⑧ 공사구간을 포함한 주변도로의 현장을 조사하여 필요시 노상적치물 정비와 불법 주정차 단속 등을 유관기관에 요청하여 균등한 차선을 유지하도록 하여야 한다.

(4) 공사안내체계 및 홍보계획 수립

① 공사안내 체계는 공사구간이 포함된 구간에 진입하기 전에 우회 가능한 지점부터 안내가 이루어지도록 하여야 한다.(공사내용․기간 등을 명시)

② 사전홍보는 도로이용자가 통행경로 또는 통행시기 변경, 통행포기 등을 유도하고 사전에 정보를 인지한 상태에서 도로를 이용하도록 각종 매체를 활용하여야 한다.

③ 도로점용공사로 인한 본선 및 진출램프의 차로 통제가 수반되는 경우 등 교통혼잡이 심각할 것으로 예상되는 경우에는 혼잡을 완화하기 위한 우회도로를 선정하여 운전자 및 보행자가 사전에 선택할 수 있도록 정보를 제공하여야 한다.

1.2.8 지중발굴물 등

(1) 공사현장에서 시공자 또는 그의 고용인이 발견한 모든 가치 있는 화석, 금전, 보물, 기타 지질학 및 고고학상의 유물 또는 물품은 발주자의 위탁에 의하여 발견한 것으로 간주하여 물품의 값을 지불하지 않으며, 발주자가 당해 매장물의 발견자로서 권리를 보유하고 관계법령이 정하는 바에 의하여 처리한다.

(2) 문화재 조사를 위하여 공사가 지연되었을 때에는 발굴에 필요한 공사기간 연장을 인정하며, 시공자는 발굴에 따른 진입로 개설 및 수목 제거 등에 협조하여야 한다.

1.2.9 검사 불합격 시 조치사항

(1) 준공검사결과 불합격으로 인정될 때에는 발주자는 검사결과 불합격내역을 시공자에게 통보하여 시공자로 하여금 재시공, 보수 또는 변형작업을 하도록 지시할 수 있다. 이 경우 시공자는 이 지시에 따라야 하고, 그 후 공사감독자의 확인을 받아 재검사원을 제출하여야 한다.

(2) 재시공 등에 소요된 기간은 시공자의 귀책사유로 간주한다.

1.2.10 공사협의

시공자는 당해 공사와 관련된 다른 공사의 시공자들과 상호간의 마찰을 방지하고, 전체 공사가 계획대로 완성될 수 있도록 관련공사와의 접속부위의 적합성, 공사한계, 시공순서, 공사 착수시기, 공사 진행속도, 공사 준비, 공사 시설물 보호 및 가설 시설 등의 적합성에 대하여 모든 공사의 관련자들과 면밀히 협의·조정하여 공사전체의 진행에 지장이 없도록 협력하고 최선의 방안을 도출한 후에 공사를 시행하여야 한다.

1.2.11 공사 일부분 조기완공 또는 연기

발주자는 공사의 안전 및 일반인에 대한 보호와 2인 이상의 시공자가 관련된 공사를 원활히 수행하기 위하여 당해 건설공사의 일부분을 조속히 완공하거나 연기를 요구할 수 있다. 이때 시공자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.

1.2.12 협의 및 조정에 따른 설계변경

시공자는 당해 공사와 연관된 다른 공사의 상호간 마찰방지를 위한 협의 및 조정 결과가 아래와 같은 경우에는 발주자에게 설계변경을 요청할 수 있다.

(1) 지하구조물 공사의 우선순위상 불가피한 선후시공에 따라 기초저면의 안전성 저하를 방지하기 위하여 설계변경이 불가피한 경우

(2) 광통신관로, 공동구, 전화 및 전선관로, 배수관, 급수관 등이 교차되어 매설심도가 변경되어 설계변경이 불가피한 경우

1.2.13 협의 소홀에 대한 시공자의 책임

시공자는 공사 상호간의 협의를 소홀히 함으로써 발생한 재시공 또는 수정·보완 공사에 대하여 책임을 진다.

1.2.14 공정관리

(1) 작업착수회의

공사감독자는 필요하다고 인정할 경우, 시공자, 공사와 관련된 자와 합동으로 공정과 관련된 시공자 회의를 개최할 수 있으며, 시공자는 공정회의를 효율적으로 진행하는 데에 필요한 공정추진현황, 향후 시공계획 등 필요한 사항을 공사감독자의 지시를 받아 준비하여야 한다.

(2) 시공자는 공사시행 중 당초에 수립한 공사예정공정표 혹은 시공계획과 공사추진실적을 비교하여 지연된 공종이 있을 경우에는 공정만회대책을 수립하여야 하며, 공사감독자가 요구할 경우, 수립된 공정만회대책을 공사감독자에게 제출하고, 승인을 받은 후 이에 따라 시행하여야 한다.

1.3 공무행정 및 제출물

1.3.1 비치 및 제출

(1) 시공자는 공사의 진행을 위하여 공무행정에 관한 서류를 사실과 그 증빙자료에 의거하여 작성하여야 한다.

(2) 시공자는 공무행정서류 중 상시 비치를 요하는 서류는 건설공사 중에 발주자가 수시로 열람할 수 있도록 현장사무소에 항상 비치하여야 한다.

(3) 시공자는 공무행정서류 중 제출을 요하는 서류를 지정된 제출시기에 지정된 부수를 발주자에게 제출하여야 한다.

1.3.2 제출절차 등

(1) 작성 및 확인

① 시공자가 제출하는 각 제출물은 설계서의 내용 및 현장조건에 대하여 검토한 결과를 반영하여 작성하여야 하며, 또한 타시공자, 자재납품업자(지급자재납품자를 포함한다), 작업자, 관련기관과 협의, 조정된 내용이 있는 경우 그 내용을 포함하여 작성하여야 한다.

② 시공자는 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치여부를 확인한 후, 제출물에 서명 또는 날인하여 공사감독자에게 제출하여야 한다.

③ 시공자는 이 시방서를 포함하여 계약문서에 명시되어 있는 제출물의 작성 및 제출에 소요되는 비용(작성을 위한 자료수집․정리 및 전문가에 대한 자문 등에 소요되는 비용을 포함한다)에 대하여 발주자에게 청구할 수 없다.

(2) 규격 등

① 서류의 규격은 정부 또는 발주자의 지정양식을 제외하고는 시공자가 내용의 성격에 따라 임의로 정하여 작성하되, 표지는 A4 용지에 세로로 작성하고 내용물은 A4 크기로 정리, 상철하여 제출한다.

② 제출서류는 건별로 제출일자 및 각 면마다 일련번호를 명기하며, 비치서류는 건별로 작성일자 및 각 면마다 일련번호를 명기한다.

(3) 추가요구 및 변경

공사감독자는 공사의 원활한 진행 등을 위하여 제출물의 제출 부수의 추가, 제출시기의 변경 또는 본 시방서에 명시되지 아니한 제출물의 제출과 기록유지를 시공자와 협의를 통해 요청할 수 있다.

(4) 내용 변경

시공자는 모든 제출물에 대하여 그것의 주요한 내용의 변경을 수반하는 사유가 발생되었을 경우에는 지체없이 관련되는 제출물을 재 작성하여 제출하여야 한다.

(5) 미제출시의 제한

이 시방서가 정한 제출물을 공사감독자에게 제출하지 않고서는 공사감독자의 승인 또는 확인을 받을 수 없으며, 해당 공사를 진행할 수 없다.

(6) 공사관련자에의 전파교육

시공자는 공사감독자가 확인한 제출물에 대하여 필요한 사항은 작업자 등 공사관련자에게 전파교육을 시행하여 공사 시행상의 오류를 방지하여야 한다.

1.3.3 착공서류

(1) 착공신고서 제출

시공자는 공사에 관한 계약을 체결하였을 때에는 계약체결일로부터 7일 이내에 착공하고 착공신고서를 제출하여야 한다. 다만, 발주자가 착공시기를 별도로 지정하는 경우에는 이에 따라야 한다.

(2) 작성방법

“발주자 지정양식"에 따른다.

(3) 첨부서류

① 현장기술자 지정신고서 (현장관리조직, 현장대리인, 안전관리자, 품질관리시험요원 등)

② 건설공사 공정예정표

③ 품질시험계획서

④ 공사도급 계약서 사본 및 산출내역서

⑤ 착공 전 사진

⑥ 현장기술자 경력사항 확인서 및 자격증 사본

⑦ 안전관리계획서

⑧ 노무동원 및 장비투입 계획서

⑨ 기타 발주자가 지정한 사항

(4) 제출시기 및 부수 : 공사 착공 3일 전까지, 각각 2부

1.3.4 공사예정 공정표

시공자가 제출하는 공사예정공정표에는 다음 사항이 명시되거나 첨부되어야 한다.

(1) 공종별 및 공종내 주요 공정단계별 착수시점, 완료시점

(2) 공종별 및 공종내 주요 공정단계별 선․후․동시시행 등의 연관관계

(3) 주공정선(Critical path) 또는 주공정 공사의 목록

(4) 주요 제출물의 제출 일정계획 : 공종별 공사 시공계획서, 시공상세도면 및 견본

(5) 기타 이 시방서 각 절에 명시된 사항

(6) 제출시기 및 부수

공정계획을 변경하는 때에도 변경된 공사예정공정표를 2부 제출하여야 한다.

1.3.5 공사 사진

(1) 비치 및 제출

시공자는 공사시공중 매몰 또는 은폐되어 나타나지 않는 부분 또는 준공 후 해체되는 가설물 등에 대하여 수시로 부분 또는 전경을 분명히 나타내는 천연색 사진(규격 9cm × 12cm)을 정리한 사진첩을 상시 현장에 비치하여야 한다.

(2) 촬영방법

시공자는 공사시공 중 매몰 또는 은폐되는 주요부위에 대해서 기술적 판단자료로 활용할 수 있도록 시공상태가 분명히 나타나게 주요부위의 상세 및 주변을 포함한 전경을 촬영하여야 한다.

(3) 대상부위

사진촬영 대상부위는 이 시방서의 각 장별 “1. 일반사항”의 해당 시방에 따른다.

1.3.6 신고 및 인·허가 신청서류

(1) 인․허가 사항은 발주자가 수행함을 원칙으로 하며, 시공자는 원활한 업무수행을 위하여 인․허가 업무에 최대한의 협조와 지원을 하여야 한다.

(2) 시공자는 화약류 사용허가, 건설기계 운영허가 등 시공자가 이 공사를 위하여 직접 받아야 할 사항에 대하여는 공사감독자의 협조 및 지원을 받아 해당기관으로부터의 인․허가 업무를 수행하여야 하며, 이의 지연으로 발생되는 책임은 시공자가 부담하여야 한다.

(3) 소요경비 부담

사용자 부담금(가스공과금, 전기수용가분담 공사비 등)은 발주자가 별도로 납부하며, 사용자 부담금을 제외한 신고 및 인·허가신청에 소요되는 경비(인지대, 검사수수료, 기타)는 시공자가 부담한다.

1.3.7 기성검사원

(1) 검사원 제출

시공자는 공사비를 청구하기 위하여 해당 공사의 기성부분 검사를 받고자 할 때에는 기성검사원을 발주자에게 제출하여야 한다.

(2) 제출서류

① 공사기성부분 검사원 : “발주자 지정양식"에 따른다.

② 내역서 : “발주자 지정양식"에 따른다.

③ 명세서 : “발주자 지정양식"에 따른다.

④ 공사일지 : 기성검사원 제출일의 공사일지

⑤ 공사감독자 의견서

(3) 제출시기 및 부수

기성검사 요청시 각 2부 제출

(4) 기성검사원 제출시 시공자가 공사감독자의 확인을 받아야 하는 사항

① 안전관리비 사용내역

② 공사일지

③ 시공확인 결과에 관한 기록

④ 현장점검 지적사항 조치완료 여부

⑤ 관련 공무행정서류 기록 및 비치에 관한 사항

1.3.8 설계변경 요청

(1) 설계변경승인 요청

① 제출서류

가. 변경요청 공문

나. 변경 사유서

다. 변경 총괄표, 내역서 및 산출근거

라. 변경 설계도면

마. 전문기술자의 날인이 된 계산서(구조, 설비, 토질) 및 공사시방서(새로운 기술․공법인 경우에 한함)

바. 기타 관련증빙자료(관련사진 등)

② 제출시기 및 부수

설계변경 여건 보고 시에 각 3부 제출

1.3.9 공사기한 연기원

(1) 제출서류

① 공사기한 연기원 : “발주자 지정양식"에 따른다.

② 연기사유 및 연기기간에 대한 주공정 지연일 산출근거, 수정공정계획표

③ 공사중단 사실확인서 및 증빙자료(공사 중단으로 인한 공사기한 연기원 제출 시)

④ 기타 관련증빙자료

(2) 제출시기 및 부수

공사기한 연기 요청 시 각 2부 제출

1.4 자재관리

1.4.1 공급원과 품질요건

(1) 시공자가 공급하는 모든 공사용 자재는 계약 및 시방의 품질 조건에 적합하여야 한다.

(2) 시공자는 원자재가 수입물품인 경우에는 원산지 증명 증빙자료를 제출하여야 한다.

(3) 시공자는 이미 승인 받은 공사용 자재의 공급원 생산이 중지되었을 경우에는 공사감독자가 승인한 다른 공급원을 이용할 수 있다.

1.4.2 적용기준

(1) 사용자재

시공자는 공사에 사용하는 자재(재료, 제품 및 설비기기를 포함한다. 이하 이 시방서에서 같다)중에서 이 시방서를 포함한 설계서에 품질기준이 명시되어 있는 품목은 그 품질기준에 적합한 신품(가설시설물용 자재를 제외한다)을 사용하여야 한다. 다만, 해당 설계서에 품질기준이 명시되어 있지 않은 품목은 아래 순서에 따라 적합한 자재를 사용한다.

① 다음 각호에 적합한 자재(이하 이 시방서에서 “한국산업규격에 적합한 제품 등”이라한다)를 우선 사용한다.

가. 서울특별시 녹색구매기준(예규)

나. “산업표준화법”에 의한 한국산업규격 표시품(이하 "KS 표시품"이라 한다)

다. “건설기술관리법 제25조”에 의한 품질검사전문기관(건축, 토목, 기계설비, 조경의 경우) 또는 공인시험기관(전기설비, 통신설비의 경우)에서 “산업표준화법”에 의한 한국산업규격에 따라 품질시험을 실시하여 KS 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것

라. “환경기술개발및지원에관한법률 제20조”에 의한 환경표지(환경마크) 표시제품으로 “산업표준화법”에 의한 한국산업규격에 따라 품질시험을 실시하여 KS 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것

마. “자원의절약과재활용촉진에관한법률”에 의한 GR마크(우수재활용제품) 표시제품으로 “산업표준화법”에 의한 한국산업규격에 따라 품질시험을 실시하여 KS 표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인한 것

바. 상수도공사에 사용되는 자재는 “수도법 시행령 18조의 2 및 동법시행규칙 제7조”의 규정에 적합한 자재를 사용하여야 한다.

② 위 항에 적합한 자재가 없을 경우에는 다른 것과 균형이 유지되는 것으로써 품질 및 성능이 우수한 시중제품으로 사용하여야 한다.

③ 개정된 한국산업규격의 적용은 해당 단위공종의 계약일을 기준한다.

(2) 사용제한

품질시험을 시행한 결과 불합격률이 높다고 인정되는 생산업체의 자재에 대하여 발주자는 시공자에게 사용제한을 지시할 수 있으며, 시공자는 이에 따라야 한다.

1.4.3 사급자재

(1) 자재공급원 승인 요청서

① 승인요청

공사용 자재(재료, 부재, 제품 및 설비 기기를 포함한다. 지급자재를 제외한다.)의 사용 또는 설치 전에 설계서의 요구조건 및 품질기준에의 적합성을 확인하고, 자재선정을 위한 검토나 자재의 품질보증을 위하여 자재공급원 승인 요청서를 제출하여 공사감독자의 승인을 받은 후 사용하여야 한다.

② 대상자재의 종류

대상자재의 종류는 해당 공사에 사용할 주요자재 및 재료

③ 제출서류

가. 자재공급원 승인 요청서는 “발주자 지정양식"에 따라 작성하여 제출하여야 한다. 다만, 제품의 선정을 위하여 필요하지 않은 사항에 대하여는 공사감독자와 협의하여 생략할 수 있다.

나. 설계서 및 현장여건이 제품설치 등에 적합하지 않을 경우는 자재의 설치 등을 위하여 필요한 설계서 및 현장여건 조정 요구사항을 제출하여야 한다.

다. ①의 증빙서류가 사본일 경우는 현장대리인의 원본대조필 서명․날인이 있어야 한다.

④ 제출시기 및 부수

자재의 사용 또는 설치 14일 전까지 2부를 제출한다. 다만, 해당 공사의 착공 전에 품질시험․검사가 필요하다고 본 시방서 각 절에 명시되어 있는 경우에는 그 시험․검사에 소요되는 기간을 추가로 감안하여 제출하여야 한다.

(2) 반입시기

① 시공자는 모든 자재를 사용예정일 7일전까지 현장에 반입하여야 한다. 다만, 선정시험이 필요한 자재는 선정시험 소요기간을 추가로 감안하여 반입하여야 한다.

② 시공자는 자재파동이 예상되는 자재는 공사에 지장이 없도록 사전에 구매하여 비축하여야 한다.

1.4.4 지급자재 관리

(1) 검사 및 확인

시공자는 자재 반입시(자재가 설치도인 경우는 설치 완료시)에 다음의 사항에 대하여 검사 및 확인을 하여야 하며, 그 결과, 문제점이나 이의가 있을 경우에는 그 내용을 공사감독자에게 보고하고, 그 조치에 따라야 한다.

① 납품서

② 품질, 규격, 성능 및 수량 등

③ 설계서와의 적격여부 및 제품자료·견본과의 일치여부

④ 납품기일

⑤ 시험성과표 또는 품질검사확인서(관리시험 또는 검사를 필하여 납품되는 품목)

(2) 지급자재의 품질 등

발주자가 공급하는 지급자재와 지급에서 사급으로 변경된 자재 및 사급에서 지급으로 변경된 자재의 품질, 규격 및 납품방법 등은 발주자가 별도로 정한 것 이외에는 당해 자재의 “지급자재 구입시방서”에 따른다.

(3) 지급자재의 관리

① 지급자재는 설계서에 명시된 장소에서 시공자에게 인도되거나 공급되며, 시공자에게 인도된 후의 지급자재에 대한 관리책임은 시공자에게 있다.

② 시공자는 지급자재를 적정하게 보관하여 사용하여야 한다.

(4) 시공자는 지급자재의 공급이 지체되어 공사가 지연될 우려가 있을 때, 발주자의 서면승인을 얻어 시공자가 보유한 자재를 대체하여 사용할 수 있다.

(5) 발주자는 (4)항에 의하여 대체 사용한 자재를 현품으로 반환하거나 또는 대체사용 당시의 가격에 의하여 그 대가를 준공금 지급 시까지 시공자에게 지급한다.

(6) 잔량 및 부족수량

지급자재중 공사에 사용하고 남은 잔량은 발주자가 지정하는 장소에 시공자의 부담으로 수송하여 전환하고, 부족수량이 있을 경우에는 발주자에게 설계변경을 요청한다. 다만, 부족수량은 파손 및 분실된 것을 제외한 절대 부족량에 한한다.

1.4.5 공사현장에서 발생된 자재의 사용과 권리

(1) 시공자는 공사현장내의 굴착작업시 발생되는 암석, 자갈, 모래 또는 기타 발생재료가 공사에 적합하다고 판단되면 공사감독자의 승인을 받아 공사에 사용할 수 있다.

(2) 시공자는 국유지에서 공사에 필요한 양 이상으로 재료를 생산 또는 채취했을 경우 발주자는 시공자에게 생산비를 보상하지 않고 초과분을 소유할 수 있다. 다만, 발주자가 초과분을 소유하고자 하지 않을 경우, 시공자의 부담으로 초과분을 제거하고 국유지 관리기관의 관리규정에 의거 원상복구토록 하여야 한다.

1.5 품질관리

1.5.1 적용범위

시공자는 건설공사의 시공 및 공사에 사용하는 자재에 대한 품질관리는 이 절에서 정하는 바에 따라 성실하게 수행하여야 한다.

1.5.2 품질관리계획

(1) 계획수립 및 제출

① 시공자는 건설공사의 품질확보를 위하여 “건설기술관리법 시행규칙 제15조의 2”에 의거 품질시험계획을 발주자에게 제출하고, 이 계획에 따라 성실하게 안전관리를 수행하여야 한다.

② 발주자는 시공자가 제출한 ①항의 계획에 대한 내용을 검토하여 보완하여야 할 사항이 있는 경우 시공자에게 이를 보완하도록 요구할 수 있으며, 시공자는 이에 따라야 한다.

(2) 제출시기 및 부수 : 공사 착공 전 및 계획 변경시, 각각 2부

(3) 계획이행 확인

① 시공자는 품질시험계획에 따라 건설공사의 품질관리를 이행하여야 하며, 발주자는 시공 및 사용재료에 대한 품질관리업무의 적정성 확인을 1회 이상 할 수 있다. 이 경우 시공자는 품질관리 적정성 확인에 입회하여야 한다.

② 발주자는 품질관리 적정성 확인 결과 시정이 필요하다고 인정하는 경우에는 시공자에게 이의 시정을 요구할 수 있으며, 시정을 요구받은 시공자는 지체없이 이를 시정한 후 그 결과를 발주자에게 통보하여야 한다.

(4) 품질관리비 사용

① 시공자는 품질관리비를 당해 목적에만 사용하여야 하며, 발주자는 이의 사용에 관하여 지도․감독할 수 있다. 품질관리비 사용기준은 건설기술관리법 시행규칙 제19조, 별표 13을 적용한다.

② 품질관리비는 공사감독자가 확인한 시험성적서등의 품질관리활동 실적에 따라서 정산한다.

1.6 안전․보건관리

1.6.1 적용범위

건설공사의 안전․보건관리에 대하여 적용한다.

1.6.2 안전․보건관리 일반

(1) 관리 및 보상의 책임

① 시공자는 공사장 내의 시공자 측 직원 및 작업인원 등의 통제, 안전, 보안, 위생 및 인사사고에 대하여 안전대책을 수립․시행하고 사고 발생 시는 즉시 필요한 모든 조치를 취해야 하며, 이의 미흡 또는 잘못으로 인한 인적 및 물적 피해 손실에 대한 처리와 보상 등 일체의 책임을 부담하여야 한다.

② 시공자는 공사의 수행으로 인하여 인접한 주민은 물론 통행인에 피해를 주지 않도록 필요한 조치를 하여야 하며, 이들에게 손해를 가하였을 경우에는 이를 원상복구하거나 보상을 하여야 한다.

(2) 출입자 통제 등

시공자는 공사안전 및 보안 유지를 위하여 공사장에 관련자 외의 사람이 출입하거나 불필요한 사진을 촬영하는 것을 통제하여야 한다.

1.6.3 안전 조치

시공자는 공사중 안전사고의 사전 예방을 위하여 다음의 사항을 준수하여야 한다.

(1) “산업안전보건법”에 의한 안전조치

(2) 안전․보건장구 사용

시공자는 다음 각종의 작업시에는 아래 표에 지정된 안전․보건장구를 사용하여야 한다.

(표) 안전․보건장구

적용작업	안전․보건 위생장구
․물체의 낙하,비래의 위험이 있는 작업 ․토석의 낙반,붕괴 위험이 있는작업	․안전모
․각종 물체의 운반,낙하,비래의 위험이 있는 작업 ․충격 및 날카로운 물체에 의한 위험이 있는 작업 ․기타 유해,위험이 있는 작업	․안전화 (가죽제 및 고무제 발보호용)
․콘크리트 타설작업 ․기타 장화를 착용 해야 하는 작업	․장화(일반용,절전용)
․야간의 작업자 및 신호수등	․반사조끼, X밴드
․소음 90dB 이상을 발생하는 취급작업	․차음보호구(귀마개,귀덮개)
․각종 진동기계,기구의 사용작업(착암기,전기톱,연마기,핸드브레이커,콘크리트타설용 진동기등)	․방진장갑

(3) 건설기계 후방 경계장치 장착

모든 공사장 내 굴삭기 등 건설장비에 대하여 후방 협착 재해 방지를 위해 자석식 협착 방지봉, 접근금지 표지 및 후방카메라 등을 설치하여야 한다.

(4) 신호수 배치

건설장비를 사용하는 현장에는 건설장비로 인한 재해방지를 위하여 신호수(근로자)를 배치하여야 하며, 신호수는 책임감리원(위탁감독)이 실시하는 일정시간 교육을 이수하여야 한다.

1.6.4 안전시설

시공자는 안전시설을 설치하여야 하며, 유해 위험이 있다고 판단되는 부위에 대하여는 적정한 시설물을 설치하여야 한다.

1.6.5 안전점검

시공자는 건설공사의 공사기간동안 매일 자체 안전점검을 실시하여야 하며, 우기, 해빙기 시 특별점검을 실시하여야 한다.

1.6.6 안전관리 상태 점검

발주자는 건설공사의 안전한 수행을 위하여 정기 또는 수시로 시공자의 안전에 관한 제반의 관리 상태를 점검 또는 진단하여 미흡하거나 잘못된 사항에 대한 시정 및 해당공사의 일시중단을 요구할 수 있으며, 이와 같은 요구가 있을 때에 시공자는 즉시 시정조치하거나 해당공사를 일시 중단하여야 한다.

1.6.7 산업안전보건관리비 등의 사용

(1) 산업안전보건관리비의 사용

① 시공자는 공사의 실행예산을 작성할 때 당해공사에 사용해야 할 안전관리비의 실행예산을 별도로 작성해야 하며, 이에 따라 안전관리비를 사용하고 그 내역서를 당해 공사현장 내에 비치하여야 한다.

② 공사감독자는 시공자의 안전관리비 사용 및 관리에 대하여 공사도중 또는 종료 후 안전관리비 사용내역서(노동부 고시 “건설업산업안전보건관리비 계상 및 사용기준” 별지 제1호 서식)의 제출을 요구할 수 있으며 시공자는 이에 응하여야 한다.

(2) 안전관리비의 사용

① 시공자는 건설공사에 사용되는 안전관리비를 정산 시에는 실비정산에 의한다.

② 시공자는 안전관리비를 동 목적 이외에는 사용할 수 없다.

③ 증빙서류 비치

시공자는 안전관리비를 노동부 고시 “건설업산업안전보건관리비 계상 및 사용기준” 및 “건설기술관리법 시행규칙 제21조의 2 제1항”의 각호에 적합하게 사용하고, 공사감독자 또는 관계인이 필요시 확인할 수 있도록 사용내역서, 사진, 집행영수증, 기타 증빙서류 등을 정리하여 상시 비치하여야 하며, 그 증빙서류의 사본 제출을 요구할 경우 시공자는 이에 따라야 한다.

1.7 준공

1.7.1 예비준공검사

(1) 발주자는 준공예정일 전에 자재, 시공 및 설비기기의 작동상태가 계약문서에 명시된 기준에 적합한지를 확인하는 예비점검을 실시할 수 있다.

(2) 발주자는 예비준공검사 결과 기준에 적합하지 않은 미비사항이 있을 경우 이에 대한 시정조치를 시공자에게 요구할 수 있으며, 시공자는 이의 시정조치를 완료한 후에 준공검사원을 제출하여야 하며, 예비준공검사 지적사항 및 조치내용을 기록하여 준공검사 시 준공검사자에게 제시하여야 한다.

1.7.2 시설물 인계․인수

(1) 시공자는 당해 공사의 예비 준공검사(부분준공, 발주자의 필요에 의한 기성부분 포함)를 실시한 후 시설물의 인계․인수를 위한 계획을 수립하여 공사감독자에게 제출하여야 한다.

(2) 시공자가 준공시설물을 인계하기 위하여 제출한 인계․인수서는 공사감독자가 이를 검토하고, 확인하여야 한다.

(3) 발주자와 시공자와의 시설물 인계․인수를 위하여 공사감독자는 입회인이 된다.

(4) 공사감독자는 시설물 인계․인수에 대한 발주자의 지시사항이 있을 경우 이에 대한 현황파악 및 필요대책 등 의견을 제시하여 시공자가 이를 수행하도록 조치하여야 한다.

(5) 시공자는 인계․인수서에 준공검사 결과를 포함하여야 한다.

1.7.3 준공검사 내용

발주자가 시행하는 준공검사 시에 아래 사항에 대하여 검사하고 적정성을 평가한다.

① 시공의 정확도, 마감상태, 적정자재 사용여부

② 제반설비기기의 작동상태 등 기능점검

③ 지급자재 정산, 잔재 및 발생물 처리

④ 주변정리 및 원상복구사항 처리내용

⑤ 제출물 및 공무행정서류 처리상태

⑥ 준공 전 청소 이행상태

⑦ 기타 계약문서에 명시된 사항

1.7.4 준공서류

(1) 검사원 제출

시공자는 해당 공사의 준공검사를 받고자 할 때에는 준공검사원을 발주자에게 제출하여야 한다.

(2) 종류 및 내용

① 준공검사원 : “발주자 지정양식"에 따른다.

② 내 역 서 : “발주자 지정양식"에 따른다.

③ 품질시험․검사성과총괄표 : 건설기술관리법 시행규칙 별지 제39호 서식 참조

④ 설계도면

가. 당해 공사의 준공부분에 대한 설계도면(준공도면)

나. 공사현장에서 설계변경한 부분의 설계도면 원도

⑤ 공사사진첩

(3) 제출시기 및 부수

준공검사 요청 시 각 2부 제출. 단 당해 공사의 준공부분에 대한 도면은 3부 제출

(4) 준공검사원 제출 시 시공자가 공사감독자의 확인을 받아야 하는 사항

① 안전관리비 사용내역

② 공사일지

③ 시공확인 결과에 관한 기록

④ 현장점검 지적사항 조치완료 여부

⑤ 준공 예비점검 지적사항 조치완료 여부

1.7.5 공사장 정리

(1) 시공자는 공사시행을 위하여 점유했던 전 지역과 도로, 토취장 및 골재원 등에서 쓰레기 잔유물, 자재, 가설물, 장비 등을 공사준공 인계 전에 철거하고, 임시도로, 토취장 및 하상 등을 원상 복구하여야 한다.

(2) 시설물 및 지장물 철거

공사부지로부터 철거하여 다른 장소로 이전될 모든 건물, 시설물, 기타 지장물은 설계서에 특별히 언급되지 않는 한, 공사감독자의 지시에 따라 시공자가 철거하여야 한다.

제2장  토   공

1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 상수도공사 시 지하 매설되어있는 상수도관, 가스관, 지역난방관, 하수관, 한전케이블 및 통신용 케이블 등의 보호 및 복구에 적용한다.

1.2 참조규격

KS F 2301 흙의 입도 시험 및 물리 시험용 시료 조제 방법

KS F 2303 흙의 액성한계․소성한계 시험 방법

KS F 2309 흙의 씻기 시험 방법

KS F 2312 흙의 다짐시험 방법

KS F 2320 노상토 지지력비 (CBR) 시험 방법

KS F 2444 확대기초에서 정적 하중에 대한 흙의 지지력 시험 방법

2. 재료

2.1 복구재료

2.1.1 일반사항

(1) 재료의 외형은 비교적 균일한 형상을 가지고 있어야 하며, 골재원 선정 및 변경은 공사감독자의 사전승인을 받아야 한다.

(2) 재료의 승인을 위한 시료채취는 재료의 생산 중 공사감독자의 입회하에 실시하고, 공사감독자가 봉인한다.

(3) 재료의 저장장소는 우선 평탄하게 고르고 깨끗이 청소하여 이물질이 혼입되지 않도록 하여야 하며 과다하게 함수되지 않도록 특히 저장장소의 배수에 주의해야 한다.

(4) 골재원이나 재료의 성질이 다를 경우에는 종류별로 나누어 저장하고 서로 혼합되지 않도록 한다.

(5) 재료분리가 생기지 않도록 저장하여야 하며, 먼지 기타 유해물이 혼합되지 않도록 한다.

2.1.2 노상용 재료

(1) 노상용 재료로는 원칙적으로 모래를 사용하여야 한다. 다만 도로용 노상재료로 적합한 경우 부순 모래 또는 작고 둥근 자갈 등을 공사감독자의 승인 하에 사용할 수 있다.

(2) 골재는 깨끗하고 강하고 내구적이어야 하며, 먼지, 흙, 유기 불순물, 염분 등을 함유해서는 안 된다.

(3) 굴착된 재료는 원칙적으로 재사용은 안 되나 불가피한 경우 공사감독자의 판단에 의해 노상용 재료기준 및 입도기준을 만족할 경우는 사용할 수 있다. 이때, 굴착재료는 보관에 있어 철저한 관리가 되어야만 하며 관련 품질 규정에 맞는 것이어야 한다.

2.1.3 보조기층용 재료

(1) 보조기층재료는 견고하고 내구적인 부순돌, 자갈, 모래, 슬래그 기타 공사감독자가 승인한 재료 또는 이들의 혼합물로 점토질, 실트(Silt), 유기불순물, 기타 유해물을 함유하여서는 안 된다.

(2) 보조기층재료는 관련 품질 규정에 맞는 것이어야 한다.

(3) 시공자는 보조기층재료의 시료 및 시험결과를 공사감독자에게 제출하여야 한다.

(4) 제출재료가 본 시방서 규정에 합격하는지의 여부를 결정하기 위한 확인시험은 공사감독자가 실시하거나 공인된 시험 기관에 의뢰하여 실시한다.

2.2 되메우기 재료

2.2.1 되메우기 재료 품질기준

되메우기 재료에는 초목, 그루터기, 덤불, 나무뿌리, 쓰레기, 유기질토 등의 유해물질이 함유되지 않아야 하며, 품질기준은 아래 표와 같다.

(표) 흙쌓기 재료의 품질기준

공 종 규격기준	노 체	노 상	비 고
최 대 입 경 (㎜)	300 이하	100 이하
수정CBR (시방다짐)	2.5 이상	10 이상	KS F 2320
5㎜ 체 통과율(％)		25～100
0.08㎜ 체 통과율(％)		0～25	KS F 2301, KS F 2309
소 성 지 수		10 이하	KS F 2303

2.2.2 동결재료

동결된 재료는 되메우기에 사용할 수 없다.

3. 시공

3.1 일반사항

3.1.1 공공도로의 굴착 및 복구에 관한 제반사항은 “서울특별시 도로복구 원인자 부담금 징수조례 별표3” 및 “서울특별시 도로굴착·복구업무 처리규칙”에 따라야 한다.

3.1.2 시공자는 시공에 앞서 설계도서, 표준도, 구조물의 시공방법 및 현장의 각종 상황(흙막이 말뚝, 지반, 노면교통, 지하매설물, 연도구조물 등)을 고려하여 시공계획서를 작성 제출하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

3.1.3 시공계획서에는 굴착의 규모, 전체공정, 지반조건, 토류지보공 및 시공환경 등에 적응하는 굴착순서나 굴착방법, 사용장비 및 기기, 자재 및 인력투입계획 등을 포함한다.

3.1.4 굴착방법은 지반조건 기타의 현장상황에 따라 시공계획을 수립하되 아래 사항에 특별히 유의하여야 한다.

(1) 지하매설물의 보호대책

(2) 노면 교통장애의 최소화

(3) 공사공해의 최소화

(4) 사토 계획

3.2 굴착

3.2.1 시공조건 확인

(1) 시공자는 작업이 시작되기 전 지하매설물 도면을 검토하여 이상 유무를 확인하여야 하며, 또한 굴착 중에도 유의하여 그 위치를 재확인해야 한다.

(2) 공사시공에 앞서 공사감독자가 필요하다고 판단하는 경우 시험굴착을 하여 지하매설물의 위치 등을 확인하여야 한다.  또한 그 결과를 기록사진, 조사표 등에 정리하여 공사감독자에게 보고하여야 한다.

(3) 시험굴착장소는 공사감독자와 협의하여 선정한다.

(4) 시험굴착 중 지하매설물에 주의하여 손상을 주지 않도록 하여야 한다.

(5) 기존 지하매설물의 형상, 위치 등의 측정은 정확을 기함과 동시에 되 메우기 후에도 그 위치가 확인되도록 복구를 하여야 한다.

(6) 시험굴착한 곳은 당일 되메우기 및 복구를 하여야 한다.

(7) 시험굴착조사 결과 인접하는 지하매설물에 관해서는 “도로법 시행령 제24조의6” 의거하여 굴착공사 시행자는 굴착공사를 착공하기 전에 그 공사를 시행하는 지점 또는 인근에 주요지하매설물의 설치되어 있는 지의 여부를 미리 확인하여 주요 매설물 관리자와 협의한 후 굴착작업을 수행해야 한다.

3.2.2 일반사항

(1) 주요지하매설물이 있는 장소의 굴착작업을 시행하고자 할 때에는 해당 주요지하매설물 관리기관과 협의하여 수립한 안전대책에 따라 시행하여야 한다.

(2) 도로굴착 시 주민통행에 지장이 없도록 통행로를 확보하고 당일 공사구간만 포장깨기를 해야 한다.

3.2.3 굴착

(1) 노상부의 경우 최소 굴착 폭은 매설관경에 따라 작업 가능한 만큼만 굴착한다.

(2) 굴착은 시공조건, 토공조건, 경제성 등을 종합적으로 감안하여 현장에 적합한 공법을 결정하여야 한다.

(3) 굴착작업 전에 규정에 따라 모든 필요한 주변정돈과 청소를 실시한다.

(4) 굴착은 미리 안전시설, 흙막이, 배수, 복공, 잔토처리, 기타 필요한 준비를 한 후에 착수하여야 한다.

(5) 포장절단은 포장 캇타기를 이용하여 직선으로 10㎝이상 깊이로 절단하여야 하며, 안전요원 등을 적절히 배치하고, 교통상의 안전을 확보함과 동시에 냉각수의 처리에도 주의하여야 한다.

(6) 굴착․복구는 당일 작업이 가능한 계획을 수립․시행하여야 한다.

(7) 포장의 파쇄품은 발생 즉시 토사와 분리하여 전량 외부로 반출한다.

(8) 굴착하는 구역 및 개구부의 연장을 미리 공사감독자에게 보고하여야 한다.

(9) 기계굴착을 실시하는 경우는 시공구역 전반에 걸쳐 지상 및 지하시설에 주의하여야 한다.

(10) 굴착면상에 매설물에 손상을 줄 수 있고 되메우기와 다짐에 지장을 줄 수 있는 큰 돌이나 단단한 물건은 제거해야 한다.

(11) 시공자의 관리소홀로 인하여 설계도면에서 적정한 범위를 초과하여 여굴이 발생한 경우에는, 시공자의 부담으로 승인된 재료를 사용하여 원상복구 하여야 한다.

(12) 시공에 있어 지반, 지하매설물, 연도건조물, 기타의 사유로 지보공, 흙막이공, 보호공 등에 대하여 별도의 보강대책이 필요할 때에는 세부계획을 세워 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

3.2.4 굴착토사의 활용

(1) 신속한 굴착복구 및 공사에 점용되는 공간을 최소화하기 위하여, 되메우기에 사용될 재료 이외의 굴착된 흙은 모두 반출하여야 한다.

(2) 굴착작업에서 발생한 재료는 공사감독자가 사용가능 여부를 판단하여야 한다.

3.2.5 사토

(1) 굴착작업에서 발생한 재료 중 흙쌓기에 부적합하거나 유용하고 남은 재료는 사토처리 하여야 한다.

(2) 지정된 사토장의 위치를 변경하고자 할 때에는 사토운반 시작 전에 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

3.2.6 해체물 처리

굴착으로 발생되는 맨홀 부속물, 도로구조물, 도로부속물 등의 해체물은 지정된 장소에 적치, 정리하여 보관하며, 공사감독자의 지시를 받아 처리하여야 한다.

3.2.7 작업준비

(1) 설계서에 따라 평면위치, 흙덮기 두께, 구조물 등을 공사 전에 정확하게 파악해 두어야 한다. 또 시공순서, 시공방법, 사용장비 등에 대하여 공사감독자와 충분히 협의한 뒤 공사에 착수하여야 한다.

(2) 작업 시 공사 시․종점에 공사안내표지판, 공사장 전방에 공사예고, 교통안내(우회) 표지판, 교통통제표지판 및 기타 가설물을 설치하고 유지하여야 한다. 공사기간 중 야간에는 교통안내, 교통통제표지판에는 적색등을 설치하여야 한다.

(3) 공사로인한 시민의 불편을 최소화하기 위하여 공사안내 현수막 설치 및 교통방송 등 매체 활용한 다양한 홍보를 하여야 한다.

3.3 터파기

3.3.1 시공일반

(1) 기초 터파기 작업은 설계서에서 지시한 폭과 기울기, 깊이에 적합하도록 터파기하여야 한다.

3.4 지하매설물 보호

3.4.1 지하매설물 보호 및 복구는 공사감독자가 지시한 설계도서에 의하여 시공하여야 하며 필요에 따라 공사감독자의 입회를 받아야 한다.

3.4.2 만일 지하매설물에 이상이 발생하였을 때에는 즉시 공사감독자에게 연락하고 조속히 보수하거나 공사감독자가 지시하는 사항에 대하여 적극 협력하여야 한다.

3.4.3 특히 가스관, 수도관, 하수도관 등의 사고에서 2차 피해의 우려가 있을 때에는 시공자는 조속히 교통의 차단, 통행자, 인근주민의 대피유도, 부근의 화기금지 등 필요한 조치를 강구함과 동시에 공사감독자, 경찰서, 소방서 등의 유관기관 관계자에게 연락해야 한다.

3.4.4 지하매설물 보호는 굴착 후 즉시 시행해야 한다.

3.4.5 공사 중에는 지하매설물이 정상상태를 지니도록 관리ㆍ점검하여야 한다.

3.4.6 되메우기 전에 지하매설물 상태에 대한 검사를 받아야 하며, 필요시 보호공 등의 적절한 조치를 하여야 한다.

3.4.7 시공자는 각종 지하매설물 관리기관과 협의하여 적절한 복구계획을 수립하여야 한다.

3.5 복구

3.5.1 되메우기

(1) 동결된 원지반 위에 되메우기를 할 수 없다. 다만 공사감독자의 확인이 있을 경우에는 동결층을 완전히 제거한 후 시공할 수 있다.

(2) 시공자는 구조물의 인접부위에 되메우기를 한 후 다짐이 필요한 경우에는 구조물에 손상이 되지 않도록 장비 및 시공방법을 결정하고, 구조물 주위를 다짐하여야 한다.

(3) 본 공사와 관련되는 기존 지하매설물과 교차하거나 악영향이 미치는 경우에는 공사감독자가 승인하는 합리적인 방법으로 기존 구조물에 손상이 없도록 시공하여야 한다.

3.5.2 다짐

(1) 시공자는 공정계획에 따라 다짐작업을 할 장비의 종류, 대수, 장비조합 등에 대한 시공계획을 세워 공사감독자의 확인을 받은 후 작업을 수행하여야 한다.

(2) 강우 등으로 인하여 함수비 조절이 불가능하거나, 동절기에 다짐면이 결빙이 되었을 시는 다짐작업을 중지하여야 한다. 부득이한 사유가 있어 동절기에 다짐을 하여야 할 경우에는, 품질저하를 충분히 예방할 수 있도록 시행방안을 수립하여 발주자의 승인을 받은 후에 다짐을 하여야 한다.

(3) 지하매설물에 인접한 부분과 같이 좁은 면적 또는 지하매설물에 과도한 압력을 가하여 손상을 일으킬 가능성이 있는 장소에는 공사감독자의 확인을 받은 소형 다짐장비를 이용하여 균일하게 다져야 한다.

(4) 다짐은 람마 및 콤팩트를 사용하여 층 다짐을 해야 하며, 부족 토량은 외부로부터 반입하여야 한다.

제3장  관 부설공

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방서는 상수도관로의 급수공사에 관하여 적용한다.

1.2 참조규격

KS D 3595 일반 배관용 스테인리스 강관

KS D 4308 덕타일 주철 이형관

KS D 4311 덕타일 주철관

2. 재료

2.1 일반사항

2.1.1 상수도관은 □건축물의 설비기준 등에 관한 규칙 제18조 및 수도법 시행령 18조의 2□에 적합하여야 한다.

2.1.2 상수도관은 KS D 3565, KS D 3578, KS D 3589, KS D 3595, KS D 3607, KS D 3619, KS D 4308, KS D 4311, KS M 3402, KS M 3408-3의 해당요건에 합치하거나 동등이상의 제품이라야 한다.

2.2 관 재료

2.2.1 덕타일 주철 이형관은 KS D 4308의 해당요건에 합치하거나 동등 이상의 제품이라야 한다.

2.2.2 시멘트라이닝 수도용 원심력 덕타일 주철관 제작은 KS D 4311에 규정하는 주철관 내부에 녹방지를 위하여 KS D 4316에 따라 모르터로 라이닝을 하여 제작한다.

2.2.3 배관용 스테인레스관은 KS D 3595의 해당요건에 합치하거나 동등 이상의 제품이라야 한다.

2.2.4 사용되는 수도용 자재의 기준은 다음 각 호와 같다.

(1) 수도법시행령 제18조2에서 규정하는 『수도용자재의 기준』에 적합한 제품

(2) 서울시의 제작시방서에 의해 생산되는 서울시 규격제품.

(3) 한국상하수도협회 규격제품

(4) 위 1항 각 호 이외의 제품을 사용할 경우에는 감독공무원(또는 현장 감리원)의 서류상 승인을 득한 후 사용해야 한다.

2.3 운반 및 반입

2.3.1 운반

(1) 운반방법에 대하여는 관에 손상이 없는 방법을 택하여야 하며 필요할 때에는 공사감독자와 협의하여야 한다.

(2) 운반 후 관에 이상이 있다고 공사감독자가 인정할 때에는 시험 또는 검사를 시행하여 사용여부를 판단할 수 있다.

(3) 운반된 관은 외간에 손상 및 변형이 있어서는 안 된다.

2.3.2 반입

관의 반입기한은 공사감독자와 협의 후 승인을 받아 시행한다.

3. 시공

3.1 관부설

3.1.1 시공조건 확인

시공자는 작업 시작 전에 지하매설물 도면을 검토하여 도면의 이상 유무를 확인하고, 이상이 있을 시 즉각 공사감독자에게 보고하여야 한다.

3.1.2 작업준비

(1) 기존 상수관을 단수하거나 폐쇄하는 경우에는 최소한 48시간 전에 공사감독자에게 작업계획서를 제출하여야 하고, 발주자의 승인을 받아야 한다. 발주자의 승인을 서면으로 받기 전에는 작업을 시작해서는 안 된다.

(2) 작업계획서에는 급수 중단의 기간과 단수로 인한 주민불편을 극소화하도록 계획서에 작업시간과 기간을 명시하여 공사감독자에게 제출하여야 한다.

(3) 기존 상수관 철거를 시행하기 전에 작업 참여자에게 명시된 설계서를 확인시켜야 한다.

(4) 공사시공에 앞서 시험굴착을 하여 지하매설물의 위치 등을 확인하여야 한다. 또한 그 결과를 기록사진, 조사표 등에 정리하여 공사감독자에게 보고하여야 한다.

(5) 기설관과의 연결

① 연결공사 장소는 공사감독자의 입회하에 가능한 한 빨리 시굴조사를 하여, 연결하고자 하는 기설관(위치, 관종, 지름 등) 및 다른 매설물을 확인하여야 한다.

② 연결 공사를 할 때에는 사전에 시공일자, 시공시간 및 연결공사 공정표 등에 대하여 공사감독자와 협의하여야 한다.

③ 연결공사를 할 때에는 공사현장의 주변을 조사하고 배치, 교통대책, 관내 물을 배수할 곳 등을 확인하고 필요한 조치를 강구하여야 한다.

④ 연결공사에 필요한 기자재는 현장 상황에 적합한 것을 준비해야 한다. 또 배수펌프, 절단기는 미리 시운전을 해 두어야 한다.

⑤ 기설관의 절단개소, 절단개시 시기에 대해서는 공사감독자의 지시에 따라야 한다.

⑥ 연결개소에 강재방호가 필요할 때에는 적절한 조치를 하여야 한다.

3.1.3 시공기준

(1) 공통사항

① 관을 부설할 때에는 미리 설계서에 따라 현장을 정확하게 파악해 두어야 한다. 또 시공순서, 시공방법, 사용 기구 등에 대하여 공사감독자와 충분히 협의한 뒤 공사에 착수하여야 한다.

② 관로 부설시 필요에 따라서 울타리, 보안등, 난간 및 기타 가설물을 설치하고 유지하여야 한다. 공사기간 중 야간에는 공사 표지판 및 도로 표지판을 설치하고, 위험 표지판에는 적색등을 설치하여야 한다.

③ 관주위의 되메우기는 재료의 분리가 일어나지 않도록 주의한다.

④ 관을 부설할 때는 교통과 공공의 안전에 방해가 되지 않도록 시행하여야 한다.

⑤ 공공도로 및 기타 시설물은 그 유지관리에 책임이 있는 공공기관의 기준에 따라 원상 복구하고 보수하여야 한다.

⑥ 구조물을 통과하는 관은 관로의 침하로 인한 하자가 발생하지 않도록 적절한 조치를 취하여야 한다.

⑦ 시공자는 공사에 소요되는 모든 인․허가를 받아야 한다.

⑧ 소운반시 지면의 돌기부와 충돌이 없도록 하여야 하고 낙하나 충격을 피하고 균열 또는 파손에 주의하여야 한다.

⑨ 본 공사와 관련되는 기존 지하 매설물과 교차하거나 악영향이 미치는 경우에는 공사감독자가 승인하는 합리적인 방법으로 기존 구조물에 손상이 없도록 시공하여야 한다.

⑩ 관을 부설하기 전에 관내면을 깨끗이 청소하여야 하며 관내외의 도장면에 손상이 있을 때에는 반드시 원상 복구 후 부설하여야 한다.

⑪ 관, 자재 및 부설 장비는 청결하고 안전한 상태에서 시공되어야 한다.

⑫ 타 매설물의 간격은 관경 700㎜ 이상인 경우는 50㎝ 이상, 700㎜ 미만인 경우에는 30cm 이상을 유지하고 정해진 간격을 유지할 수 없을 때에는 공사감독자와 협의하여야 한다.

⑬ 설계서에 따르기 어려운 경우에는 공사감독자와 따로 협의하여야 한다.

(2) 관의 부설

① 현장에 반입된 관은 계획관로를 따라 배열하여야 한다.

② 관은 가능한 한 관로를 따라 통행에 지장이 없도록 배열하며 관부설 작업이 용이하도록 하여야 한다.

③ 관을 배열할 때에는 관의 양쪽을 완충용 목재나 모래 주머니 기타 적절한 방법으로 받침을 하여 관외면 도복부가 자갈이나 암석 등에 의한 손상을 입지 않도록 하고 구름에 의한 안전사고를 방지하여야 한다.

④ 관을 설치하기 전에 관체를 검사하고 균열이나 기타 결함이 없는가를 확인하여야 한다.

⑤ 관을 달아 내릴 때 흙막이용 버팀보를 일시적으로 떼어 낼 필요가 있을 경우에는 반드시 적절한 보강을 하고 안전을 확인한 다음 시행하여야 한다.

⑥ 관을 부설하기 위해 굴착한 곳에 관을 달아 내릴 때에는 안전을 위하여 관을 내릴 장소에 현장요원이 들어가 있지 않도록 하여야 한다.

⑦ 관의 부설은 원칙적으로 낮은 곳에서부터 높은 곳으로 향하여 부설하고 소켓(Socket)이 있는 관은 소켓이 높은 곳으로 향하도록 배관한다.

⑧ 관을 설치할 때에는 관 내부를 청소하여야 한다.

⑨ 매일 부설작업이 완료된 뒤에는 관내에 토사, 오수 등이 유입하지 않도록 관마개 등으로 관 끝을 막아야 하며, 관내에 헝겊, 공구류 등을 두지 않도록 한다.

⑩ 50㎜이하 급수관의 매설심도는 관저에서 110㎝를 유지하여야 하며, 현장여건상 부득이하여 기준심도를 지키지 못할 경우에는 감독공무원(또는 현장 감리원)의 승인을 얻어 시공하고 동결되지 않도록 보온조치를 하여야 한다.

⑪ 80㎜이상의 배수관은 관 상단에서 120㎝를 유지하여야 하며 현장여건상 기준심도를 유지하지 못할 경우에는 감독공무원(또는 현장 감리원)의 승인을 얻어 시공하고 필요시 보호조치를 한다.

(3) 관의 절단

① 관을 절단하고자 할 때에는 절단 위치를 정하고 절단선을 관체에 표시하고 알루미늄 밴드로 감아서 절단 날을 유도한다.

② 관의 절단은 관축에 대하여 직각으로 하고 전동 절단기를 사용한다.

③ 기존관의 절단은 터파기가 완료된 후 관의 상단부터 절단하고 양수기가 가동된 후 관저부를 절단한다.

④ 절관이 필요할 때에는 잔재를 대조, 조사하여 가능한 한 잔재를 사용하여야 한다.

⑤ 관을 절단하는 장소 근처에 가연성 물질이 있는 경우에는 보안상 필요한 조치를 취한 다음 주의해서 시행하여야 한다.

⑥ 주철이형관은 절단하지 말아야 한다.

⑦ 관 절단면에는 부식방지링크립 또는 위생상 유해하지 않은 방법으로 녹막이 도장을 하여야 한다. 도장재는 감독공무원(또는 현장 감리원)의 승인을 받아야 한다.

⑧ 절관한 관을 다른 관에 접합할 때에는 절관부를 반드시 그라인드나 가공기로 직관 관말부와 동일한 정도로 모떠기를 하여야 하고 고무링의 손상이 없도록 줄로 갈아야 하며 부식방지링크립 또는 녹막이 도료로 도포하여야 한다.

(4) 기설관과의 연결

① 기설관과의 연결공

가. 신설관과 기설관과의 연결공사는 단수시간 등에 영향을 받으므로 사전에 충분한 조사와 준비를 한 후 원활한 시공이 되도록 경험이 풍부한 현장요원을 배치하여 정확히 시공한다.

나. 분기점에서 연결공사를 할 때에는 기존관의 관저보다 깊게 굴착하여 양수펌프의 집수정으로 활용하여 흙탕물 등이 관내로 유입되는 것을 방지하여야한다.

다. 연결공사 시에는 단수구간 관로내의 물이 완전히 퇴수된 후에 정자관을 접합하고 연결할 관로의 청소여부를 확인한 후 연결토록 한다.

라. 밸브가 닫혀있는 관은 기설관내 물의 유무에 관계없이 내압이 걸려 있는 경우가 있으므로 밸브를 제거할 때에는 공기 및 물을 빼고 내압이 없는 것을 확인한 후 주의해서 시행하여야 한다.

② 기설관의 철거 및 정비

가. 기설관을 철거할 때에는 매설위치, 관종, 지름 등을 확인한다.

나. 노후관 및 불용관을 관로의 중간 부분에서 절관 또는 폐쇄 시는 남아있는 부분에 수돗물이 정체되어 적수 및 수질오염의 원인이 되고 추후 누수원인이 되므로 반드시 분기점을 찾아 폐쇄하여야 한다.

다. 기존 분기가 정자관을 이용한 분기 시는 정자관을 철거하고 단관으로 연결하며 구형새들, 닛블에 의한 분기는 분기부 철거 후 누수방지새들(맹새들)을 설치한다.

라. 신형 새들분수전의 경우는 새들 및 분수전 부분만 남기고 모든 배관 자재를 철거 후 캡(Cap)을 씌워서 마감한다.

마. 기존 분기부 철거(정자관 철거 등) 시에 단수세대가 많아서 시민 불편사항이 크다고 판단될 시에는 시행을 유보하고 감독공무원(또는 현장 감리원)에게 즉시 보고 후 지시에 따른다.

바. 공사구간내의 기존관은 전량 철거를 원칙으로 하며 준공 전 감독공무원(또는 현장 감리원)의 지시에 따라 지정장소에 운반, 보관하고 감독공무원(또는 현장 감리원)의 발생품 확인을 받아 고재처리 한다.

(5) 부단수 분기공

① 사용 천공기는 기종이나 성능을 미리 공사감독자에게 보고하여 확인을 받고 사용하기 전에 점검을 하여야 한다.

② 부단수할(割)정자관을 설치할 때에는 원칙적으로 수평으로 설치한다.

③ 천공은 기설관에 부단수할정자관 및 밸브를 기초 위에 받침대를 마련해서 설치하고 정해진 수압시험을 하여 누수가 없는 것을 확인한 다음 시행한다.

④ 천공후 절삭 부스러기, 절단 조각 등을 관외로 배출시킨 다음 관을 접합한다.

⑤ 천공기를 설치할 때에는 지지대를 적절하게 설치하고 부단수할정자관에 지나친 응력을 주지 않도록 하여야 한다.

⑥ 80㎜이상의 배수관에서 50㎜이하 급수관을 분기할 경우에는 천공기를 사용하여 새들분수전으로 분기하고,  50㎜이하의 배수관에서 동일관 이하의 급수관으로 분기하는 경우에는 정자관분기를 하여야 한다.

⑦ 80㎜이상의 배수관에서 80㎜이상의 급수관을 분기할 경우 정자관분기를 원칙으로 하나 단수범위가 넓어 시민의 불편이 우려될 경우 부단수할정자관 분기 한다.

⑧ 새들붙이분수전 등으로 급수관을 분기하는 경우에는 배수관의 관종에 따른 새들붙이분수전(주철관:CD용, PE관:SV용)을 사용하여야 한다.

⑨ 새들붙이 분수전 상호간에 설치간격은 배수관의 천공에 의한 내력감소를 방지하고 급수장치 상호간의 유량에 미치는 나뿐 영향을 방지하며 시공에 대한 작업여건을 고려하여 30㎝ 이상의 이격거리를 확보 한다.

⑩ 배수관에서 부단수로 급수관을 분기하는 경우에는 반드시 새들붙이분수전을 사용하여야 한다

⑪ 천공부위의 부식을 방지하기 위하여 링크립을 천공지점에 삽입 설치하여야 한다.

⑫ 천공기드릴은 규격별 치수의 허용오차 범위내의 규격을 사용하여야 하고 오차범위를 벗어나는 경우에는 즉시 교체하여야 하며 시공자는 수시로 규격별 치수를 검측하여야 한다. 규격별 천공기 드릴의 치수는 아래 표와 같다.

(표) 천공기 드릴날 직경

규 격	20A	25A	30A	40A	50A
드릴치수(㎜)	∅18	∅23	∅28	∅37	∅47
허용오차(㎜)	±0.15	±0.15	±0.15	±0.15	±0.15

(6) 관보호공

① 적용범위는 원칙적으로 곡관이나 T자관에서 이루어지며 설계도서에 정하여진 방법으로 한다. 다만 감독공무원(또는 현장 감리원)이 필요하다고 인정하는 개소에 대해서는 그 지시에 따른다.

② 곡관이나 T자관 등의 이형관은 수평과 수직방향에서 관내의 수압에 의하여 외측으로 작용하는 힘을 받으며, 그 힘의 크기는 수압, 관경 및 곡관 각도가 클수록 크다. 이 힘에 의해 이형관이 외측으로 이동하고 이음이 탈출할 염려가 있는 곳에 보호공을 실시한다.

③ 이형관 보호공은 이탈방지압륜 사용을 원칙으로 하며, 콘크리트 블록이나 강재보호대에 의한 방법도 있다.

④ 관 이탈 방지를 위한 조임구의 조임 토크는 1종관, 2종관인 경우는 10～15kgf/m, 3종관인 경우에는 8～10kgf/m를 표준으로 한다.

⑤ 조임이 완료된 뒤에는 토크렌치를 사용하여 조임 토크를 확인하여야 한다.

3.1.4 현장 뒷정리

(1) 통수준비

① 관로에 물을 채우기 전 관로의 전 연장에 걸쳐 관내를 깨끗이 청소함과 동시에 이음부에 이물질의 유무, 도장 상태 등을 조사하여야 한다.

② 물을 채울 때 밸브, 서브밸브(Sub-Valve), 공기밸브, 소화전, 배수밸브 등을 열고 이상 유무를 확인하여야 하며, 특히 공기밸브 볼(Ball)의 밀착 정도를 점검한다. 그리고, 모든 맨홀뚜껑의 개폐를 확인하고 뚜껑이 유격되어 덜컹거리지 않도록 하여야 한다.

③ 관부설후 연결공사 전에 소방호스가 부착된 퇴수장치를 접합하여 충분한 퇴수를 실시한다.

④ 통수할 때는 수질검사를 실시하여 수징의 이상여부를 확인 후 감독공무원(또는 현장 감리원)의 지시에 따라 통수한다.

(2) 공사가 완료되면 공사장 주변을 깨끗이 청소하고 물청소를 실시하여야 하며 굴착부위는 부직포를 설치하여 분진발생을 방지해야 한다.

3.2 관접합

3.2.1 덕타일 주철관의 접합

(1) 덕타일 주철관의 접합은 공사착수 전에 상세한 사항을 공사감독자에게 보고하여야 한다.

(2) 이음접합에 종사하는 배관 기능자는 사용하는 관의 재질, 구조 및 접합 요령 등을 숙지함과 동시에 풍부한 경험을 가진 사람이어야 한다.

(3) 관을 접합하기 전에 이음 부속품 및 필요한 기구와 공구를 점검하고 확인하여야 한다.

(4) 관을 접합하기 전에 삽입구의 바깥면, 소켓의 내면, 압륜 및 고무링 등에 묻어있는 기름, 모래, 기타 불순물 등이 묻어있을 경우 완전히 제거하여야 한다.

(5) 관 접합 완료 후 되메우기를 하기 전에 이음 등의 상태를 재확인하고 접합부 및 관체 외면의 도료가 손상된 곳은 방청도료를 도포하여야 한다.

3.2.2 수도용 스테인리스 강관 접합 및 절단

(1) 관을 절단 시에는 반드시 파이프 캇타기를 사용하여야 하며 절단면의 덧살을 제거한다.

(2) 볼을 안착시키는 홈은 파이프 홈제조기(로울러)를 사용하여 만들고 홈 위치는 13~25㎜의 경우 관 끝단에서 45㎜, 30~50㎜의 경우 관 끝단에서 53㎜를 유지하는 것을 원칙으로 한다.

(3) 고무패킹 삽입 시 윤활유를 사용해서는 안되며 필요시에는 깨끗한 수돗물을 사용한다.

(4) 이종관 소켓의 경우 고무패킹의 전면에 파이프의 구경과 용도, 제조회사가 표기된 내용을 참조하여 재질과 구경에 적합한 고무패킹을 사용하여야 한다(예시 : 아연도강관용 20A, PVC관용 20PVC, 동관용 30CU)

(5) 이음부위는 일직선 배관을 한 상태에서 나사를 조여야 하며 주름마디스테인리스 강관을 무리하게 힘을 주어 배관하여서는 안 된다.

(6) 볼을 안착시키는 홈은 반드시 가공하여야 하며 접합 시 볼이 홈에 정확히 위치하도록 해야 하며 나사를 조이는 과정에서 볼이 홈을 이탈하지 않도록 시공에 주의를 기울여야 한다.

(7) 스테인리스 강관과 타종관은 전이차로 인한 부식의 우려가 있으므로 아연도강관, 주철관, 에폭시 수지 분체 코팅강관, 폴리에틸렌 분체 라이닝 강관 등과 이을 때에는 케이유(KU) 또는 절연재를 사용하여야 한다.

(8) 분수전으로 분기한 급수관의 분기부는 반드시 주름마디스테인리스 강관을 사용하여야 한다. 단, 현장여건상 주름마디스테인리스 강관을 사용하지 못할 경우 감독공무원(또는 현장 감리원)(또는 감리원) 승인을 얻어 스테인리스강관을 사용할 수 있다.

(9) 인입급수관의 부설연장이 주름마디스테인리스강관 1본 사용연장을 초과하는 경우 주름마디 스테인리스강관을 분기부에 사용하고 나머지는 스테인리스 강관을 신축가동형 이음쇠로 연결 사용한다.

(10) 배수관 부단수 천공시 자석날이 부착된 드릴날을 사용하고 반드시 드레인콕크(퇴수장치)를 사용하여 쇳가루 및 시멘트 가루 등 불순물이 관속으로 유입되지 않도록 배출시켜야 하며 단수 시에도 자석 등을 활용 가능한 한 불순물을 제거하여야 한다.

(11) 슬립인조인트 관이음쇠 자재는 아래 용도에 적합하게 사용하여야 한다.

① 소켓 : 스테인리스강관에서 동일구경의 관으로 연결할 때 사용한다.

② 이경소켓 : 스테인리스강관에서 구경이 다른 관을 연결할 때 사용한다.

③ 티 : 스테인리스강관에서 동일구경으로 분기할 때 사용한다.

④ 이경티 : 스테인리스강관에서 본관보다 작은 구경으로 분기할 때 상용한다.

⑤ 밸브소켓 : 암나사로 된 부속과 연결할 때 사용한다.

⑥ 캡 : 스테인리스강관 끝을 막아서 종결할 때 사용한다.

⑦ 분수전용 소켓 : 숫나사부와 연결할 때 사용하며 기존 새들붙이분수전에 주름마디스테인리스강관과 접합 시 사용한다.

⑧ 이종관용 소켓 : 스테인리스강관과 관종이 다른 관(아연도강관, PVC관, 동관 등)을 연결할 때 전식방지 목적으로 사용한다.

3.2.3 수도계량기 및 보호통 설치

(1) 계량기의 설치위치는 수도조례시행규칙 제13조의 규정에 알맞게 설치해야 하며 수도계량기보호통 사용 시 보,차도로서 차량통행이 예상되는 곳 또는 일반건물에서 외부에 노출되어 미관을 저해하는 곳에는 옥외용 뚜껑을 사용하고 그 이외의 곳에는 옥내용 뚜껑을 사용한다.

(2) 계량기는 역방향으로 설치하는 것은 절대로 피해야 한다.

(3) 계량기를 경사지게 설치하면 감도나 내구성을 저하시키는 원인으로 되기 때문에 수평으로 설치한 하여야 한다.

(4) 계량기의 전후에 소정의 직관부 거리를 확보해야 하며 횡형 월트망, 벤투리관분류식, 터빈계량기, 전자식 및 초음파식은 상류 측에 관경의 5배 이상, 하류 측에 3배 이상의 직관부 거리를 확보해야 한다.

(5) 대형 계량기실 제수밸브 및 계량기 받침은 적벽돌 위에 고무판(9.6㎜) 설치하여야 한다

(6) 대형 계량기실 맨홀뚜껑 바로 밑 95㎝지점에 수도계량기가 위치하도록 설치하여 검침이 원활하도록 한다.

3.2.4 불용관 정비

(1) 기존 배급수관(불용관) 철거 및 폐쇄

공사구간 내 기존관이 단선일 경우에는 신설관 부설위치를 가급적 기존관과 동일하게 선정, 굴착하여 분기점에서부터 철거하여야  한다

② 기존관이 복수 이상일 경우에는 가장 큰 구경의 기존관이 철거 될 수 있도록 신설관 부설 위치를 선정하고 불가피하게 미 철거된 기존관은 반드시 분기점에서 폐쇄 조치되어야 한다.

(2) 분기점 폐쇄 방법

구경 D=80㎜이상은 분기정자관 철거를 원칙으로 하되, 단수가 불가능한 경우(공사감독자와 협의)에 한하여 제수밸브 폐쇄 후 마개플랜지 체결하고 공사완료보고 시 사업소에 별도로 보고를 한다.

② 구경 D=50㎜이하는 기존 급수관 철거 후 누수방지새들을 체결하여야 한다.

(3) 도로 횡방향 50㎜이하의 노후 인입관 정비

아연도강관, PVC 등 노후급수관은 소규모 굴착범위 내에서 급수처에 적정한 구경으로 수도계량기 보호통(보호통 포함)까지 모두 개량한다

3.3 제수밸브 등의 설치

3.3.1 제수밸브, 공기밸브, 소화전, 신축이음 등 부속설비는 설계서에 따라 정확히 설치한다.

3.3.2 밸브류를 설치할 때에는 유지관리, 조작 등에 지장이 없도록 하여야 한다. 이 때 구체적인 설치장소는 주위의 도로, 가옥 및 매설물 등을 고려하여 공사감독자와 협의하여야 한다.

3.3.3 부속설비는 원칙적으로 서로 1m 이상 떨어지도록 설치 위치를 선정하여야 한다.

3.3.4 맨홀류의 뚜껑은 구조물에 견고하게 설치하고, 노면에 대하여 울퉁불퉁한 굴곡이 없도록 하여야 한다.

3.3.5 밸브실의 설치는 침하, 경사 및 개폐 축에 편심이 생기지 않도록 하여야 한다.

3.4 폐쇄관 충진

3.4.1. 충진 목적

상수도관 충진은 충진재 (경량 기포콘크리트 등)를 주입하여 기존 상수도 관을 폐쇄하기 위하여 사용한다.

3.4.2. 충진 시공

① 기존 폐쇄할 관로를 조사하여 레미탈 주입구 및 배출구 위치 등을 결정한다.

② 주입구 및 배출구 위치가 결정되면 굴착 후 관로의 양단을 절단한 후 CCTV를 이용하여 관로탐사 실시하여 본관의 누수여부와 분기관의 폐쇄여부를 확인 후 레미탈이 새어나가지 않도록 조치한다.

③ 폐쇄관로의 양 절단부에 마개플랜지를 설치하고 배출구와 투입구를 설치한다

④ 시공시스템을 점검하고 시공자재를 그 충진재의 품질관리지침에 따라 소요성능이 되도록 혼합하여 요구성능을 확인 후 투입한다.

⑤ 사용하는 충진재 특성에 맞는 1회 타설량을 균일하게 타설한다.

⑥ 타설시에는 호스는 바탕면과 수직을 유지하여 슬러리내의 기포 분포가 균질하도록 한다.

⑦ 투입구 및 배출구를 통해 충진재 유출시 밸브를 잠그고 충진상태를 확인한다.

3.4.3. 충진 검사

충진완료 여부는 육안검수, 코아, 음파탐지 등의 방법을 활용하여 감독자가 확인할 수 있도록 조치하여야 한다.

제4장 포장공

1. 일반사항

1.1 적용범위

본 시방서는 상수도공사와 관련된 포장공사에 적용한다.

1.2 참조규격

KS A 5101 시험용 체

KS F 2303 흙의 액성한계․소성한계 시험 방법

KS F 2311 모래 치환법에 의한 흙의 밀도시험방법

KS F 2312 흙의 다짐 시험 방법

KS F 2320 노상토 지지력비 시험방법

KS F 2322 흙의 투수 시험 방법

KS F 2337 마샬시험기를 사용한 역청혼합물의 소성흐름에 대한 저항력 시험방법

KS F 2377 선회다짐시험기를 이용한 아스팔르 혼합물의 다짐방법 및 밀도 산출방법

KS F 2340 사질토의 모래당량 시험 방법

KS F 2502 골재의 체가름 시험 방법

KS F 2503 굵은 골재의 밀도 및 흡수율 시험 방법

KS F 2507 골재의 안정성 시험

KS F 2508 로스엔젤레스 시험기에 대한 굵은 골재의 마모시험방법

KS F 2525 도로용 부순돌

KS F 4001 보도용 콘크리트판

KS F 4419 보차도용 콘크리트 인터록킹 블록

KS F 4561 시각장애인용 점자 블록

KS L 5201 포틀랜드 시멘트

KS L 5405 플라이 애시

2. 재료

2.1 보조기층, 기층 재료

2.1.1 보조기층

(1) 일반사항

① 보조기층재료는 견고하고 내구적인 부순돌, 자갈, 모래, 슬래그 또는 이들의 혼합물로 점토질, 실트(Silt), 유기불순물, 기타 유해물을 함유하여서는 안 된다.

② 재료의 외형은 비교적 균일한 형상을 가지고 있어야 하며, 골재원 선정 및 변경은 공사감독자의 사전승인을 받아야 한다.

③ 보조기층 재료는 아래 표의 품질 규정에 맞는 것이어야 한다.

(표)보조기층 재료의 품질기준

구 분	시험방법	기 준	구 분	시험방법	기 준
액성한계(%) 마모감량(%) 소성지수(%)	KS F 2303 KS F 2508 KS F 2303	25 이하 50 이하 6 이하	수정 CBR 치(%) 모래당량	KS F 2320 KS F 2340	30 이상 25 이상

(2) 재료의 표준입도

① 보조기층 재료의 입도는 원칙적으로 아래 표 범위 내에 있어야 한다.

(표)보조기층 재료의 입도

입도 번호	통과중량백분율(%)								비고
	75㎜	50㎜	40㎜	20㎜	5㎜	2㎜	425㎛	75㎛
SB-1	100	-	70-100	50-90	30-65	20-55	5-25	2-10
SB-2	-	100	80-100	55-100	30-70	20-55	5-30	2-10

(3) 재료의 승인 및 시험

시공자는 보조기층재료의 시료 및 시험결과를 공사감독자에게 제출하여야 한다.

(4) 재료의 저장

① 재료의 저장장소는 우선 평탄하게 고르고 깨끗이 청소하여 이물질이 혼입되지 않도록 하여야 하며 과다하게 함수되지 않도록 특히 저장장소의 배수에 주의해야 한다.

② 골재원이나 재료의 성질이 다를 경우에는 종류별로 나누어 저장하고 서로 혼합되지 않도록 한다.

③ 재료분리가 생기지 않도록 저장하여야 하며, 먼지 기타 유해물이 혼합되지 않도록 한다.

2.2 시멘트 콘크리트 포장

(1) 시멘트

서울특별시 전문시방서(토목편) 16-1절에 따른다.

(2) 물

콘크리트 혼합에 사용할 물은 깨끗하여야 하며, 기름, 염분, 산, 알칼리, 당분, 기타 품질에 영향을 주는 유해물이 있어서는 안 된다.

(3)잔 골재

서울특별시 전문시방서(토목편) 16-3-1절 2.1에 따른다.

(4) 굵은 골재

서울특별시 전문시방서(토목편) 16-3-2절 2.2에 따른다.

(5) 혼화재료

서울특별시 전문시방서(토목편) 16-6절에 따른다.

(6) 줄눈 재료

서울특별시 전문시방서(토목편) 16-7절에 따른다.

(7) 양생재료

서울특별시 전문시방서(토목편) 16-8절에 따른다.

(8)거푸집 재료

인력포설 구간의 거푸집 재료는 KS F 8006(금속제 거푸집 패널)에 맞는 강재로 두께 6㎜ 이상, 길이 3m 이하, 폭은 포장두께 이상이라야 한다. 수급인은 곡선구간용에 쓰일 거푸집을 미리 준비하여야 한다.

2.3 보도블록 포장 재료

2.3.1 콘크리트 블록포장

(1) 보도용 콘크리트 블록

① 보도용 콘크리트판은 KS F 4001의 해당요건을 만족시켜야 한다.

② 보차도용 콘크리트 인터로킹 블록은 KS F 4419의 해당요건을 만족시켜야 한다.

③ 시각장애인용 점자 블록은 KS F 4561의 해당요건을 만족시켜야 한다.

(2) 안정층 모래

깨끗한 모래로 입도는 1～8㎜체 크기의 알맹이이며, 해사를 사용할 경우에는 가로수, 관목 및 잔디에 해가 없어야 한다.

(3) 블록표면에 포설하는 모래

모래의 입도는 0～3㎜이어야 한다.

(4) 유색 안료

유색용 블록을 만들기 위해 사용하는 재료는 콘크리트 블록의 품질에 해가 없어야 한다.

(5) 운반, 보관, 취급

① 제품을 다루거나 운반할 때에는 안전에 유의하여 공장제품에 해로운 영향을 주지 않도록 하여야 한다.

② 제품을 일정한 장소에 저장할 경우에는 자중을 생각해서 이상응력이나 소성변형이 발생하지 않도록 정연하게 쌓아야 한다.

(6) 환경요구사항

① 작업 중에 그 하층표면이 젖어 있거나, 작업 중 비가 오는 경우에는 즉시 작업을 중지하여야 한다.

② 바닥면이 얼었을 때는 콘크리트 블록의 포장작업을 시행해서는 안 된다.

(7) 장비

① 모래기층 다짐에 사용되는 장비는 평면 진동기 또는 동등이상의 장비를 사용하며, 공사에 사용하기 전에 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

② 블록 표면다짐은 콤팩터 또는 동등이상의 장비를 사용하며, 공사에 사용하기 전에 공사감독자의 승인을 득하여야 한다.

(8) 자재 품질관리

① 블록에는 제조 공장명 또는 그 약호 및 제조년월일을 표시하여야 한다.

② 블록재의 겉모양 검수는 전수검사로 하여야 한다.

③ 블록의 검사 및 시험은 무작위로 발췌검사를 실시하여야 한다.

④ 부서진 것, 균열이 생긴 것, 간극이 있는 것, 변색된 것 또는 눈으로 확인할 수 있는 결함을 가진 재료를 사용해서는 안 된다.

⑤ 유색 블록은 전체가 일정하여야 하며 변색 및 얼룩이 없어야 한다.

2.3.2 돌블록 포장

(1) 포장재료

① 포장재 : 화강석, 대리석, 점판암 등 석재의 종류와 치수, 두께, 모양, 표면마무리, 색상은 명시되었거나 공사감독자의 승인을 받은 것으로 선택한다.

② 연석 : 포장재와 같은 요령으로 선택한다.

(2) 모래바닥 재료

① 기층의 모래 : 깨끗하게 세척되고 2㎜(No.10)체 치수의 알맹이가 30% 미만인 모래

② 줄눈채움 모래 : 깨끗하게 씻은 가는 모래

(3) 모르터 재료

① 시멘트 : 보통 포틀랜드 시멘트로 회색 또는 백색 등 명시되었거나 공사감독자가 선택하는 색상을 가진 것이라야 한다.

② 모래 : 깨끗하고 체가름한 모래로 유기질이 없어야 한다.

③ 건조한 모르터 : KS L 5220 건조 시멘트 모르터

④ 물 : 깨끗하고 혼합물에 해로운 불순물이 없는 물

⑤ 혼화재료 : 필요한 경우 공사감독자의 승인을 받은 재료

⑥ 색상 : 광물성이고 퇴색하지 않는 색상으로 공사감독자가 승인하는 것

2.3.3 벽돌 포장

(1) 포장재료

① 포장재 : 추출된 점토 벽돌

(2) 모래재료

① 기층과 이음매 채움재의 모래 : 깨끗하게 씻고 0.3㎜(No.50)체 크기의 알맹이가 50% 미만인 강모래 또는 해사

(3) 모르터 재료

① 시 멘 트 : KS L 5201 또는 KS L 5204, 회색 또는 흰색 등 승인된 색상

② 모래 : 깨끗하고 체가름한 굵은 모래로 유기질이 없는 모래

③ 건조한 모르터 : KS L 5220

④ 물 : 마실 수 있고 모르터에 해롭지 않은 물

⑤ 혼화재료 : 공기량 5～7%

⑥ 색상 : 광물성의 퇴색되지 않는 색상

(4) 역청재료

① 아스팔트 시멘트 : KS M 2201에 합치하는 것

② 잔골재 : KS F 2526에 합치하고 5㎜(No.4)체를 통과하는 깨끗하고 유해질이 없는 굵은 모래

3. 시공

3.1 보조기층 및  기층

3.1.1 보조기층

(1) 준비공

① 보조기층은 노상면 또는 동상방지층의 완성면 검측 후에 포설하여야 한다.

② 보조기층은 본 시방서 토공에 관한 규정 및 동상방지층에 관한 규정에 따라 완료된 완성면 위에 포설하여야 한다.

③ 보조기층은 노상면 또는 동상방지층에 점토 등 기타 불순물이 있거나 동결상태에 있을 때에는 포설해서는 안 된다.

④ 노상면이 부적합할 경우에는 면 고르기, 재다짐 또는 필요한 경우 치환 등을 실시하여 노상면을 준비하여야 한다.

(2) 재료의 혼합

① 보조기층 재료는 소정의 입도 및 시방에 맞도록 혼합한 후 공사감독자의 승인을 받아 현장에 반입하여야 한다.

② 혼합된 보조기층 재료는 입도가 균일하여야 하고, 적정한 함수비를 가지고 있어야 하며 재료의 저장, 운반 및 포설 중 재료분리가 일어나지 않도록 예방하여야 한다.

(3) 포설

① 보조기층 재료의 운반, 포설 및 다짐 시에는 적정한 함수비를 가지고 있어야 한다.

② 포설에 사용하는 장비는 재료분리를 일으키지 않는 장비이어야 한다. 다만, 포설장비가 들어갈 수 없는 협소한 지역에서는 공사감독자의 승인을 받아 인력 또는 특수 장비를 사용하여 포설할 수 있다.

③ 보조기층 재료의 포설은 다짐 후의 1층 두께가 20cm를 넘지 않도록 재료를 균일하게 포설하여야 한다.

④ 보조기층은 다음 공종 작업을 시작하기 전에 충분한 연장을 완성하여두어야 한다.

(4) 다짐

① 보조기층의 다짐은 머캐덤롤러, 탄뎀롤러, 진동롤러 또는 타이어롤러 등 현장여건에 적합한 다짐 장비를 선정하여 공사감독자의 승인을 받아 다짐을 시행하여야 한다.

② 다짐은 KS F 2312의 E 다짐방법으로 구한 최대건조밀도의 95% 이상으로 다져야하며, 다짐작업 중 함수비는 상기 시험에서 정하여진 최적함수비의 ±2% 범위 이내로 유지하여야 한다.

③ 다짐은 길 어깨쪽에서 도로의 중심선 쪽으로 시행하며, 전회 다짐한 부분을 일정한  간격으로 겹쳐서 다져야 한다.

④ 다짐도를 알기 위한 현장밀도시험은 KS F 2311에 따라 측정한다.

⑤ 현장다짐밀도를 평판재하 시험결과로 확인할 때에는 아스팔트 포장공사인 경우 침하량 0.25㎝에서 지지력계수(K30) 294MN/m3(30kgf/cm3) 이상으로 관리하여야 하며, 시멘트 콘크리트 포장공사인 경우 침하량 0.125cm에서 지지력계수(K30) 196MN/m3(20kgf/cm3) 이상으로 관리하여야 한다.

(5) 마무리

① 보조기층은 설계서에 표시된 종, 횡단 경사대로 정확히 마무리 하여야 한다.

② 보조기층의 마무리면은 계획고보다 3㎝ 이상 차이가 있어서는 안된다.

③ 3m의 직선자로서 도로 중심선에 평행, 또는 직각으로 측정할 때 아스팔트 포장은 2㎝, 콘크리트 포장은 1㎝이상 요철이 있어서는 안 되며, 새로운 측정은 이미 측정이 끝난 부분에 직선자를 반씩 겹쳐 측정하여야 한다.

(6) 두께측정

① 완성된 보조기층의 두께측정은 커터로 자르거나 구멍을 파서 측정한다.

② 1일 1회 이상 두께측정을 하여야 하며, 측정두께가 설계 두께보다 10%이상 차이가 생기는 구간은 표면을 8cm이상 긁어 일으켜 재료를 보충 또는 제거하고 소요 두께가 되도록 다시 다져야 한다.

③ 두께측정을 위한 시험용 코아 채취 보링 부분은 시공자 부담으로 원상 복구하여야 한다.

(7) 유지관리

① 시공기간 중 보조기층은 항상 양호한 상태로 유지되어야 하며 손상부분은 즉시 보수하여야 한다.

3.2 시멘트 콘크리트 포장

3.2.1 작업준비

(1) 시멘트 콘크리트 포장의 시공 전에 시공할 표면에서 뜬돌, 점토, 기타 유해물이 있어서는 안 되며, 항상 양호한 상태로 유지되어야 하고 손상부분은 즉시 보수하여야 한다.

(2) 보조기층이나 기층 마무리면은 콘크리트 깔기 직전에 함수비를 함유하고 있어야 한다.

(3) 보조기층 작업에 사용할 장비는 공사감독자의 승인을 받아야 하며, 보조기층을 조정해서 다듬기 전에 거푸집을 먼저 설치해서 기계를 사용할 수 있게 하여야 한다.

(4) 완성된 보조기층이나 기층면에 공사용 차량의 왕래로 인하여 표면 평탄성에 이상이 생겼거나 보조기층 완성 후 장기간 방치하여 두었을 경우에는, 평탄성을 재측정하고 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

(5) 보조기층을 빈배합콘크리트로 할 경우에는 이 빈배합콘크리트가 초기 경화전에 표면보정을 시행하여야 한다.

3.2.2 거푸집

(1) 거푸집은 콘크리트 치기 전에 깨끗이 청소하고, 접촉면에 박리제를 도포하여야 하며, 거푸집 설치 상태에 대하여 검사를 받아야 한다.

(2) 손상되거나 변형된 거푸집을 사용해서는 안 된다.

(3) 거푸집은 설치 후 진동기의 충격 다짐 및 깔기 기계의 최대 윤하중에 충분히 견딜 수 있어야 하고, 거푸집 설치 이격 허용 오차는 거푸집용 강재 두께 이하로 한다.

(4) 포장판 두께의 변경이나 인력 마무리를 하여야 하는 특수한 지역에 사용할 거푸집은 재질, 구조, 설치방법 및 제거에 대하여 공사감독자의 승인을 받아야 한다.

(5) 거푸집은 반듯하게 밀착해서 접합하고 모든 이음부에 있는 잠금장치를 단단히 조여 접합부가 매끈하면서 견고하게 하여야 한다.

(6) 콘크리트가 응결될 때까지는 새로 친 콘크리트에서 거푸집을 제거해서는 안 된다.

3.2.3 콘크리트 타설

(1) 콘크리트 타설은 기계시공을 원칙으로 하며, 초기 경화가 시작되기 전에 시공하여야 한다.

(2) 콘크리트는 공사 규모에 따라 승인된 기계 또는 인력에 의해 균일한 두께로 연속적으로 타설해야 한다.

(3) 콘크리트 슬래브의 모퉁이 또는 줄눈 부근은 콘크리트의 재료분리가 생기지 않도록 조심해서 시공하여야 한다.

(4) 줄눈의 위치는 마무리 후에도 확인 가능한 곳에 미리 표시해 두고, 줄눈의 중간에서 콘크리트 치기를 중단할 경우에는 시공줄눈으로 자르고 다짐 후 마무리를 하여야 한다. 단, 그 판의 길이가 3m미만인 경우에는 제거하고 재시공하여야 한다.

(5) 콘크리트 타설이 1시간 이상 연장되거나, 비에 의해 현저하게 손상을 입었을 경우에는 제거하고 재시공하여야 한다.

3.2.4 다짐

(1) 콘크리트 타설 후 신속하게 연석부까지 충분히 다짐을 하여야 한다. 거푸집 및 줄눈 부근은 봉 진동기를 사용해서 다짐을 하여야 하며, 이 때 진동기는 거푸집이나 줄눈 어셈블리에 직접 접촉시켜서는 안 되며 콘크리트 재료분리가 발생할 정도로 과도하게 해서도 안 된다.

(2) 혼합물은 재료의 분리가 일어나지 않도록 깔고 소정의 다짐도가 얻어질 때까지 다져야 한다.

(3) 사용 진동기의 진동횟수 및 강도는 10～20초기간의 정상다짐 동안 혼합물을 충분히 다질 수 있는 것이어야 한다.

(4) 콘크리트 혼합물의 다짐은 타설 후 1시간 이내에 완료하여야 한다.

(5) 진동기는 콘크리트를 고르는데 사용해서는 안 되고, 한 자리에 20초 이상 머물러 있어서도 안 된다.

3.2.5 보강재의 설치

(1) 철망 및 보강용 철망은 도면에 표시된 종류와 규격이어야 하며, 도면에 표시한 위치에 정확하게 설치되어야 한다.

(2) 철망은 하층 콘크리트를 도면에 표시된 높이까지 깔고 철망을 설치한 후 즉시 상층 콘크리트를 깔아 마무리하거나, 포장의 전 두께를 깔은 후 기계적인 방법으로 표면에서 도면에 표시된 깊이까지 삽입하는 방법이 있다.

(3) 하층 콘크리트의 깔기가 끝난 후 상층 콘크리트를 칠 때까지 30분 이상 경과 시에는 그 부분의 하층 콘크리트를 제거하고 재시공하여야 한다.

(4) 철망을 겹쳐서 설치할 경우에는 겹침 부위를 잘 묶어서 설치 중 또는 설치 후라도 이동하지 않도록 하여야 한다.

3.2.6 줄눈

(1) 줄눈형식, 설치위치 및 방향은 도면에 표시된 대로 하여야 한다. 줄눈은 노면에 수직되게 설치하여야 하며, 포장 전폭에 걸쳐서 동일형태의 줄눈을 설치하여야 한다.

(2) 모든 줄눈은 도로의 마무리된 표면에 직각되게 시공하여야 한다.

(3) 이음매 부근의 콘크리트 슬래브는 다른 부분과 동일한 강도 및 평탄성을 갖도록 마무리하여야 한다.

(4) 줄눈을 삽입한 인접 슬래브상호간의 높이의 차는 2㎜이상 되어서는 안 된다.

(5) 주입줄눈재의 주입

3.2.7 다월 바 및 타이 바

다월 바 및 타이 바는 도면에 따라 정확히 설치하여야 한다.

3.2.8 표면 마무리

(1) 표면 마무리는 계획고까지 깔기, 다짐이 완료된 후 초벌마무리, 평탄마무리, 거친면 마무리 순으로 시행한다.

(2) 표면마무리 작업은 반드시 주간에 시행하여야 한다.

(3) 특수지역 및 좁은 지역을 제외하고는 기계 마무리를 원칙으로 하며, 표면마무리에 사용할 기계, 기구는 기종, 성능, 상태, 대수 등을 기재한 장비사용 계획서를 공사감독자에게 제출하고, 승인을 받아야 한다.

(4) 마무리를 용이하게 하기 위해 물을 추가해서는 안 된다.

3.2.9 양생

(1) 표면마무리가 끝난 후 교통이 개방될 때까지 건조, 온도변화, 하중, 충격 등의 나쁜 영향을 받지 않도록 보호하고, 특히 소정의 기간은 습윤상태로 유지하여야 한다.

(2) 양생기간 중 또는 각 양생 단계 간에 콘크리트가 노출된 채로 30분 이상 경과해서는 안 된다.

(3) 습윤 양생 시 양생기간은 시험에 의해서 정하는 것을 원칙으로 하며, 현장양생 공시체의 휨강도가 배합강도의 70%에 도달할 때까지 기간으로 한다. 이때 양생용 덮개로 사용하는 가마니, 마대 및 마포는 항상 습윤 상태로 유지하여야 한다.

3.2.10 현장 품질관리

(1) 다짐 및 마무리를 마친후 콘크리트가 충분히 경화하면 포장표면의 평탄성을 검측하여야 한다.

(2) 포장 슬래브의 두께측정은 치기 후 측면에서 실시하고, 공사감독자가 선정하는 위치에서 두께를 측정하여 그 평균두께가 설계두께보다 5%이상 얇을 경우 그 범위의 결정과 처리방법은 공사감독자의 지시에 따른다.

3.3 돌블록 포장

3.3.1 작업준비

(1) 바닥조건이 돌블럭 깔기에 적합한 상태인지 확인해야 한다.

(2) 바닥면이 수평, 매끈하고 포장재와 부과하중을 지지할 내하력이 있는지 확인해야 한다.

(3) 콘크리트 기층이 최소한 7일 동안 양생되고 압축강도가 4MPa(N/㎟) 이상 도달하였는지 확인해야 한다.

(4) 바닥면의 경사와 표고가 정확한지 확인해야 한다.

3.3.2 모래바닥위의 설치

(1) 다듬어진 본바닥 위에 명시된 두께에 맞게 고르게 모래를 깔아야 한다.

(2) 모래는 수평하고 고른 표면이 되도록 물에 적셔서 롤러로 다져야 한다.

(3) 모래의 상부 12㎜를 긁어서 일으키고 높이를 고루어야 한다.

(4) 포장재는 곧은 기준연단에서 시작해서 승인된 표면구성대로 깔아야 한다.

(5) 연단부와 중지부에는 반쪽 포장재, 특수모양, 연석 등을 설치하고, 줄눈은 밀착되고 간격은 균등하게 유지되어야 한다.

(6) 표면에는 모래를 뿌리고 줄눈에 쓸어 넣어 물로 적셔야 한다. 이음매가 단단해질 때까지 모래를 추가해서 덮어야 하고, 남은 모래는 제거해야 한다.

(7) 포장재가 단단하고 수평하게 깔리고, 경사와 표고가 바르게 될 때까지 진동롤러로 포장재를 다져서 수평하게 해야 한다.

3.3.3 모르터 바닥면 위의 설치

(1) 융설시설을 설치할 경우 협의를 해야 한다.

(2) 포장재는 지지면 위에 지지되도록 명시된 두께로 포설된 접착성 모르터 바닥면에 붙여 깔아야 한다.

(3) 철근은 바닥층의 중간 깊이에 설치해야 한다.

(4) 포장재는 곧은 기준연단에서 시작해서 승인된 표면구성으로 깔아야 한다.

(5) 연단부와 중지부에는 반쪽 포장재, 특수모양, 연석 등을 설치하고, 부분 포장재는 동력 석재톱으로 절단해야 한다.

(6) 포장재 사이와 맞댄 수직표면과 돌출부에 있는 이음매는 9㎜의 균일한 폭을 유지해야 하며, 모르터를 받아들이도록 이음매는 6～9㎜ 깊이로 긁어내야 한다.

(7) 이음매는 모르터로 채우고, 이음매가 인접한 표면에 평면이 되도록 반듯하게 표면을 마무리하고, 습윤 양생해야 한다.

(8) 명시된 대로 시공이음과 팽창이음은 모르터를 쳐넣는 대신에 봉함재를 채워넣어야 하며, 시공이음은 12㎜ 폭으로 둔다.

3.3.4 청소

(1) 포장재와 모르터가 건조하기 전에는 포장재를 청소해서는 안된다.

(2) 더러워진 표면은 세척액으로 청소하고, 포장재, 이음재료 또는 인접한 표면에 해롭게 해서는 아니 된다.

(3) 청소작업에는 비철금속재의 공구를 사용해야 한다.

(4) 표면은 깨끗한 물로 씻어내야 한다.

(5) 포장면은 깨끗하게 걸레질하고, 남는 모래는 처치해야 한다.

3.3.5 마무리된 공사의 보호

(1) 공사의 종료 : 설치된 공사의 보호 완료시

(2) 포장면은 합판 등 적절한 보호재로 덮어 보호하고, 보호되지 않는 포장면 위에 통행을 허가해서는 안 된다.

3.4 콘크리트 블록 포장

3.4.1 작업준비

(1) 모래 부설 작업을 하기 전에 바닥면의 다져진 상태, 청소상태 등에 대한 조사를 실시한다.

(2) 블록 깔기 바닥면이 수평이고 매끈하며, 포장재와 부과된 하중을 지지할 내하력이 있는지 확인하여야 한다.

(3) 바닥면의 경사와 표고가 정확한지 확인하여야 한다.

3.4.2 안정층 다듬기

(1) 모래의 다져진 후의 두께는 다음과 같다

① 보도용 콘크리트판 : 30㎜

② 보차도용 콘크리트 인터로킹 블록 : 40㎜

(2) 모래는 수평하고 균일한 표면이 되도록 적셔서 다져야 한다.

(3) 다짐은 평면진동기로 하며 초기에는 기진력이 1.1kN～2.2kN 범위에서 다져야 한다.

(4) 모래는 상부 12㎜를 긁어 일으키고 높이를 고루어야 한다.

3.4.3 블록 깔기

(1) 넓이와 각도를 수시 확인하며 깔고 블록의 간격은 2～3㎜ 이내로 유지하여야 한다.

(2) 블록 설치는 보행 진행 또는 차량 진행방향을 기준으로 마감부 부터 연속적으로 설치하여야 한다.

(3) 모서리 또는 마감부분 시공은 반쪽 포장재, 특수모양 연석 등을 사용하거나 콘크리트 절단기를 사용하여 블록을 절단한 후 시공하여야 한다.

(4) 블록의 경계부는 기준블록보다 약간 낮게 설치하여야 한다.

(5) 블록 깔기 완료 후 표면에 약간의 모래를 깔은 후 인위적으로 충전시켜 가며 표면다짐을 하고 청소한다.

(6) 블록이 단단하게 수평으로 깔릴 때까지 콤팩터 등의 장비로 포장재를 3～4회 다져서 수평하게 고르고, 표고와 경사를 바르게 하여야 한다.

3.4.4 시공허용 오차

(1) 평탄성은 길이 3m의 곧은 자로 재었을 때 10㎜ 이내이어야 한다.

(2) 표준경사는 ±0.4% 이내이어야 한다.

(3) 블록 고저차는 2㎜ 이내이어야 한다.

(4) 시공기면으로부터 변동은 ±20㎜ 이내이어야 한다.

3.5 벽돌 포장

3.5.1 작업준비

(1) 바닥면의 조건이 포장재의 깔기에 적합한지 확인

(2) 바닥면의 포장재와 부하되는 하중을 지지할 내하력이 있는지 확인

(3) 바닥면의 경사와 표고가 정확한지 확인

(4) 외기온도 또는 바깥면의 온도는 작업 전, 작업 중 4℃ 이상 그리고 작업완료 후 48시간 동안 5℃ 이상 또는 30℃ 이하로 유지해야 한다.

(5) 작업일의 종료 시나 우천 시에는 일기에 노출된 공사를 단단히 정착된 방수막재로 덮어두어야 한다.

3.5.2 모래바닥층 위의 설치

(1) 조성된 바닥면 위에 명시된 두께로 모래를 균일하게 포설해야 한다.

(2) 모래는 물로 적시고 롤러로 다져서 표면을 수평하게 골라야 한다.

(3) 모래의 상층 12㎜를 높이에 맞추어 깎고 긁어 일으켜야 한다.

(4) 포장재는 곧은 기준연단에서 승인된 표면구성으로 깔아야 한다.

(5) 연단과 중지지점에서 반쪽포장재나 특수모양을 깔고 부분포장재는 동력 석재톱으로 절단해야 한다. 이음은 밀착되게 하고 균등한 간격을 유지해야 한다.

(6) 모래를 표면에 뿌리고 비질해서 이음매에 들어가게 해야 한다. 이음매는 물로 적시고 이음에 단단하게 될 때까지 모래를 계속해서 다시 덮어야 하며, 과다한 모래는 제거해야 한다.

(7) 포장재는 진동다짐기로 다져서 단단히 수평되게 바닥에 앉히게 하고, 표고와 맞추어야 한다.

3.5.3 모르터 바닥층 위의 설치

(1) 융설시설을 설치할 경우 협의해야 한다.

(2) 포장재는 지지면 위에서 완전히 지지될 수 있도록 명시된 두께로 포설된 접착성 모르터 바닥층에 깔아야 한다.

(3) 철근은 바닥층 두께의 중간높이에 설치해야 한다.

(4) 포장재는 곧은 기준선에서부터 승인된 표면구성으로 깔아야 한다.

(5) 연단과 중지지점에서는 반쪽포장재나 특수모양을 깔고 부분포장재는 동력 석재톱으로 절단해야 한다.

(6) 포장재의 사이와 맞댄 수직면과 돌출부에는 9㎜ 폭의 균일한 이음매를 두어야 하며, 모르터를 받을 수 있도록 6～9㎜ 깊이로 이음매를 파내어야 한다.

(7) 이음매는 모르터로 채우고 공극 속으로 다져넣어야 하며, 오목하거나 평면이 되도록 이음매의 표면을 반듯하게 다듬어야 한다.

(8) 명시된 관리이음과 팽창이음에는 모르터를 쳐 넣는 대신에 봉함재를 삽입해서 이음매를 형성해야 한다. 관리이음과 팽창이음의 폭은 12㎜로 한다.

3.5.4 역청바닥층 위의 설치

(1) 역청 바닥층은 단단하게 조성된 본바닥면 위에 20㎜의 두께로 포설해야 한다.

(2) 포장된 표면 위에 접착제를 도포해야 한다.

(3) 포장재는 곧은 기준선에서부터 승인된 표면구성으로 깔아야 한다.

(4) 표면에 모래를 뿌리고 비질해서 이음매에 들어가게 해야 한다. 이음매는 물로 적시고 이음매가 단단하게 될 때까지 계속해서 더 덮어야 하며, 과다한 모래는 제거해야 한다.

3.5.5 포장면 위의 설치

(1) 바닥면은 비질해서 뜬 재료를 청소해야 한다.

(2) 포장면 위에 분리시트를 서로 직각되게 두 겹으로 깔아야 한다. 연단과 단부는 맞대고 겹치지 않게 해야 한다.

(3) 포장재는 곧은 기준선에서부터 승인된 표면구성으로 깔아야 한다.

(4) 표면에 모래를 뿌리고 비질해서 이음매에 들어가게 해야 한다. 이음매는 물로 적시고 이음매가 단단하게 될 때까지 모래를 계속해서 다시 덮고, 과다한 모래는 제거해야 한다.

3.5.6 청소

(1) 포장재와 모르터가 건조할 때까지는 포장재를 청소해서는 안 된다.

(2) 더러워진 표면은 세척액으로 청소하고, 포장재나 이음재료, 인접한 표면에 해롭게 해서는 안 된다.

(3) 청소작업에는 비철금속의 공구를 사용해야 한다.

(4) 표면은 깨끗한 물로 세척해야 한다.

(5) 포장면은 걸레질로 청소하고, 남는 모래는 제거해야 한다.

3.5.7 마무리된 공사의 보호

(1) 공사의 종료 : 설치된 공사의 보호 완료시

(2) 보호조치가 없는 포장면 위에 통행을 허가해서는 안 된다.

(3) 포장면은 합판을 덮어 보호해야 한다.

(4) 포장재 설치 후 48시간동안 통행을 허가해서는 안 된다.