1. 초고층 건물 직결급수 도입

주관부서 : 급수계획과

깨끗한 수돗물의 수질을 유지하기 위하여 물탱크 사용 고층아파트에 수도꼭지까지 직접 공급하는 “가압직결급수방식” 시범사업 시행

사업개요

○ 시범 아파트 : SH공사 기존 임대아파트 2곳 선정

아파트명	송파구 거여 6단지아파트	동대문구 답십리 동아아파트
건물규모	15층 5개동, 660세대	16~18층 3개동, 492세대

○ 추진방법 : SH공사에서 시행하는 “급수방식개선공사” 시 기술지원

○ 추진일정

계 약 (’14. 8. 8)	⇨	착 공 (’14. 8. 11)	⇨	준 공 (’14. 12. 15)	⇨	수질 및 경제성 분석 (’14. 12월말)

추진방향

○ 옥상물탱크 ⇒ 기존의 물탱크는 폐쇄

○ 지하물탱크 ⇒ 기존 지하물탱크 우회(가압직결급수 전환)

배수지

부스터 펌프(저수조 우회)

고가 저수조

지하 저수조

펌프

그간 추진사항

○ ’13.06.26 : 가압펌프 기술 설명회 개최

- 국내 가압펌프 기술수준 보고(효성에바라, 대영펌프, 윌로펌프)

○ ’13.10.07 : 상수도 현안업무 보고(시장)

- 외국 직결급수 사례, 서울시 직결급수 가능 아파트 검토

- 적용사례, 경제성 분석 및 시범적용 계획 등

○ ’13.11.08 : 고층아파트 직결급수 연구 간담회 개최(상수도연구원)

- 외부 3명(교수 2명, 펌프제조업체 1명), 내부 4명

○ ’13.11.08 : 고층아파트 직결급수 도입 시범사업 추진(본부장방침)

- SH공사 기존 임대아파트 2곳 시범적용 선정

○ ’14.04.10 : 직결급수 도입관련 실무자 간담회 개최

- 시범사업 아파트 적용기준 논의

○ ’14.04.18 : 직결급수 적용기준(안) 자문회의(1차) 개최(상수도연구원)    - 배‧급수관 최고 유속, 배수관 최저 수압 및 관경 등

○ ’14.08.08 : 고층아파트 가압직결급수 시범사업 착공

- 송파구 거여6단지 및 동대문구 동아아파트 2곳

○ ’14.09.04 : 개별적으로 시행 중인 가압직결급수 아파트 실태조사 실시

사업소	아파트명	아파트 규모			배수관수압 (㎏/㎠)	배수관경 (㎜)	인입관경 (㎜)	급수관 유속(㎧)
		층수	세대수	동수
중부	장위우방	18	147	1	3.8	300	100	1.1
서부	북가좌현대	15	213	1	3.0	400	80	0.7
동부	신동아2차	15	660	9	1.8	400	200	0.8
북부	성우팰리스	6	30	3	2.7	80	50	1.6
	북한산팰리스	6	29	2	2.3	100	50	1.5
남부	우성2차	15	120	1	3.5	200	100	1.0
강남	신반포청구	18	347	2	4.1	200	100	2.0

▸ 현재 검토 중인 “고층아파트 가압직결급수 적용기준(안)”과 비교하면

∙ 배수관수압은 1.8~4.1kg/㎠로서 신동아2차아파트 1개 단지를

제외하고 2.0kg/㎠ 이상에 만족함.

∙ 배수관경과 급수관경간에 구경차이는 성우팰리스아파트 1개 단지만

1단계 차이가 나고 6개 단지는 기준(안) 내의 2단계 이상을 확보함.

∙ 급수관 유속은 7개 단지 전체가 기준(안) 내의 2.0㎧ 이하임.

○ ’14.09.29 : 직결급수 적용기준(안) 내부 검토회의 개최(급수계획과)   - 외국사례, 배‧급수관 최고 유속, 배수관 최저 수압 및 관경 등

○ ’14.10.30 : 가압직결급수 도입대상 시뮬레이션 완료

- 6층 이상 아파트 3,359개 단지 시뮬레이션 결과

구 분	6~10층 (총548개 단지)	6~15층 (총2,167개 단지)	6~20층 (총2,978개 단지)	6층 이상 전체 (총3,359개 단지)
200세대 이하	258 (7.7%)	862 (25.7%)	1,071 (31.9%)	1,120 (33.3%)
400세대 이하	273 (8.1%)	1,012 (30.1%)	1,325 (39.4%)	1,462 (43.5%)
600세대 이하	279 (8.3%)	1,094 (32.6%)	1,445 (43.0%)	1,634 (48.6%)
세대수 무제한	285 (8.5%	1,244 (37.0%)	1,638 (48.8%)	1,914 (57.0%)

※ 아파트 층수, 세대수를 규모별로 나누어 직결급수 기준(안)을 적용한 결과임

	〈 직결급수 적용 기준(안) 〉
․ 배수관 수압 2.0kgf/㎠ 이상, 배․급수관의 상호 구경차이 2단계 이상, 급수관 유속 2.0m/s 이하 단, 가압급수 지역은 제외

○ ’14.11.10 : 가압직결급수가 계량기에 미치는 영향 검토

- 저수조급수방식에 비해 적은 유량이 통과하므로 계량기 고장 감소 효과

○ ’14.12.03 : “고층아파트 직결급수 도입” 자문회의 개최(급수계획과)

- 가압직결급수 적용기준(안) 적정성 관련

- 가압장치 급수설비 관련

○ ’14.12.05 : 고층아파트 가압직결급수 시범사업 완료(2개 단지)

- 거여6단지(15층, 660세대), 답십리동아APT(16~18층, 492세대)

향후계획 : “고층APT 직결급수 추진계획” 수립(’14. 12월)

○ 서울시 기준 적용시 6층 이상 아파트 3,359개 단지 중 1,325개 단지 가능

※ 적용 아파트 규모 : 20층 이하, 400세대 이하

- 기존아파트 : 옥내배관을 교체 완료한 170개 단지 중 47개 단지, 매년 교체 예정 20여개 단지

- 신규 아파트 : 건축허가 급수협의시 직결급수 조건부여 30여개 단지

공정률

○ 목표대비 : 100%

○ 공정표

수행내용	추진일정(공정률)
	2014년
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
세부추진계획 수립
자료조사 및 자문
현장조사 및 시범공사
효과분석 및 종합계획 수립
목표달성(성과물)