상수도시설물 주요설비 경보설정 운영 현황

(강서수도사업소)

배수지 9개소

위 치	설 비 명	규격	수량	경 보 설 정 현 황					비 고
				설정항목	설정내용	저수위	고수위	설정동작
배수지 9개소	목동배수지	20000톤	3	고수위, 저수위, 유.출입 밸브 동작시, 제어반 개,폐시	HH, H, L, LL	2.2m	5.4m	음성알람경보
	신정배수지	17000톤	3	고수위, 저수위, 유.출입 밸브 동작시, 제어반 개,폐시	HH, H, L, LL	2.2m	5.4m	음성알람경보
	신월배수지	14000톤	3	고수위, 저수위, 유.출입 밸브 동작시, 제어반 개,폐시	HH, H, L, LL	2.2m	5.4m	음성알람경보
	우장산배수지	10000 톤	3	고수위, 저수위, 유.출입 밸브 동작시, 제어반 개,폐시	HH, H, L, LL	2.2m	5.4m	음성알람경보
	화곡배수지	6000톤	2	고수위, 저수위, 유.출입 밸브 동작시, 제어반 개,폐시	HH, H, L, LL	1.3m	4.7m	음성알람경보
	온수배수지	500톤	1	고수위, 저수위, 유.출입 밸브 동작시, 제어반 개,폐시	HH, H, L, LL	1.6m	2.3m	음성알람경보
	개봉배수지	500톤	1	고수위, 저수위, 유.출입 밸브 동작시, 제어반 개,폐시	HH, H, L, LL	2.6m	2.9m	음성알람경보
	오류2배수지	120톤	1	고수위, 저수위, 유.출입 밸브 동작시, 제어반 개,폐시	HH, H, L, LL	1.4m	2m	음성알람경보
	성아배수지	500톤	1	고수위, 저수위 유,출입 밸브 동작시 제어반 개,폐시	HH, H, L, LL	0.8m	1.6m	음성알람경보

가압장 5개소

우장산 가압장 (400HP)	특고압반	SHV-4	1	GIPAM-115N	OCR,OCGR,UVR,OVR					알람경보
		SHV-5	1	GIPAM-115N	OCR,OCGR,UVR,OVR					알람경보
		SHV-6	1	GIPAM-115N	OCR,OCGR,UVR,OVR					알람경보
		SHV-7	1	GIPAM-115N	OCR,OCGR,UVR,OVR					알람경보
		HV-1-1상	1	GMR-SCI	과전류, 결상, 역상					알람경보
		HV-1-1하	1	GMR-SCI	과전류, 결상, 역상					알람경보
		HV-2-1	1	GMR-SCI	과전류, 결상, 역상					알람경보
		HV-2-2	1	GIPAM-115N	OCR,OVR,OVGR,SGR					알람경보
		HV-1-2	1	GIPAM-115N	OCR,OVR,OVGR,SGR					알람경보
		HV-2-1하	1	GDR-M01	OCR,결상,역상,OVR,UVR					알람경보
		고압콘덴서	2	300KVR	OCR					트립
		특고압변압기	2	750KVA	온도		200	0		경보트립
		특고압변압기	1	75KVA	온도		200	0		경보트립
	모 터	400HP	2	권선온도	R, S, T상	R, S, T상		60도		알람경보
			2	베어링온도	부하측, 반부하측	부하측		60도		알람경보
	펌 프		2	베어링온도	부하측, 반부하측	부하측		60도		알람경보
	압 력	10kg/㎠		인입	HH, H, L, LL
				토출	HH, H, L, LL	4.5k		5.0k		알람경보
	경보설비			침수경보	침수					알람경보
				기동/정지	-					알람경보

우장산 가압장 (7.5HP)	전 압	V		전압	HH, H, L, LL	500	450	350	320	알람경보
	전 류	A		전류	HH, H, L, LL	17	16	2	1	알람경보
	압 력	10kg/㎠		인입	HH, H, L, LL					알람경보
				토출	HH, H, L, LL	5.5	5.0	2.5	2.0	알람경보
	경보설비			침수경보	침수					알람경보
				펌프 기동/정지						알람경보
				제어반 개·폐 시						알람경보
				제어반 온도		60	50	5	4.5	알람경보

화곡 가압장 (20HP)	전 압	V		전압	HH, H, L, LL	500	450	350	300	알람경보
	전 류	A		전류	HH, H, L, LL	45	44	1	1	알람경보
	압 력	10kg/㎠		인입	HH, H, L, LL					알람경보
				토출	HH, H, L, LL	2.8	2.3	1.0	0.5	알람경보
	경보설비			침수경보	침수					알람경보
				펌프 기동/정지						알람경보
				제어반 개·폐 시						알람경보
				제어반 온도		60	50			알람경보

신정 가압장 (30HP)	전 압	V		전압	HH, H, L, LL	480	450	350	320	알람경보
	전 류	A		전류	HH, H, L, LL	33	30	3	1	알람경보
	압 력	10kg/㎠		인입	HH, H, L, LL	4.5	4.0	2.0	1.5	알람경보
				토출	HH, H, L, LL	6.0	5.5	3.5	3.0	알람경보
	경보설비			침수경보	침수					알람경보
				펌프 기동/정지						알람경보
				제어반 개·폐 시						알람경보
				제어반 온도		60	50			알람경보

개봉 가압장 (7.5HP)	전 압	V		전압	HH, H, L, LL	450	430	350	330	알람경보
	전 류	A		전류	HH, H, L, LL	80	75	11	9	알람경보
	압 력	10kg/㎠		인입	HH, H, L, LL	5.6	5.3	3.7	3.0	알람경보
				토출	HH, H, L, LL	9.0	8.3	4.3	4.2	알람경보
	경보설비			침수경보	침수					알람경보
				펌프 기동/정지						알람경보
				제어반 개·폐 시						알람경보
				제어반 온도		60	50			알람경보

온수 가압장 (20HP)	전 압	V		전압	HH, H, L, LL	500	450	350	300	알람경보
	전 류	A		전류	HH, H, L, LL	40	35	15	15	알람경보
	압 력	10kg/㎠		인입	HH, H, L, LL	10	10	2.5	2.5	알람경보
				토출	HH, H, L, LL	10	10	2.8	1.8	알람경보
	경보설비			침수경보	침수					알람경보
				펌프 기동/정지						알람경보
				제어반 개·폐 시						알람경보
				제어반 온도		60	50			알람경보

온수 가압장 (15HP)	전 압	V		전압	HH, H, L, LL	500	450	350	300	알람경보
	전 류	A		전류	HH, H, L, LL	25	20	1	1	알람경보
	압 력	10kg/㎠		인입	HH, H, L, LL	10	10	2.5	2.5	알람경보
				토출	HH, H, L, LL	6	5.5	4.0	3.2	알람경보
	경보설비			침수경보	침수					알람경보
				펌프 기동/정지						알람경보
				제어반 개·폐 시						알람경보
				제어반 온도		60	50			알람경보

증압장10개소

목동 증압장 (3HP)	전 압	V		전압	HH, H, L, LL	500	450	320	250	알람경보
	전 류	A		전류	HH, H, L, LL	35	30	0.5	0.5	알람경보
	압 력	10kg/㎠		인입	HH, H, L, LL	7.0	6.5	0.7	0.3	알람경보
				토출	HH, H, L, LL	3.0	2.1	1.6	0.5	알람경보
	경보설비			침수경보	침수					알람경보
				펌프 기동/정지						알람경보
				제어반 개·폐 시						알람경보

법무 증압장 (3HP)	전 압	V		전압	HH, H, L, LL	440	420	370	350	알람경보
	전 류	A		전류	HH, H, L, LL	14	12.5	2.0	1.0	알람경보
	압 력	10kg/㎠		인입	HH, H, L, LL	3.0	2.5	1.0	0.5	알람경보
				토출	HH, H, L, LL	20	20	3.5	3.5	알람경보
	경보설비			침수경보	침수					알람경보
				펌프 기동/정지						알람경보
				제어반 개·폐 시						알람경보

해운 증압장 (3HP)	전 압	V		전압	HH, H, L, LL	450	420	330	300	알람경보
	전 류	A		전류	HH, H, L, LL	19	12	1.2	0.5	알람경보
	압 력	10kg/㎠		인입	HH, H, L, LL	4.5	4.2	2.5	2.0	알람경보
				토출	HH, H, L, LL	5.0	4.5	3.8	3.5	알람경보
	경보설비			침수경보	침수					알람경보
				펌프 기동/정지						알람경보
				제어반 개·폐 시						알람경보

등촌 증압장 (7.5HP)	전 압	V		전압	HH, H, L, LL	450	430	320	300	알람경보
	전 류	A		전류	HH, H, L, LL	10	9	0.5	0.3	알람경보
	압 력	10kg/㎠		인입	HH, H, L, LL	4.0	3.5	1.5	1.0	알람경보
				토출	HH, H, L, LL	20	20	2.7	2.0	알람경보
	경보설비			침수경보	침수					알람경보
				펌프 기동/정지						알람경보
				제어반 개·폐 시						알람경보

신월 증압장 (7.5HP)	전 압	V		전압	HH, H, L, LL	500	450	350	300	알람경보
	전 류	A		전류	HH, H, L, LL	45	44	5.5	5.3	알람경보
	압 력	10kg/㎠		인입	HH, H, L, LL	4.5	4.0	2.0	1.5	알람경보
				토출	HH, H, L, LL	7.5	7.0	4.8	4.6	알람경보
	경보설비			침수경보	침수					알람경보
				펌프 기동/정지						알람경보
				제어반 개·폐 시						알람경보

육본 증압장 (30HP)	전 압	V		전압	HH, H, L, LL	450	420	350	320	알람경보
	전 류	A		전류	HH, H, L, LL	17	15	2	2	알람경보
	압 력	10kg/㎠		인입	HH, H, L, LL	5.5	5	3	2.5	알람경보
				토출	HH, H, L, LL	7.5	7	4	3.5	알람경보
	경보설비			침수경보	침수					알람경보
				펌프 기동/정지						알람경보
				제어반 개·폐 시						알람경보

성아 증압장 (3HP)	전 압	V		전압	HH, H, L, LL	520	520	350	300	알람경보
	전 류	A		전류	HH, H, L, LL	3.7	3.2	0.2	0.1	알람경보
	압 력	10kg/㎠		인입	HH, H, L, LL	5.3	4.8	2.0	1.8	알람경보
				토출	HH, H, L, LL	5.3	5.0	3.8	3.5	알람경보
	경보설비			침수경보	침수					알람경보
				펌프 기동/정지						알람경보
				제어반 개·폐 시						알람경보

오류1 증압장 (10HP)	전 압	V		전압	HH, H, L, LL	500	450	350	300	알람경보
	전 류	A		전류	HH, H, L, LL	17	17	2	1.8	알람경보
	압 력	10kg/㎠		인입	HH, H, L, LL	4.5	4	1.5	1.0	알람경보
				토출	HH, H, L, LL	17	17	2	1.8	알람경보
	경보설비			침수경보	침수					알람경보
				펌프 기동/정지						알람경보
				제어반 개·폐 시						알람경보

오류2 증압장 (5HP)	전 압	V		전압	HH, H, L, LL	500	450	350	300	알람경보
	전 류	A		전류	HH, H, L, LL	9	8	5.5	5.0	알람경보
	압 력	10kg/㎠		인입	HH, H, L, LL	4.1	3.8	1.7	1.3	알람경보
				토출	HH, H, L, LL	5.5	5	2	1.5	알람경보
	경보설비			침수경보	침수					알람경보
				펌프 기동/정지						알람경보
				제어반 개·폐 시						알람경보

궁동 증압장 (20HP)	전 압	V		전압	HH, H, L, LL	450	400	300	200	알람경보
	전 류	A		전류	HH, H, L, LL	40	35	1.3	1.2	알람경보
	압 력	10kg/㎠		인입	HH, H, L, LL	4.5	4.0	2.8	1.8	알람경보
				토출	HH, H, L, LL	6.5	6.0	4.5	4.0	알람경보
	경보설비			침수경보	침수					알람경보
				펌프 기동/정지						알람경보
				제어반 개·폐 시						알람경보