상수도 시설물 주요설비 경보설정 운영현황

【 북부수도사업소 】                                                                                    (2014. 06.20 현재)

위 치	설 비 명	규격	수량	경 보 설 정 현 황					비 고
				설정항목	설정내용	기준치	설정치	설정동작
공릉 배수지	수 위			고수위, 저수위	HH, H, L, LL		6.0, 5.8, 1.2, 1.0	알람경보
월계 배수지	〃			〃	〃		5.7, 5.5, 1.0, 0.8	〃
번동 배수지	〃			〃	〃		4.4, 4.2, 1.8, 1.7	〃
상계 배수지	〃			〃	〃		3.9, 3.7, 2.1, 1.9	〃
수유5 배수지	〃			〃	〃		3.7, 3.6, 2.0, 1.7	〃
수유6 배수지	〃			〃	〃		4.2, 4.1, 2.0, 1.7	〃
우이 배수지	〃			〃	〃		3.7, 3.6, 1.7, 1.5	〃
4.19 배수지	〃			〃	〃		3.8, 3.6, 2.2, 2.0	〃
가압장 (8개소)	수배전반 (저압)			정전, 과부하 등 (보호계전기 기준)	OCR, OCGR, UVR			〃
	가압장			판넬 정전 소방 경보 출입문 열림 판넬문 열림 통신이상	판넬 정전 소방 경보 출입문 열림 판넬문 열림 통신이상			〃
증압장 (24개소)	증압장			인버터 이상 펌프 이상 수중펌프 이상 단수 경보	인버터 이상 펌프 이상 수중펌프 이상 단수 경보			〃