문서번호	토목부-6223
결재일자	2016.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장

상수도 이설공사 단수공법 현황보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

2016. 3.

도시기반시설본부

(토 목 부)

상수도 이설공사 단수공법 현황보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

고덕산 구간 도로종단 인하에 따른 기존 상수도관로(D=700㎜) 이설계획에 따라 종점부 연결작업을 위한 단수일정 협의 결과 상수도사업본부에서 문제점을 제기하여 대안을 검토하여 보고드림

관련근거

○ 상수도이설 관련 관계자회의 결과 및 문제점 송부(배수과-2508(2016.3.24)

○ 상수도 이설공사 단수에 따른 대체공법 검토 보고 (선사고덕0420-81호, ‘16. 3.29.)

공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 도로확장 3.7km, 폭 2차로 → 4 ~ 6차로

○ 사업기간 : 2009. 1. 6. ~ 2016.12.31.

○ 총사업비 : 146,077백만원 (도급액 : 35,444백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설, ㈜청미건설

현 황

○ 종점부 기존관로와 연결은 기존관로 단수 후 연결토록 상수도본부 승인

- 단수계획

작업계획	예상소요시간	비 고 (산출근거)
제수변개폐	-	사전 작업완료
퇴 수	240분(4hr)	퇴수변 D=300×1 + 양수기 4“×2 , 3”×3
기존관절단	480분(8hr)	8개소×60분
배관(용접)	420분(7hr)	용접6개소×70분 (내외부)
내.외부도장	540분(9hr)	내.외부 도장 6개소×90분-
제수변설치	-	기 설치완료
세척및통수	480분(8hr)	퇴수변 D=300mm 1개소
합 계	2,160분(36hr)

※ 상수도사업본부에서는 고덕시영재건축아파트 재건축 공사시행에 따라 대단위 수용가 없을 것을 예상하여 단수로 승인

○ 종점부 연결을 위한 단수일정 협의 결과 상수도사업본부 문제점 제기

- 가재골 단수문제 : 장시간 단수(약36시간)우려로 별도배관(가배관        D100mm이상) 부설 필요

※가재골 급수현황 : 공급관로(D700×200), 급수세대(약20세대)

- 고덕지구(D700mm) 기존 제수밸브 작동불량우려(밸브로 물이 통제되지 않을 경우 단수작업 불가)됨으로 사전점검 필요

- 상기 문제점에 대한 대책 마련 후 연결공사 추진시점

검 토

○ 가재골(20세대) 원활한 급수를 위해 별도배관(가배관 D100mm이상)과 기존 제수밸브의 노후로 인한 작동불량 및 누수발생시 단수공사 용접작업등 어려움이 예상되고 인·허가 등으로 인한 추가공기가 소요됨.

○ 공사비 비교 검토결과 부단수 공법으로 작업 계획을 변경할 경우 금액차이가 미비함으로 부단수 연결방법(공법)이 필요함.

- 공기 소요 일수

· 도로굴착허가 : 약 30일

· 가 배관 설치 : 약 10일

· 총  지연일수 : 약 40일

· 관접합 완료시점 : 2016. 5.14.(‘16. 4. 1. 착공기준)

- 공사비 비교(단수공법 & 부단수공법)

(단위:천원)

공 종		규 격	단위	수 량	개략공사비	비 고
단수공법 (가배수관설치공사)	토공굴착 및 복구	B=1.5m, H=3.5m, L=40m	식	1	11,5000
	흙막이 가시설 설치 해체	h-pile+토류판	식	1	6,320
	상수관로 설치	D200mm	m	40	12,000
	안전시설물 설치	방호벽, 윙카 등	m	20	3,520
	합 계				33,340
부단수공법	line-stoping	(한개소 차단)	개소	1	44,000
차 액					10,660

감리단 검토의견

○ 도로굴착허가, 도로횡단시 지하지장물(암거 등) 하월을 위한 가시설 설치 등으로 공사기간 약 40일 추가 소요 될 경우 고덕시영재건축아파트 입주 차질 및 생태육교 시공 등 주요공종 추진이 연쇄적으로 지연이 예상

○ 이에 따라, 단수공법에 의한 상수관 연결보다는 공사비는 추가가 되나, 접합부 품질확보, 단수작업으로 인한 민원예방, 공기지연 리스크 해소 등을 위해 부단수공법(line-stoping)을 적용하는 것이 합리적이라고 판단됨.

조치계획

○ 종점부 상수도관(D=700㎜) 연결을 위한 부단수공법 변경에 대하여는 공기단축, 고덕시영재건축아파트 앞 생태육교 조속 추진, 공기 지연 리스크 해소 등을 감안하여 감리단 의견과 같이 시행하고자 함.

※ 상수도사업본부와 부단수 협의 시행

○ 공사의 긴급성을 감안하여 우선 현황보고에 의해 부단수 공법 추진하고, 추후 정산 보고로 대체하고자 함.

붙 임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.