상수도 이설 승인조건

1. 본 상수도 이설공사에 소요되는 공사비는 전액 원인자[중랑구청] 부담으로 시행하여야 한다.

2. 본 공사 착공전에 반드시 우리사업소에 본 이설공사를 위한 실시 설계도서를 제출   하여 검토를 받은 후 착공계를 제출하고 공사 완료 후 준공계를 제출하여야 한다.

3. 본 공사를 시행함에 있어 관부설, 신․구관 연결 등 공사 관련 제반사항에 대하여 우리 사업소의 지도․감독을 받아야 한다.

4. 준공계 제출시 상수도 GIS DB 유지관리 및 GIS수정자료(성과도) 작성을 위한 공사도면 및 시설물 속성자료을 우리사업소에 제출하여야 하며, 미 제출시 GIS측량에 따른 부대비용을 귀청에서 부담조치 한다.

5. 본 공사는 상․하수도 설비공사업 면허소지자로 하여금 시공해야 하며, 공사 하자     담보 책임기간은 이설 원인자에서 시행하는 동 공사 하자담보 책임기간으로 한다.

6. 본 공사는 우리시 상수도사업본부 제정 제반 시방서 규정에 따라 시공하여야 한다.

7. 기존관 철거 및 이설 공사용 자재는 시멘트라이닝 닥타일주철관 및 강관(KS제품,    KP접합)을 사용하여야 하며, K.S 규격이 없는 제품은 한국수도협회 또는 우리시 규격을 사용하되 사전 우리사업소 감독원의 검사를 받아 사용하여야 한다.

8. 곡관부는 22.5°또는 45°의 규격품을 사용토록 하고, 곡관 및 이음관 부위에는 반드시 KP이탈방지압륜(압축회전 쇠고리형)을 사용하여야 한다.

9. 이설 상수도 관로 부설시 침하 등을 방지하기 위해 지반다짐을 철저히 실시하여야  하며(다짐율 95%이상), 침하가 예상된다고 판단 될 시에는 우리사업소와 협의하여 별도 대책을 강구하여야 한다(철근콘크리트 연속기초 설치 등).

10. 유관 지하매설물과 이설 상수도관은 최소 30cm이상(수평, 수직상) 이격하여야 하며 안전사고를 대비하여 별도 사전보호 및 보강조치를 하여야 한다.

11. 본 공사에 따른 기존관과의 연락공사시 수반되는 단수는 이설 신관을 먼저 부설 완료하고 연결작업을 위한 제반 자재, 장비, 인력 등을 확보한 후 우리사업소와 협의, 별도 수립된 단수계획 일정에 따라 시행하여야 하며 사전에 단수홍보 실시는 원인자 책임으로 시행하여야 한다(가두방송, 안내문 배포 등).

12. 단수시, 단수 예상지역 수요가의 인입밸브를 반드시 잠그어야 하며 연결작업 완료  후 통수시 주변 퇴수변 및 소화전을 이용하여 맑은 물이 나올 때까지 퇴수 조치  하고 관세척을 철저히 실시한 후 급수를 개시하여야 하며, 동시에 수요가의 인입 밸브를 열어 급수하여야 한다. 만약, 이의 소홀로 발생되는 녹물출수 등 제반 민원사항은  원인자 측에서 책임져야 한다.

13. 본 공사로 인해 상수도시설물을 훼손할 시에는 즉각 우리사업소에 연락하여 신속히  원상복구 하여야 하며 이 경우 소요되는 제반비용은 원인자 부담으로 하여야 한다.

14. 본 공사로 인해 발생되는 퇴수 및 세척수량비, 기타경비 등에 대한 원인자부담금을 사전 납부 후 승인을 받아 공사를 시행하여야 한다(추가사항 발생시 추가고지, 단 현장사정상 후납가능).

15. 본 이설공사로 인해 발생된 제반사고의 민․형사상 책임은 원인자에게 있다.

16. 기타 본 공사와 관련한 세부사항은 우리사업소의 기술지원 및 감독 하에 시행토록 한다.