상수도 시설물 주요설비 경보설정 운영현황

【 강남수도사업소 】                                                                                    (2014. 06.20 현재)

위 치	설 비 명	규격	수량	경 보 설 정 현 황					비 고
				설정항목	설정내용	기준치	설정치	설정동작
반포 배수지	수 위	총 80,000㎥	4	고수위, 저수위	HH, H, L ,LL	6	5.9, 5.8, 2, 1.8	알람경보
	압 력	1,650mm/ 10kg	1	인입	HH, LL	10	5, 0.9	알람경보
		300mm/ 10kg/㎠	1	유출	HH, H, L ,LL		4, 3.8, 2.9, 2.8
방배 배수지	수 위	총 50,000㎥	3	고수위, 저수위	HH, H, L ,LL	6	5.9, 5.5, 2, 1.8	알람경보
	압 력	1,800mm/ 10kg/㎠	1	인입		10		알람경보
		1,200mm/ 10kg/㎠	2	유출(가압)	HH, H, L ,LL		6.5, 6, 4.2, 4
				유출(낙성대)	HH, H, L ,LL		4.5, 4, 1, 1
서초 배수지	수 위	총 60,000㎥	3	고수위, 저수위	HH, H, L ,LL	6	5.9, 5.8, 1.9, 1.8	알람경보
	압 력								압력없음
일원 배수지	수 위	총 600㎥	2	고수위, 저수위	HH, H, L ,LL	5	4, 3.5, 1.5, 1.2	알람경보
	압 력								압력없음
내곡 배수지	수 위	총 25,000㎥	2	고수위, 저수위	HH, H, L ,LL	5	4.9, 4.85, 2.8, 2.5	알람경보
	압 력								압력없음

위 치	설 비 명	규격	수량	경 보 설 정 현 황					비 고
				설정항목	설정내용	기준치	설정치	설정동작
도곡1 증압장	압 력	200mm/ 5kg/㎠	1	인입	HH, L, LL	5	5, 1.5, 1	알람경보
		200mm/ 5kg/㎠	1	토출	HH, H, L, LL	5	5, 4.5, 3, 2.8	알람경보
서초 증압장	압 력	150mm/ 5kg/㎠	1	인입	HH, L, LL	5	5, 1.5, 1	알람경보
		150mm/ 10kg/㎠	1	토출	HH, H, L, LL	10	4.8, 4.5, 3.5, 3.3	알람경보
방일초등 증압장	압 력	300mm/ 5kg/㎠	1	인입	HH, L, LL	5	5, 2.5, 1	알람경보
		100mm/ 10kg/㎠	1	토출	HH, L, LL	10	8, 7, 5, 4.8	알람경보
국민단지 증압장	압 력	300mm/ 5kg/㎠	1	인입	HH, L, LL	5	5, 1.5, 1	알람경보
		300mm/ 10kg/㎠	1	토출	HH, H, L, LL	10	6.2, 6.1, 4.5, 4.3	알람경보
형촌 증압장	압 력	300mm/ 5kg/㎠	1	인입	HH, L	5	5, 0.7	알람경보
		300mm/ 20kg/㎠	1	토출	HH, H, L, LL	20	7, 6, 3.9, 3.7	알람경보
송동마을 증압장	압 력	100mm/ 5kg/㎠	1	인입	HH, L, LL	5	5, 1.5, 1	알람경보
		100mm/ 20kg/㎠	1	토출	HH, H, L, LL	20	5, 3, 2.8	알람경보
구룡마을 증압장	압 력	200mm/ 5kg/㎠	1	인입	HH, L, LL	5	5, 4.8, 2.5, 1	알람경보
		200mm/ 10kg/㎠	1	토출	HH, H L, LL	10	8, 7.9, 3.9, 3.7	알람경보
삼성 증압장	압 력	200mm/ 5kg/㎠	1	인입	HH, L, LL	5	5, 2, 1	알람경보
		200mm/ 10kg/㎠	1	토출	HH, H L, LL	10	6.8, 6.7, 4.2, 4.1	알람경보

위 치	설 비 명	규격	수량	경 보 설 정 현 황					비 고
				설정항목	설정내용	기준치	설정치	설정동작
역삼1 증압장	압 력	200mm/ 10kg/㎠	1	인입	HH, L, LL	10	5, 1, 0.9	알람경보
		150mm/ 10kg/㎠	1	토출	HH, L, LL	10	6, 3.7, 3.5	알람경보
역삼2 증압장	압 력	200mm/ 5kg/㎠	1	인입	HH, L, LL	5	5, 1.5, 1	알람경보
		200mm/ 10kg/㎠	1	토출	HH, H, L, LL	10	8, 7, 4, 3.8	알람경보
역삼3 증압장	압 력	100mm/ 5kg/㎠	1	인입	HH, L, LL	5	5, 1.5, 1	알람경보
		100mm/ 10kg/㎠	1	토출	HH, L, LL	10	5.5, 4.8, 3.2, 3	알람경보
논현1 증압장	압 력	300mm/ 5kg/㎠	1	인입	HH, L	5	5, 0.8	알람경보
		300mm/ 10kg/㎠	1	토출	HH, H, L, LL	10	6.5, 6.4, 3.7, 3.5	알람경보
논현2 증압장	압 력	200mm/ 5kg/㎠	1	인입	HH, L, LL	5	5, , 1.8, 1	알람경보
		150mm/ 10kg/㎠	1	토출	HH, H, L, LL	10	5.5, 4.8, 3, 2.8	알람경보
논현3 증압장	압 력	200mm/ 5kg/㎠	1	인입	HH, L, LL	5	5, 1.3, 1	알람경보
		200mm/ 10kg/㎠	1	토출	HH, H, L, LL	10	7, 6.5, 4.5, 4.3	알람경보
궁마을 증압장	압 력	100mm/ 5kg/㎠	1	인입	HH, L, LL	5	5, 3.3, 1	알람경보
		100mm/ 10kg/㎠	1	토출	HH, H L, LL	10	8, 7, 4, 3.8	알람경보
쟁골마을 증압장	압 력	150mm/ 5kg/㎠	1	인입	HH, L, LL	5	5, 3, 1	알람경보
		200mm/ 10kg/㎠	1	토출	HH, H L, LL	10	8, 7, 3.6, 3.4	알람경보

위 치	설 비 명	규격	수량	경 보 설 정 현 황					비 고
				설정항목	설정내용	기준치	설정치	설정동작
자곡마을 증압장	압 력	100mm/ 10kg/㎠	1	인입	HH, L, LL	10	5, 2.7, 1	알람경보
		100mm/ 10kg/㎠	1	토출	HH, L, LL	10	5, 4.5, 3.5, 3.3	알람경보
방죽마을 증압장	압 력	100mm/ 5kg/㎠	1	인입	HH, L, LL	5	5, 3.3, 1	알람경보
		100mm/ 20kg/㎠	1	토출	HH, H, L, LL	20	8, 7, 3.6, 3.4	알람경보
세곡마을 증압장	압 력	150mm/ 10kg/㎠	1	인입	HH, LL	10	5, 1	알람경보
		100mm/ 5kg/㎠	1	토출	HH, L, LL	5	5, 4.1, 3.1, 3	알람경보

위 치	설 비 명	규격	수량	경 보 설 정 현 황					비 고
				설정항목	설정내용	기준치	설정치	설정동작
일원 가압장	모 터	30HP	2	권선온도	R, S, T상				없음
		50HP	1	베어링온도	부하측, 반부하측				없음
	펌 프	75HP	1	베어링온도	부하측, 반부하측				없음
	압 력	600mm/ 10kg/㎠	1	인입	HH, L, LL	10	7, 3, 1	알람경보
		500mm/ 10kg/㎠	1	토출 (50HP)	HH, H, L, LL	10	9, 8.5, 4.1, 4	알람경보
		250mm/ 20kg/㎠	1	토출 (75HP)	HH, H, L, LL	20	6.5, 6.1, 4.1, 4	알람경보
	가압장			침수경보	침수발생시			침수경보
				화재경보	화재발생시			화재경보
	변압기			온 도	HH, H, L, LL				없음
	수배전반 (특고압, 고압, 저압)			정전, 과부하 등 (보호계전기 기준)				지락, 과부하
	인버터			설정압력, 전류 등	HH, H, L, LL				없음

위 치	설 비 명	규격	수량	경 보 설 정 현 황					비 고
				설정항목	설정내용	기준치	설정치	설정동작
우면산 가압장	모 터	600HP	3	권선온도	R, S, T상				없음
		700HP	1	베어링온도	부하측, 반부하측				없음
	펌 프	1000HP	5	베어링온도	부하측, 반부하측				없음
	압 력	500mm/ 8kg/㎠	1	인입	HH, H, L, LL	10	5, 4.9, 1.1, 1	알람경보
		400mm/ 10kg/㎠	1	토출(고양정)	HH, H, L, LL	10	6.5, 6.4, 3, 2.5	알람경보
				토출(저양정)	HH, H, L, LL	10	6.5, 5, 3, 2.5	알람경보
	가압장			침수경보	침수발생시			침수경보
				화재경보	화재발생시			화재경보
	변압기			온 도	HH, H, L, LL				없음
	수배전반 (특고압, 고압, 저압)			정전, 과부하 등 (보호계전기 기준)				OVGR, OCGR, OCR, UVR, SGR, OVR
	인버터			설정압력, 전류 등	HH, H, L, LL				없음

위 치	설 비 명	규격	수량	경 보 설 정 현 황					비 고
				설정항목	설정내용	기준치	설정치	설정동작
내곡 가압장	모 터			권선온도	R, S, T상				없음
				베어링온도	부하측, 반부하측				없음
	펌 프	100HP	3	베어링온도	부하측, 반부하측				없음
	압 력	500mm/ 8kg/㎠	1	인입	HH, L, LL	10	5, 1.5, 1	알람경보
		400mm/ 10kg/㎠	1	토출	HH, H, L, LL	10	10, 9.6, 3.6, 3	알람경보
	가압장			침수경보	침수발생시			침수경보
				화재경보	화재발생시			화재경보
	변압기			온 도	HH, H, L, LL				없음
	수배전반 (특고압, 고압, 저압)	R상	1	전압	HH, H, L, LL	400	400, 399, 300, 250	알람경보
		S상	1	전압	HH, H, L, LL	400	400, 399, 300, 250	알람경보
		T상	1	전압	HH, H, L, LL	400	400, 399, 300, 250	알람경보
	인버터			설정압력, 전류 등	HH, H, L, LL				없음