작동기능점검 미비사항

새롬스타빌

설비명	내 용	조치사항	관련법규
소화기구	1. 다음장소 수동식 소화기 미비치 - PH1층 E/V기계실 2. 다음장소 수동식 소화기 충압불량 - 3층 312호 좌측, 311호 우측	비치요함 교체요함	NFSC101제4조 NFSC101제4조
스프링클러 설비	1. 다음장소 프리액션 슈퍼비죠리판넬 전원램프 점등불량 - 주차장 지하1층 프리액션밸브 - 주차장 지하2층 프리액션밸브 2. 다음장소 감지기 감지부 탈락 - 주차장 지하1층 프리액션밸브실 좌측 감지기	보수요함 설치요함	NFSC103제9조 NFSC103제9조
자동화재 탐지설비	1. 다음장소 감지기 보호캡 씌어짐 - 6층 비상계단 계단감지기(5호쪽) 2. 다음장소 발신기 불량 - 1층	제거요함 교체요함	NFSC203제7조 NFSC203제9조
피난기구	1. 다음장소 완강기 위치표지 탈락 - 3층 310호앞	부착요함	NFSC301제4조
유도등	1. 다음장소 계단통로 유도등 점등불량 - 비상계단 7층~6층(5호쪽) 2. 다음장소 피난구 유도등 점등불량 - 2층 비상계단입구(5호쪽) - 주차장 지하1층 차량램프 입구 - 주차장 지하1층 비상계단 입구	교체요함 교체요함	NFSC303제9조 NFSC303제9조