강구조 도로시설물 안전점검(용접분야) 보고서

시설물명 : 서강대교(닐센아치교)

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비 고 (점검일자)
	폭	연장
1종	29	150 (아치구간)	마포구 신장동 ~ 영등포구 여의도동	교량안전과 (교량관리팀)	DB-24	닐센아치 STB	'99.8.14	현대건설	‘16.03.09

□ 시설물 위치도 서강대교 (닐센아치) P8 P9 □ 시설물 전경
[ 서강대교 닐센아치교 전경 사진 ]	[ 닐센아치교 하부 전경 사진 ]

□ 점검 개요

○ 점검구간 : 서강대교, 닐센아치구간(P8~P9)

○ 점 검 자 : 교량안전과(강구조교량팀) 이우근, 이제택

□ 점검자 의견

○ 타이거더 및 아치리브의 현장이음부(Splice부) 및 배전관 틈새 등으로 우수가

유입되어 체수(물고임)가 발생되고 있으므로 조속히 우수유입 차단 조치 필요

- 간단한 보수 조치

· 부식 및 도장박리부 보수도장, P9 가로보 박스 진입용 점검 사다리 설치,

타이거더 및 아치리브 우수유입 차단(틈새 충진), 케이블 보호 캡 정비,

받침 고무 덮개판 정비 등

- 검토 후 보수 조치

· 신축이음하부 누수차단, 아치리브 하부 물고임부 유도 배수파이프 설치 검토,

케이블 정착단 누유(그리스) 차단 및 타이거더 하부 기름 오염부 청소 등

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
서강대교 (닐센아치)	피봇 받침 고무 덮개판 탈락 및 볼트 부식	우수접촉 등	받침 덮개판 정비 및 보수도장	P8 및 P9 받침	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	단부가로보(ECB) 외부 볼트 및 거더 등 부식	신축이음부 누수 등	신축이음부 누수차단 및 보수도장	P8 및 P9 지점부 ECB
	P9 단부가로보 진입곤란	진입용 점검 사다리 없음	점검사다리 설치	P9 지점부 ECB(중앙부)
	강바닥판구간 현장이음부 볼트 등 강재 부식	안개 등 습윤 환경 및 강바닥판 상부 우수유입	부식부 보수도장	정밀안전진단 용역결과 (‘15년) 참조 ※ 점검통로 외는 접근 불가
	타이거더 내부 체수(물고임) (G1 및 G2열)	타이거더 Splice부 틈새 미충진 및 충진 불량	Splice부 틈새 충진 (실란트 등)	타이거더 splice부 전개소 틈새 충 진부 보완 필요

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
서강대교 (닐센아치)	아치리브 하부 체수(물고임)	아치리브 내부로의 우수유입	우수유입차단 (Splice부 및 배전선 틈새 충진)	P9 G1 및 G2열 체수 다소 심함	추 가 조사 후 별도산정 필 요
			※ 체수된 물을 외부로 배출하기 위한 유도 배수관 설치 검토 필요
	타이거더 내부 케이블 정착단 누유 및 하부 기름 오염	케이블 정착단 누유(그리스)	누유차단 및 기름 오염부 청소	타이거더 G1열(2개소) 및 G2열 (7개소)
	타이거더 격벽부 변형(좌굴)	시공당시 충격	추가변형 여부 지속관찰	G1열 : 1개소 G2열 : 7개소)
	아치리브 외부 도장박리	시공불량 등	재도장	P9 G2열 지점 부근 아치리브
	아치 케이블 보호 캡 상부 부분 탈락	열화 등	보호캡 재설치	상류측 2개소

□ 점검결과 결함사항

【 서강대교 정밀안전진단 용역(‘15.12) 이후 발생된 결함사항 정리 분 】

1. 보강형 하현박스(타이거더) 지점부 피봇받침 고무 덮개판(우수차단) 부분 탈락

- 위 치 : P8 G1열(상류) 및 P8 G2열(하류)

2. P8 G1열 타이거더 외부 케이블 정착단(ABu5) 하부 녹 발생

3. 아치 케이블 보호 갭 상부 부분 탈락 : 2개소

- 위 치 : 상류측 케이블 ACu11 및 ACu13번 케이블 (타이거더 외부 위쪽)

□ 점검결과 결함사항

【 서강대교 닐센아치구간(P8~P9구간) 결함사항 】

《 위 치 : P8 및 P9 지점 받침부 》

1. 지점 피봇받침 고무 덮개판(우수차단) 부분 탈락 : P8 G1열(상류) 및 P8 G2열(하류)

2. 지점 피봇받침부와 타이거더 연결 볼트 부식 :  P8 G2열(하류) 및 P9 G2열(하류)

《 위 치 : P8 지점 단부가로보(ECB) 박스 》

3. P8 신축이음하부(좌측) 누수 및 거더 부식

4. P8 단부가로보 박스 좌측 D1구간 내부 수직보강재 도장박리

5. P8 ECB 박스 좌측 D3구간 내부 하부플랜지 부식

6. P8 ECB 박스 좌측 D4구간 내부 상부 Splice부 볼트 부식 및 오염

7. P8 신축이음하부(중앙) 누수흔적 및 강재 부식

- 누수로 인한 하부 거더단부 부식

8. P8 신축이음하부(우측) 누수흔적 및 강재 부식

- 누수로 인한 하부 Splice부 볼트 등 부식

9. P8 ECB 박스 우측 D1구간 내부 Web 수평보강재 및 격벽 도장박리

10. P8 ECB 박스 우측 D1~D2구간 Web 수평보강재 도장박리 : 좌·우측

11. P8 ECB 박스 우측 D2~D3구간 하부 Splice부 볼트 부식

12. P8 ECB 박스 우측 D2~D3구간 하부플랜지 부식

13. P8 ECB 박스 우측 D3~D4구간 하부플랜지 부식

14. P8 ECB 박스 우측 D5~끝구간 하부 Splice부 내부 및 외부 볼트 부식

15. P8 ECB 박스 우측 D5~끝구간 상부플랜지 도장박리 및 Splice부 볼트 부식

16. P8 ECB 박스 우측 D5~끝구간 단부측 복부판 하부 도장박리

《 위 치 : P9 지점 단부가로보(ECB) 박스 》

17. P9 ECB 박스 진입구(박스 중앙) 접근 곤란

- 원활한 점검 및 유지보수를 위해 진입구 하부 점검용 사다리 설치 필요

18. P9 지점 ECB 박스(중앙→좌측) 외부 상부(강상판) 누수흔적 및 볼트 부식

19. P9 지점 ECB 박스(중앙→좌측) 외부 하부 녹 발생 : 신축이음부 누수때문

20. P9 신축이음하부(상·하행선 중앙부) 중분대 하부 누수 및 누수로 인한 거더 오염

21. P9 지점 단부가로보(중앙 점검통로방향) 박스 외부 마감도장불량

《 위 치 : P9 지점 단부가로보(ECB) 박스(계속) 》

22. P9 지점 ECB 박스(중앙→우측) 외부 Web측 및 하부플랜지 마감도장불량

23. P9 지점 ECB 박스(중앙→우측) 외부 상부(강상판) 누수흔적 및 볼트 부식

24. P9 신축이음하부(중앙→우측) 누수흔적 및 강재 부식(오염) : 2개소

25. P9 지점 ECB 박스(중앙→우측) Splice부 볼트 녹 발생

26. P9 신축이음하부(우측 끝지점)  신축이음 받침철물 등 부식

《 위 치 : P8~P9 본선 강바닥판구간  》

27. 본선 강상판 연결부(Splice부) 누수흔적 및 누수로 인한 강상판 및 U-Rib

(종방향 보강재)의 볼트 및 강재 부식

- 위 치

· P8 지점부근(중앙→G2열 방향) 강상판(U-리브), 가로보(CB) 연결부(Splice부)

· P9→P8방향 CB7~CB6구간 점검통로 위

· P9→P8방향 CB6~CB5구간 점검통로 위 및 좌측 구간 강상판 Splice부

· P9→P8방향 CB4~CB5구간 점검통로 위

· P9→P8방향 CB2~CB3구간 좌측구간(중앙에서)

· P9→P8방향 CB1~CB2구간 좌측구간(중앙에서) 강재부식 및 U-Rib 도장박리

· P9 지점부근(중앙→G1열 방향) 강상판(U-리브), 가로보(CB) 연결부(Splice부)

※ P9 지점부근 (중앙→G1열 방향) 강상판 Splice부 누수(고드름)

《 위 치 : P8~P9구간 타이거더(보강형 하현박스) G1열(상류측) 》

28. P8 G1열 타이거더 외부 케이블 정착단(ABu5) 녹 발생

29. 아치 케이블 보호 갭 상부 부분 탈락 : 2개소

- 위 치 : ACu11 및 ACu13번 케이블 (타이거더 외부 위쪽)

30. P8 G1열 타이거더 외부 진입구 부근 마감도장 박리

31. 타이거더 내부 연결부(Splice부) 틈새 우수유입 흔적 및 오염, 체수(물고임)

- 거더 내부로의 우수유입 차단을 위해 Splice부 틈새 메공 필요

- 위 치

· P8 횡리브 3~4구간 하부 Splice부    · P8 횡리브 6~7구간 하부 및 상부측 Splice부

· P8 횡리브 17~18구간 하부 Splice부  · P8 횡리브 26~27구간 하부 Splice부

· P8 횡리브 31~32구간 하부 Splice부  · P8 횡리브 40~41구간 하부 Splice부

· P8 횡리브 54~55구간 하부 Splice부

※ P8 횡리브 54~56구간 우수유입으로 인한 타이거더 하부 체수(물고임) 발생

《 위 치 : P8~P9구간 타이거더(보강형 하현박스) G1열(상류측) (계속) 》

32. P8 횡리브 10~11구간 Web 수평보강재 부식(체수흔적)

33. P8 횡리브 19~20구간 Web 수평보강재 부식(체수흔적)

34. P8 횡리브 20~21구간(D10) 격벽 상부 변형(좌굴)

- 시공당시 발생된 것으로 추정되며 추가변형 여부 지속 관찰 필요

35. 타이거더 내부 케이블 정착단 누유(그리스) 및 누유로 인한 거더하부 오염

- 위 치 : P8 횡리브 24~25구간(Anu-8) 및 횡리브 28~29구간(Anu-10)

36. P8 횡리브 32~33구간 Web 수평보강재 부식

37. P8 횡리브 34~35구간 타이거더 상부플랜지 도장박리

38. P9 G1열 지점부(타이거더)의 아치리브 하부 체수(물고임)

- 아치리브 내부로 유입된 우수가 아치리브 하부로 모여 체수 발생

- 우수유입 차단 조치 필요 : Splice부 및 배전선 관통부 등의 틈새 충진 등

※ 아치리브 하부에 체수 된 물이 뚫려진 배수 홀을 따라 흘러 타이거더 내부 하부에 체수

발생. 따라서, 체수 된 물을 외부로 배출하기 위한 유도 배수관 등 추가 설치 검토 필요.

39. P9 G1열 지점부 받침위 타이거더 내부 누수 및 외부 볼트 부식

《 위 치 : P8~P9구간 타이거더(보강형 하현박스) G2열(하류측) 》

40. P8 G2열 타이거더 상부플랜지 도장탄화(Lug 용접때문)

41. P8 G2열 지점부(타이거더)의 아치리브 하부 배수 홀 누수 흔적

- P8 ABD1구간 타이거더 하부 체수 흔적

42. P8 ABD1구간 타이거더 하부 녹 발생 및 도장박리

43. P8 And-1 케이블 정착단 용접부 부식

44. P8~P9구간 타이거더 내부 Splice부 전개소 틈새 우수유입 흔적 및 오염, 체수

- 거더 내부로의 우수유입 차단을 위해 Splice부 전개소 틈새 메공 필요

- ABd-3구간 Web 수평보강재 위 누수흔적 및 부식

- ABd-3구간 타이거더 하부 체수(물고임) 발생

《 위 치 : P8~P9구간 타이거더(보강형 하현박스) G2열(하류측) (계속) 》

45. P8~P9구간 타이거더 내부 케이블 정착된 누유(그리스)

- 누유로 인한 타이거더 하부 및 Web 수평보강재 등 기름 오염

- 위 치 : 케이블 정착단 And-2, And-3, And-4, And-6, And-7, And-9, And-11번

( 2015년 정밀안전진단 용역 결과(2015.12) 보고서 인용)

※ 현장조사 및 전문가 자문으로부터 파악한 누유의 주된 경로는 다음과 같다.

1) 보호캡의 그리스성분, 케이블의 그리스 성분 보호캡 하부의 볼트틈새로 누유

2) 더미케이블의 절단부에서 케이블내부의 그리스 성분 누유

3) 케이블에 충진된 그리스 성분이 피복종료 지점인 정착단에서 누유

① 캡하부 볼트부

케이블 또는 보호캡의 그리스성분 누유

보호캡

② Dummy Strand 절단부

Strand와 피복사이의

그리스 성분 누유

③ Cable 내부 그리스성분 누유

피복 종료지점인

정착단을 통해 누유

<그림 > 누유의 경로

※ 2015. 12월 타이거더 내부 하부플랜지 등에 체수된 기름(그리스)을 점검시

안전사고 방지를 위해 모두 제거하였으나, 금번 점검결과 추가로 누유(그리스)가

발생 되어 하부에 체수 됨(지속적으로 소량으로 누유 발생 중으로 판단 됨)

46. P8~P9구간 타이거더 내부 격벽부 변형(좌굴) 발생

- 시공당시 발생된 것으로 추정되며 추가변형 여부 지속 관찰 필요

- 위 치 : And-7부근 격벽 상부, And-12 격벽 상부, And-14 격벽 상부

And-15 격벽 상부 및 격벽 하부, Web 하부(배부름 발생)

※ 추가 변형여부 지속관찰 필요

47. P8 케이블 정착부 And-18(ABd-10)구간 Web 수평보강재 위 부식

48. P8 케이블 정착부 And-19구간 Web 수평보강재 위 부식

49. P9 G2열 지점부(타이거더)의 아치리브 하부 체수(물고임)

- 아치리브 내부로 유입된 우수가 아치리브 하부로 모여 체수 발생

- 우수유입 차단 조치 필요 : Splice부 및 배전선 관통부 등의 틈새 충진 등

※ 아치리브 하부에 체수 된 물이 뚫려진 배수 홀을 따라 흘러 타이거더 내부 하부에 체수

발생. 따라서, 체수 된 물을 외부로 배출하기 위한 유도 배수관 등 추가 설치 검토 필요.

50. P9 지점부근 아치리브(외부 ARd12) 도장박리

# 첨 부 : 점검결과 결함사항 사진대지 4부. 끝.