시정보완명령 사항

▶서계대명빌딩

소방 시설	시정보완명령 사항	보완 기한	관련법령의 규 정
소화 설비	(스프링클러설비) ◎ 5층 교회 알람밸브실 앞, 비상계단쪽 헤드 살수반경 2개미달 증설요함 ◎ 지하1층 프리액션밸브 압력스위치 동작하여 싸이렌 연동시 수신기 휴즈 끊어짐 보수요함	2014. 2.17	스프링클러설비의의 화재안전기준 (NFSC102,103)
경보 설비	(자동화재탐지설비) ◎ 다음장소 수신기 도통시험 및 경보시험 정상작동 토록 정비요함 ▶ 1층구역 오동작 정비 ▶ 1층 시각경보기 전원반 예비전원 불량 보수요함 ◎ 다음장소 감지기 작동시 수신기 경계구역명 틀림 정비요함 ▶비상계단 감지기 작동시 E/V실로 확인됨 정비요함 ◎ 다음장소 감지기 미설치 증설 요함 ▶1층 출입구내 창고(1개),3층 E/V홀(연기감지기 1개), 4층 교회방송실내(1개) 5층교회 휴게실내(1개) ◎ 다음장소 감지기 보수 및 교체 요함 ▶1층 식당(차동식2개,연기1개), 3층 비상계단(연기감지기 1개), 4층 교회여자화장실(1개),4층 교회예배실(연기감지기1개) 5층 교회 양호실내(1개)5층 교회 휴게실내(1개) 5층교회 E/V홀(연기감지기 1개)		자동화재탐지설비의 화재안전기준 (NFSC203) 제5조 제4조 제7조
피난 설비	(비상조명등) ◎ 1층 수신기앞 비상조명등 불량 보수요함		비상조명등의 화재안전기준 (NFSC304) 제4조