문서번호	물순환연구과-705
결재일자	2015.2.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	물순환연구과장	수도연구부장		상수도연구원장
협 조

서남물재생센터 염도 등

수질검사 결과 보고

2015. 2.

상수도연구원(물순환연구과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

서남물재생센터 염도 등 수질검사 결과 보고

마곡지구내 재생수 공급사업과 관련 하수처리수의 염도 등 수질검사

결과를 보고 드림.

근 거

❍ 하수처리수 수질검사(염도) 의뢰 (물관리정책과과-1124, ’15.1.22)

검사개요

❍ 배경

- 재이용수의 염분농도가 높아 사용이 어렵다는 보도에 따라

마곡지구 재이용수 영향 확인검사 실시

※ 서울경제, 송도하수재이용시설 애물단지 전략 (2015.1.20)

❍ 채수일시 : 2015.1.28(수), 2.2(월)

❍ 채수지점 : 서남물재생센터 유입수, 방류수, 한강원수(방류수 상류 30m 지점)

❍ 검사항목 : 염소이온 등 6개항목

❍ 수질검사자 및 입회자

- 연구원 신풍식, 나용운연구사, 물관리정책과 정수형 주무관,

서남물재생센터 담당자.

검사결과

○ 1차(2015.1.28)

구 분	하수처리장 유입수	하수처리장 방류수	한강원수
염도(ppt, ‰)	0.38	0.36	0.2
수온(℃)	12.4	12.1	6.4
전기전도도(ug/cm)	779	740	418
용존산소(mg/L)	2.3	6.0	9.6
수소이온농도	7.1	7.0	7.4

○ 2차(2015.2.2)

구 분	하수처리장 유입수	하수처리장 방류수	한강원수
염소이온(mg/L)	76.35	81.87	44.8
염도(ppt, ‰)	0.38	0.34	0.18
수온(℃)	12.3	12.7	3.9
전기전도도(ug/cm)	777	698	381
용존산소(mg/L)	2.3	6.2	10.9
수소이온농도	7.4	7.2	7.6

※ 측정값은 현장 시료채취 시 측정값 임.

결과분석

하ㆍ폐수처리수 및 온배수 재처리수의 용도별 수질기준에 적합 함.

◎ 염화물 기준 (㎎Cl/L) : 250 mg/L (첨부2 참조)

첨부 1 : 염도(salinity)란 ? 1부

첨부 2 : 하ㆍ폐수처리수 및 온배수 재처리수의 용도별 수질기준 1부

첨부 3 : 일본 하수처리수 재이용 수질기준 관련 매뉴얼(관부식 부식관련) 1부 끝.

첨부1) 염도(salinity)란 ?

- 물속에 녹아있는 염분을 말하며, 염화나트륨, 황산마그네슘, 탄산나트륨,

질산화칼륨 등으로 구성 됨.

- 측정단위는 ppt (Parts Per Thousand) , 1 ppt(‰)  = 0.1 %

- 물의 염도에 따라 물은 4가지로 분류

* 출처 : 위키피디아 : http://en.wikipedia.org/wiki/Salinity

첨부2)

하ㆍ폐수처리수 및 온배수 재처리수의 용도별 수질기준

구분	도시 재이용수	조경용수	친수용수	하천 유지용수	농업용수		습지용수	지하수 충전	공업용수
총대장균군수 (개/100㎖)	불검출	200 이하	불검출	1000 이하	직접 식용	불검출	200 이하	「먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙」 별표 1에 따른 먹는물의 수질기준을 준수할 것	200 이하
					간접 식용	200 이하
결합잔류염소 (㎎/L)	0.2 이상	-	0.1 이상	-	-		-		-
탁도 (NTU)	2 이하	2 이하	2 이하	-	직접 식용	2 이하	-		10 이하
					간접 식용	5 이하
부유물질 (SS) (㎎/L)	-	-	-	6 이하	-		6 이하		-
생물화학적 산소요구량 (BOD) (㎎/L)	5 이하	5 이하	3 이하	5 이하	8 이하		5 이하		6 이하
냄새	불쾌하지 않을 것	불쾌하지않을 것	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것	불쾌하지 않을 것		불쾌하지않을 것		불쾌하지않을 것
색도 (도)	20 이하	-	10 이하	20 이하	-		-		-
총질소 (T-N) (㎎/L)	-	-	10 이하	10 이하	-		10 이하		-
총인 (T-P) (㎎/L)	-	-	0.5 이하	0.5 이하	-		0.5 이하		-
수소이온농도 (pH)	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5	5.8~8.5		5.8~8.5		5.8~8.5
염화물 (㎎Cl/L)	-	250 이하	-	-	-		250 이하		-
전기전도도 (㎲/㎝)	-	-	-	-	직접 식용	700 이하	-		-
					간접 식용	2000 이하

비고

1. 농업용수 수질기준 중 직접 식용은 농산물을 조리하지 않고 날것으로 먹는 경우에 적용하고, 간접 식용은 농산물을 조리를 하거나 일정한 가공을 거쳐 먹는 경우에 적용하며, 농업용수의 경우에는 추가적으로 다음 항목에 대한 수질기준을 만족해야 한다.

(단위: ㎎/L)

알루미늄 (Al)	비소 (As)	총붕소 (B-total)	카드뮴 (Cd)	6가크롬 (Cr+6)	코발트 (Co)	구리 (Cu)	납 (Pb)
5 이하	0.05 이하	0.75 이하	0.01 이하	0.05 이하	0.05 이하	0.2 이하	0.1 이하
리튬 (Li)	망간 (Mn)	수은 (Hg)	니켈 (Ni)	셀렌 (Se)	아연 (Zn)	시안 (CN)	폴리클로리네이티드비페닐 (PCB)
2.5 이하	0.2 이하	0.001 이하	0.2 이하	0.02 이하	2 이하	불검출	불검출

2. 항목별 수질검사는「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」제6조제1항제5호에 따른 수질오염 공정시험기준에 따라 검사해야 한다.

3. 알루미늄(Al), 총붕소(B-total), 코발트(Co), 리튬(Li) 항목은 「환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률」 제6조제1항제6호에 따른 먹는물 공정시험기준에 따라 검사해야 한다. 다만, 코발트(Co), 리튬(Li) 항목은 먹는물 공정시험기준의 금속류-유도결합플라스마 원자 발광분광법에 준하되, 코발트(Co)는 측정파장 228.616, 정량한계 0.01㎎/L, 리튬(Li)는 측정파장 670.784, 정량한계 0.50㎎/L로 한다.

4. 공업용수 수질기준은 산업용수로 사용하는 경우에 적용하며, 다회순환냉각수, 공정수, 보일러용수 등은 수요처와 협의하여 수질을 정할 수 있다.

5. 하ㆍ폐수처리수 재처리수 수질기준은 하수처리수 재처리시설에서 최종 처리하여 송수하는 수질에 대하여 적용하며, 「하수도법 시행규칙」 별표 1에 따른 공공하수처리시설의 방류수수질기준이 재처리수의 기준보다 강할 경우에는「하수도법 시행규칙」을 따른다.

6. 공공하수도관리청이 공익적 목적으로 공급하는 도시 재이용수, 하천유지용수, 조경용수, 친수용수, 농업용수에 대한 수질기준은 2013년 6월 9일부터 적용한다.

첨부3)

일본 하수처리수 재이용 수질기준 관련 매뉴얼

(관부식 부식관련)

국립환경과학원 2013

일본의 국토교통성 국토기술정책종합연구소에서 2005년 4월 작성한 ‘하수처리수        재이용 수질기준 관련 매뉴얼’ 자료를 번역·편집한 내용임.

4-3. 시설기능장해 방지

4-3-1. 재생수 이용 시스템의 부식·폐색 방지 대책

재생수 이용 시스템의 시설기능장해를 방지하기 위해 다음과 같은 대책을 강구한다.

(1) 부식이 발생하기 어려운 구조·재질로 하여 적절한 유지관리를실시할 것.

(2) 배관의 폐색이 발생하기 어려운 구조·재질로 하여 적절한 유지         관리를 실시할 것. 또한 하수도 관리자는 이상의 대책을 강구하도록     재생수 이용시설 관리자에게 충분한 설명을 한다.

【해설】

재생수 이용 시스템의 기능을 장기간 유지하기 위해서는 시설기능장해를 방지하는 것이 중요하다. 본 절에서는 주로 재생수 공급시설 및 재생수 이용시설의 부식·폐색 방지 대책에  대해 설명했다.

(1) 에 대하여

1) 시설의 구조·재질

재생수 공급시설 및 재생수 이용 시설에서는 기본적으로 수도시설에 준한 관, 밸브, 마개류, 메타 등이 사용되고 있다.

이러한 장치를 재생수에 사용할 경우에, 부식대책으로서 특히 유의해야 할사항을 다음과 같이 나타냈다.

① 관종(管種)에 대해

수도시설에서 사용되는 관종은 <표 4-3-1>에 나타낸 것들이 있으며, 재생수 공급관 선정에 있어서는 토질의 부식성 및 지하수의 상황 등 부식성에 관한 매설조건을 고려하여 관종을 선정하는 것이 중요하다. 또한재생수 이용시설의 배관에 대해서도 강도와 같은 조건 외에도 충분한 내식성을 가지고 있고 수질에 영향을 미치지 않는 것을 사용한다1).

재생수 이용에서 부식문제에 관한 조사·검토된 사례로는, 재생수에 강관을 사용하는 경우에는 염화비닐라이닝강관이나 폴리에틸렌라이닝강관과 같이 강관의 내·외면에 각종 라이닝을 한 것을 권장하고 있다2).

또한 스테인리스강관을 사용하는 경우 염소이온 농도가 200mg/L를 초과하는 경우 SUS304 대신에 SUS316의 사용이 바람직하다3).

<표 4-3-1> 수도 시설의 일반적인 관종1)

② 관 및 부속품의 접합에 대하여1)2)3)4)

재생수 이용에 있어서 부식 문제에 관한 조사·검토 사례에로는 특히 재생수 이용시설 배관 접합부의 부식문제가 지적되고 있다.

접합부의 부식은 관과 밸브와 같은 부속품간의 다른 종류의 금속 접합이나 관 끝의 시공불량 등 부적절한 이음부( 手) 선택 및 시공에 따라 발생하고 있다. 따라서 관 및 부속품의 접합 작업은 각각 재질에 가장 적합한 이음부 및 공법을 선정하고 확실히 방식(防食)을 실시하도록 한다.

③ 부속품의 재질에 대해1)2)4)

차단용 밸브, 제어용 밸브는 장기간 사용 도중에 밸브 박스나 밸브 본체의 도장부분이 열화되어 녹이 발생하여, 적수나 폐색의 원인이 되고, 개폐를 곤란하게 만드는 원인이 된다. 따라서 이러한 밸브는 부식 방지사양의 것을 선정한다. 또한 급수 펌프에 대해서도 접수부의 재질에 대한 적수 대책이 강구되고 있는 것을 선정한다.

2) 유지 관리

재생수 이용 시스템의 부식 대책에서는 잔류염소 농도 관리에 대해서도 주의를 할 필요가 있다. 잔류염소 농도를 이용처에서 확보하기 위해서 재생처리시설에서 고농도의 염소 주입량 관리를 하면 재생수 이용 시스템 내에서 부식이 쉽게 발생할 우려가 있다.

또한 적절한 잔류염소 농도 관리대책에 대해서는 4-1-2장 참조할 것

(2) 에 대하여

1) 시설의 구조·재질

(1) 의 부식대책에 준한다.

2) 유지 관리

① 잔류염소 관리 대책

부식방지뿐만 아니라 유지관리상 대응에 따라 염소 주입량을 감소시켜 재생수의 부식성을 감소시킴으로 인해 재생수 공급시설, 재생수 이용시설의 폐색의 원인이 되는 철의 용출을 감소시킬 수 있다.

또한 적절한 잔류염소 농도관리 대책에 대해서는 4-1-2장 참조할 것.

② 시설의 청소2)4)

재생수 공급관 및 수조내면의 부착물·침착물은 폐색의 원인이 되기 때문에 배수밸브을 이용한 제거 및 청소를 정기적으로 실시하는 것이 중요하다.

또한 재생수 이용시설의 감압밸브, 메타, 볼 탭 등의 스트레이너도 청소가 필요한 경우가 있다.

(참고) 재생수 이용에 있어서 부식문제에 관한 조사·검토 사례에 대해

(1) 사례 12)3)

수세용수로 재생수를 공급하고 있는 집합주택에서, 배관 접속부에서의 누수나 원수탱크 주입 시간이 길어지는 등, 부식이나 폐색이 원인이라고 생각되는 문제가 발생했으므로, 집합주택에서 문제가 되는 장소의 실태조사를실시하여 그 대책에 관한 제언을 했다.

1) 부식의 상황과 요인

송수관의 특수 배기밸브*1부터 배수를 하면, 開栓 직후 20~30L 정도는적수가 배출되는 경우가 있었다. 송수시설의 밸브류는 덕타일 주철제였다.

급수관은 합성수지로 라이닝된 강관을 사용하였고, 부식은 발생하지 않았다. 또한 강관과 강관과의 접합부에서 관 말단 부식코어 내장부품을 사용한 곳에서는 전혀 부식현상은 보이지 않았다. 그러나 감압 밸브나 메타 등 황동이나 청동제품과 강관의 급수관과의 접합부에 적절한 이음부가 사용되지 않고 직접적으로 다른 종류의 금속이 접합되어 있는 부분에서 부식이 발생하여, 나사의 튀어 나온 부분이 부식에 의해 소실되어 누수의 원인이 되는 곳도 있었다.

또한 조사 시 재생수의 염소이온 농도는 370mg/L 전후이며, 황산이온도 높았다.

부식은 염소이온이나 황산이온 농도가 다소 높아 부식되기 쉬운 경향이 있는 재생수와 방식(防食)처리가 안 된 급수관의 연결 부분이 접촉함에 따라 발생하며, 또한 다른 종류의 금속이 접촉하는 부분에서는 부식이 촉진될 것으로 판단되었다.

* 1 : 특수 배기 밸브

관로 포설 완료 후의 충전수 수세(水洗)관 및 배기·흡기(공기의 배출·흡입) 및 잔류염소 농도관리 등 수질관리의 세관(洗管) 등 공사 및 유지관리를 적절하게 할 목적으로 설치된 배수 밸브. 사양은 소화전과 동일.

2) 폐색의 상황과 요인

급수관은 배관 이음부분에 적청(赤)상의 폐색물질이 관 단면을 막고 있는 경우가 있었다. 그러나 폐색물질이 발생하는 이음부의 나사부분,라이닝부분, 황동배관의 비철 노출 부분은 부식되지 않았다.

볼탭 및 감압밸브 스트레이너는 막힘이 발생하는 곳이 있었다. 또한 스트레이너 청소 및 급수관 폐색 부분을 제거한 후에는 원수탱크에 주수(注水)시간이 단축되었다.

폐색물질의 주성분은 철이었다. 철은 부식에 의한 배관에서의 용출과 재생수 중에 포함된 용해성 철이 용존산소, 염소 또는 생물(철박테리아)등에 의해 산화되어 침적되는 것으로 생각된다. 관 말단 방식 이음부를 사용하지 않는 공동주택에 비해 관 말단 방식 이음부를 사용하고 있는 공동주택에서의 폐색은 적었다. 또한 원수탱크 주입시간도 짧은 경향을 나타냄으로서 용해성 철의 공급원은 배관 등으로부터 용출에 의한 영향

이 큰 것으로 생각되었다.

3) 부식·폐색 대책의 검토 및 실시

① 유지관리

재생수중의 잔류염소가 증가하면 부식이 촉진되고, 반대로 잔류염소가 소실되면 오염이 발생되기 때문에 염소주입량을 적정하게 관리한다.

송수시설에서는 특수배기 밸브의 조작에 따라 송수관의 세관(洗管)을 실시해, 송수관내에 쌓여있는 폐색원인 물질을 제거한다.

급수기구의 스트레이너를 청소한다. 청소를 보다 효과적으로 실시하기 위해, 수첩 설명서를 작성하고 PR을 실시한다.

② 시설의 개조

송수시설의 밸브류의 연결부분의 재질은 스테인리스제, 청동제, 나일론11 또는 12를 코팅한 주철, 또는 이와 동등 이상의 것으로 사용하여 적수 대책을 마련한다.

급수펌프 연결부분의 재질도 상기와 같이한다.

감압 밸브는 스트레이너가 없는 제품이 없기 때문에, 급수기구의 보호나 소음방지등의 감암밸브의 필요성에 고려하면서 설치수를 줄이도록 한다. 집합주택은 대체로 300kPa을 초과하는 경우에 감압 밸브가 설치되어있는 것이 많지만 일부에서는 최하층이 500kPa이 되어도 감압 밸브를 설치하지 않는 집합주택이 있다는 것을 참고로 한다.

볼탭 스트레이너는 급수기구 말단의 스트레이너이며, 큰 이물질은 미리 메타 스트레이너 등에서 포집되어 기구의 손상과 직결되기 어렵기 때문에 볼탭 스트레이너를 설치하지 않아도 된다.

재생수 관내의 막힘을 고려하여 재생수 급수관의 최소 구경은 20A 이상으로 한다. 단, 실내(바닥 및 천장 등)의 사야관 공법의 경우 13A 이상으로 한다.

특히 異種 금속이 연결되기 쉬운 급수인입부(給水引部), 메타 주변의 급수관에 대해서는 관종의 선정이 중요하므로 주요 관종의 특징 및 권장 관종을 정리하여 향후는 권장 관종에 의한 시공을 진행한다. 재생수 본관부터 급수인입부(給水引部), 메타 주변, 택지 내 매설 시에는, 시공방법이 부적절한 경우에는 이종 금속 접속이 되기 때문에 내식성

과 내전식성(耐電食性)이 뛰어나고 충격에도 강한 폴리에틸렌관을 권장 관종으로 한다. 각 가정의 메타 주변에는 내식성과 내전식성이 뛰어나고, 기구 지원을 위한 강도가 필요하므로, 내충격성 경질염화비닐관을 권장 관종으로 한다. 기타, 바닥 및 천장 등 실내 배관은 갱신이 용이한 사야관 공법의 폴리브덴관, 가교 폴리에틸렌관을 권장 관종으로 한다. 옥외 및 파이프시프트 내 배관은 외상에 강한 라이닝강관을 추천관으로 한다.

또한 이종 금속접합 장소에는 이종 금속 접속용 방식 이음부를 사용할 필요가 있기 때문에, 접속 예를 참고로 제시하였다.

(2) 사례 24)5)

재생수 이용 시스템의 시설에 사용되고 있는 관의 재료를 조사한 결과 주로 염화비닐라이닝강관, 폴리에틸렌라이닝강관 등의 수지 강관이며, 일부 스테인리스 강관도 있어 다음 조사를 실시했다.

1) 스테인리스 강관에 대하여

스테인리스강의 부식은 염소이온과 같은 공격성 음이온이 존재함으로 인해 스틸표면에 자연적으로 산화하여 생성하는 특수한 산화피막(부동태 피막) 일부분의 약한 곳이 공격당해 국부적으로 손상되는 경우가 있으며, 이러한 형태는 국부 부식이다.

염소이온 농도가 50~800mg/L인 재생수의 침적시험에서, SUS304 및 SUS316 스테인리스강의 부식속도는 5개월 동안 0.1mdd 이하였으며 공식(孔食) 발생도 확인되지 않았으나, 공식전위 측정에서 SUS316의 공식 전위는 SUS304에 비해 높아, 재생수중에서는 공식이 발생되기 어려운 것으로 나타났다.

현물조사에서는 모든 스테인리스강관의 외경, 내경과 두께는 규격 범위내에서 부식 등에 의한 패임(減肉)은 확인되지 않았고, 관 내면에 공식(孔食)과 같이 열화를 나타내는 이상은 확인되지 않았다. 단, 일부 플랜지면에 틈새 부식이 확인되며, 그 부식부의 부착물의 주성분은 철, 크롬및 니켈과 같은 스테인리스강 성분이었다. 또한 공식전위가 확인된 재생수가 있었고, 그 재생수의 염소이온 농도는 500mg/L(간이분석) 이었다.

문헌 조사를 통해, 스테인리스 강관의 부식에는 염소이온이 크게 영향을 미치며, 그 농도가 200mg/L 보다 높은 경우는 SUS304에서는 용접부에서 공식을 일으킬 가능성이 있으며, 또한 염소이온 농도가 200mg/L보다 낮아도 잔류염소 등이 존재하면 틈새부식을 일으킬 수 있다는 연구결과가 얻어졌다.

스테인리스강이 내식성을 나타내는 염소이온 농도, 잔류염소 농도 및 오존농도의 관계를 비커 시험을 통해 조사한 경우, 염소이온 농도200mg/L의 경우, SUS304강의 내식성 영역은 잔류염소 2mg/L 이하 및 오존농도 0.1mg/L 이하이며, 염소처리나 오존처리에서는 수질을 이 농도 이하로 관리할 필요가 있는 것으로 나타났다.

한편, SUS316강(鋼) 단독으로는 잔류염소 5mg/L, 오존 1mg/L에 견딜수 있다. 단 兩者가 공존하여, 예를 들면 오존이 0.3mg/L 존재하는 경우에는 잔류염소 농도를 1mg/L 이하로 유지할 필요가 있다. 또한 염소이온 농도 1,000mg/L 이상의 조건 에서 SUS304강의 경우에는, 오존농도0.1mg/L, 잔류 염소 0.5mg/L 정도에서 부식하기 때문에 염소처리 및 오존처리를 적용할 수 없는 것으로 생각되었으나, SUS316강을 사용하면 염소이온 농도 200mg/L의 SUS304강과 동등한 내식성 영역을 얻을 수 있다는 것을 알았다.

또한, 스테인리스강이 내식성을 나타내는 염소이온 농도와 전위의 관계를 조사한 경우, 염소이온 농도 200mg/L의 경우 SUS304강의 내식성 전위영역은 0.2V 이하이므로, 그 전위 범위에서 염소처리나 오존처리를 할 필요가 있고, 염소이온 농도 500mg/L 이상에서는 SUS304강의 내식성 전위영역은 0.1V 이하로 되어 산화제를 이용한 처리는 적용이 어렵다는 것을 알았다. 한편, SUS316강에서는 염소이온 농도가 500mg/L

에서도 0.4V까지 부식하지 않는다.이상의 결과, 스테인리스강을 이용하는 경우, 염소이온이 200mg/L를 초과하는 경우 염소처리나 오존처리를 적용할 수 없기 때문에 SUS316강을 사용해야 하는 것으로 판단되었다. 또한, 스테인리스강의 부식은

비커 시험을 실시한 바와 같이 자유표면에 비해서 용접부 주변이나 틈새부 등에서 진행되기 쉽고 실제 환경에서는 여러 가지 환경요인이 영향을 줄 수 있으므로, 비커 시험에 비해서 부식 환경이 엄격한 것으로 판단되므로, 보다 실제 환경에 가까운 조건에서 조사결과의 타당성 확인을 실시할 필요가 있다.

2) 수지강관에 대하여

염소이온 농도가 50~800mg/L인 재생수의 침적시험에서 염화비닐 및 폴리에틸렌 라이닝재료의 열화는 보이지 않았다.

또한 현물조사에서는 염화비닐 및 폴리에틸렌라이닝강관의 모든 관의외경, 내경과 두께는 규격범위 내에서 부식 등에 의한 패힘(減肉)현상은 보이지 않았고, 염화비닐라이닝강관의 용액면에 마이크로 균열 등 열화를 나타내는 이상은 관찰되지 않았다.

이상의 결과에서 재생수의 관 재질은 염화비닐라이닝강관과 폴리에틸렌 라이닝강관과 같은 수지강관이 가장 적합한 것으로 판단되었다.

<참고 문헌>

1)「수도시설 설계 지침」일본수도협회 (2000)

2)「집합주택의 재생수 이용에 대해 (제언)」후쿠오카시 집합주택의 재생수이용에 관한      협의회 1999년 3월

3)「집합주택의 재생수 이용시설 기준에 대해 (제언)」후쿠오카시 재생수 이용시설 기준에    관한 연구회 2000년 3월

4)「재생수의 이용 촉진에 관한 조사 2부」동경도 하수도국 1999년 3월

5)「재생수 이용에 있어서 배관재료에 미치는 영향 조사」동경도 하수도국 2000년 3월