서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업 관련 2차 자체 사전점검 결과

번호	문제점		개선요구사항		조치내용				비고
1	1) 3월 16일, 22일 투입구 full부하 테스트 실시:분뇨투입구는 20개소가 설치되어 있고, 차량 12대 동시 투입 가능토록 설계 되어 있으나, 2회에 걸친 test결과 8대 투입시부터 투입분배조 및 협잡물 처리기에서 overfull현상 발생으로 투입 중단		1) 투입 분배조 및 협잡물 처리기가 차량 8대 이상 투입시 분뇨 overfull현상이 지속적으로 발생 되고 있으므로 근본적인 해결 방안이 필요함		1)드럼스크린 설치예정
2	1) 부상분리기투입 약품 폴리머, PAC 저장탱크의 유량계 미설치 되어있고, 중앙통제실에서 확인이 불가능함		1) 부상분리기투입 약품인 폴리머와 PAC저장탱크의 유량 및 수위를 중앙통제실에서 확인 가능토록 조치 필요함		1)폴리머와 PAC는 부상분리기와 1대1로 연동되어 한번 Setting하면 정량처리가 되므로 별도의 유량계 및 수위계가 필요없음
3	1) 탈취기투입 약품 가성소다(NaOH) 저장탱크의 수위계와 유량계 미설치 되어있고, 중앙통제실에서 확인이 불가능함		1) 가성소다 저장탱크에 초음파 수위계 및 유량계 설치와 중앙통제실에서 유량 및 수위를 확인 가능토록 조치 필요함		1)현장에 설치되어 있는 가성소다는 비상시사용되는 약품으로 탈리액저류조 PH Meter에 의하여 기동.정지되고 LS Switch가 설치되어 있음
4	1) 약품 투입구쪽에 투입 약품(폴리머, PAC, 가성소다)유량 및 약품 저장탱크 잔량 표지되지 않음		1) 약품 투입구 쪽에서도 약품탱크의 잔량이 확인 가능토록 조치 필요함		1)약품투입구는 차량으로 운송되어온 약품을 투입하는 곳으로 잔량 확인을 위한 별도의 설비는 없음
5	1) 가성소다 투입구쪽으로 새어 나오는 약품의 집수설비 미설치 2) PAC, 폴리머탱크주변 방지턱 미설치		1) 가성소다 투입쪽 바닥에 집수설비(트렌치) 필요함 2) 약픔탱크 갑작스런 누수 시 큰 사고가 발생할 수 있으므로 방지턱 설치가 필요함		1)화학물질관리법이 2015년1월 개정되어 당현장은 해당되지 않음
6	1) 공기압컨베이어 컴프레셔, 긴급차단밸브 컴프레셔, 탈리액송풍기, 협잡물 처리기등은 계장반으로 상태 신호가 올라오지 않고 제어가 불가능함.		1) 계장반 감시화면에서 각종 데이터값이 표시 되어야 자동 운전에 안전성을 기할 수 있기 때문에 현장 조작판넬의 RS485를 활용하여 데이터값 표시 및 통제실 제어가 가능할 수 있게 조치 필요함		1)탈리액송풍기는 상태신호 및 조작이 가능함
7	1) 주 전원 차단후 발전기 전원을 투입해도 공기압이송컨베이어, 긴급차단밸브 등을 가동시키는 컴프레셔가 자동으로 가동 되지 않음		1) 비상시 투입 분배조, 공기압이송컨베이어 등에 문제가 발생할 수 있기 때문에 발전기 가동시 자동으로 전원투입 후 공기압이송컨베이어 , 긴급차단밸브의 가동이 이루어 져야하고 중앙통제실에서도 가동 및 정지 시스템이 필요함.		1) 공기압이송컨베이어 및 긴급차단밸브는 협잡물종합처리기에서 Program에 의해 자동운전되고 있고 중앙통제실에서 가동 및 정지시스템이 설정되어 있음
8	1) 3월 17일 비상발전기 테스트시 한전 전원 차단 후 중앙통제실 컴퓨터와 감시카메라 등이 비상전원으로 가동되어야 하나 모든 전원이 차단되어 감시 및 통제 불능 상태가 됨		1) 감시 및 통제 시스템은 주전원이 차단되더라도 발전기로 전원을 투입시키기 전까지 UPS전원으로 감시 및 통제 시스템이 가동될 수 있도록 조치 필요함		1)조치완료
9	1) 탈리액 공급펌프 1, 2, 3호가 인버터 타입으로 설계되어있으나 2, 3호를 하나로 묶어 인버터를 하나, 1호 하나로 해서 인버터 두 대만 설치 2, 3호용 인버터 이상발생시 1호 하나만 사용 할 수밖에 없음		1) 부상분리조 처리용량이 100㎥/hr 이고 탈리액 공급펌프 대당 펌핑 용량은 51㎥/hr 이므로 2대가 상시 운전 되어야 하는데, 2,3호 인버터 이상발생시 펌프는 1호만 운영되어 부상분리조 처리용량과 맞지 않으므로 조치 필요함		1)조치예정				관급
10	1) 농축슬러지 저류조에 TS 농도계 미설치		1) 농축슬러지에 TS농도가 필요한데 SS농도계가 설치되어있어 TS농도계로 교체가 필요함		1)입찰안내서에 농축슬러지저류조는 SS농도계를 설치토록 되어 있음
11	1) 상등수 저류조에 SS농도계 미설치		1) 상등수 저류조에 SS농도가 필요한데 DO 농도계가 설치되어 있어 SS농도계 설치가 필요함		1)입찰안내서에 상등수저류조는 DO농도를 이용하여 운영토록 되어 있음
12	1) 계장반 감시화면으로 올라오는 모든 수위값의 오류(헌팅)가 심함		1) 전 수위계의 오류(헌팅) 보정 작업이 조속히 필요함		1)3월24일 조치완료
13	1) 협잡물 컨베이어 조작 판넬에 역회전 장치가 되어있지 않아 컨베이어 막힘 시 인력으로 역회전 시켜야 함		1) 협잡물 컨베이어 조작 판넬에 정·.역 스위치 설치가 필요함		1)조치완료				관급
14	1) 공기압이송컨베이어 컴프레셔 3대, 긴급차단밸브 컴프레셔 2대, 탈리액 및 상등수 저류조 산기장치 컴프례샤 3대의 중앙통제실에서 제어가 불가능함		1) 모든 컴프레셔의 중앙 통제실 제어가 가능하게 설치 필요		1)컴프레샤는 압력에 의하여 기동 및 정지를 반복하는 설비로 별도의 제어가 필요치 않음				관급
15	1) 발전기의 부하 운전시 시간당 경유 사용량이 271ℓ/hr 인데 비해 연료탱크는 부하운전 3시간 사용분량인 900ℓ밖에 되지 않아 탱크용량 부족함		1) 발전기 full부하시 일6504ℓ의 사용량이 필요하므로 10,000ℓ 정도의 경유 탱크가 꼭 필요함(금년도에도 154KV케이블 이설 공사로 1달이상 발전기가 가동해야 함) (분뇨저류용량도 2일보관 시설로 10656㎥임)				1)입찰안내서 내용으로 설계방안 제시하여싸음(비상발전기 가동시간 3시간) - 현재연료저장용량 :990리터 990리터/267리터/시간=3.4시간 ※1,000KVA 전부하로 설계 및 설치되어 있음	관급
16	1) 한전 전원 정전시 비상조명등이 전혀 작동하지 않음		1) 비상조명등에 전원 공급 필요함				1)조치완료(차단기 OFF상태임)
17	1) 호퍼실 상부 협잡물 투입구실에 탈취 흡입구가 협잡물 이송배관에 가림		1) 탈취 흡입구 또는 협잡물 이송배관 위치조정이 필요함				1)조치예정
18	1) 협잡물호퍼 규격이 20㎥로 반출 1회/2.9일 로되어 있으나 실제 협잡물 약10.9㎥ 정도에서 협잡물 이송배관을 막고 에어벤트를 통해 협잡물이 비산됨(악취도 매우 심함)		1) 호퍼에 협잡물을 11㎥이상 적재시 이송배관 막힘 현상과 공기압이송컨베이어 및 전처리공정에도 이상을 초래할 수 있으므로 조속한 해결이 필요함				1)조치예정 (드럼스크린 설치기간에 설치예정)	관급
19	1) 공기압이송컨베이어 컴프레셔간 설치 이격거리가 가까워(20㎝정도) 컴프레셔 유지 보수에 문제가 있고, 기기 또한 문제발생 소지가 많음 2) 공기압이송컨베이어 컴프레셔 배관에 체크밸브는 컴프레셔간 에어의 이동을 방해해서 제거해야함 3) 컴프레셔간 연결 배관중 말단 가지배관은 컴프레셔의 진동으로 파손우려가 있음		1) 컴프레셔간 이격거리 확보 또는 유지보수 방안 필요함 2) 컴프레셔에 체크밸브 제거 필요함 3) 가지배관은 고압호스로 교체 필요함				1)조치예정(드럼스크린 설치기간에 설치예정) 2)조치예정(드럼스크린 설치기간에 설치예정) 3)조치예정(드럼스크린 설치기간에 설치예정)	관급
20	1) 중앙통제실에서 협잡물 처리기 한 대씩 개별운전 불가능		1) 중앙통제실 및 현장 조작 판넬에서 협잡물 처리기 한 대씩 개별 운전이 가능해야함				1)조치완료	관급
21	1) 기기 설비 및 분뇨처리 공정에서 문제 발생시 긴급히 분뇨 투입을 중단하여야 하나 차량정차실내 경광등 위치가 불합리 하고 방송설비가 차량정차실내에는 설치되어 있지 않아 비상시에 직원이 일일이 통제해야하므로 시간이 지체되어 조치가 늦어지는 문제가 있음		1) 차량정차실내에 경광등위치를 조정하고 스피커를 설치하여 투입분배조에 overfull발생시 또는 비상상황 발생시에 안내방송을 통해 분뇨 차량을 통제 할 수 있는 설비가 필요함				1)경광등 위치 수정가능
22		1) 협잡물처리기 유량계와 협잡물 컨베이어 조작판넬이 진동이 매우 심함		1) 협잡물처리기 유량계와 협잡물 컨베이어 조작판넬등에 진동 방지 장치가 필요함		1)유량계판넬 조치예정
23		1) 에어 이송컨베이어용 압력용기 등 각 종 압력용기의 압력이 중앙통제실 감시 화면에 전송되지 않음		1) 압력용기는 압력상태 이상 발생시 탱크 폭발의 위험이 있으므로 중앙통제실 감시화면에 압력상태 표시가 필요함		1)압력용기는 안전변이 설치되 압상상태 이상시 자동Open되도록 설치되어 있으며 압력상태를 표시할 수 있는 기능은 없음				관급
24		1) 중앙통제실에서 투입분배조 수위값중 H, L값을 조정할 수 있어야 함		1) 투입분배조의 HH값이 1.70m이므로 H, L, LL값은 조정이 가능할 수 있게 하여 운영의 폭을 넓게 할 수 있어야 함		1)조치완료
25		1) 투입분배조내에서 협잡물 처리기로 이송하는 배관의 게이트 밸브(200A 10K)가 수동밸브이고 개도계가 설치되어 있지 않아 직원들이 게이트밸브의 스핀들의 길이를 자로 재어가며 수동으로 밸브를 개폐해야함		1) 게이트밸브 개도계 설치가 필요함		1)기 설치된 수동밸브는 유지보수용으로 평상시에는 상시 Open되어 있어야함
26		1) 지하3층 펌프류 상부 악취흡입배관 지지대가 펌프류 배관에 지지되어 있어 진동발생시 흡입배관의 파손우려 있음		1) 악취흡입배관 지지대 위치 변경이 필요함		1)조치예정
27		1) 탈리액 공급펌프 선택 스위치가 판넬 터치 스크린에만 표시되어, 터치스크린 이상 시 펌프 교체운전이 불가능함		1) 로터리식 셀렉터 스위치 설치가 필요함		1)조치예정(자재 준비중)				관급
28		1) 지하1층 협잡물 호퍼실 및 주변 배수로 구배 부족으로 배수로 물 빠짐이 안되고, 악취도 발생함		1) 지하1층 협잡물 호퍼실 및 지하2, 3층포함 전 배수로의 물 빠짐 확인 조치 필요함		1)부분적인 물고임 현상 조치예정
29		1) 지하2층 상배수펌프 맑은물 배수때는 사용 가능하나 비상시 오수 배수는 불가함(3월7일, 14일 분배조 overfull시 작동 불능상태가 되었음)		1) 지하2층 상배수 펌프를 정량펌프가 아닌 오폐수용 수중(상배수)펌프로 교체해야함		1)내부 청소시 발생한느 청소수 배수용으로 설계되었으며 Type변경시 추가 비용 발생

문제점 및 개선요구사항