서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업 관련 3차 자체 사전점검 결과 문제점 및 개선요구사항

번호	문제점	개선요구사항	조치내용	비고
1	1) 협잡물 및 침사 컨베이어가 수평컨베이어, 경사(수직)컨베이어, 공기압이송컨베이어 중 한 개소만 고장 또는 막힘이 발생 하여도 분뇨처리공정의 50%가 가동 중지됨	1) 협잡물처리기가 6대 설치 중 5대 상시가동에 1대가 예비기이므로 컨베이어도 협잡물처리기 1대에 1대씩 설치되어 1대가 가동정지 되더라도 나머지 5대는 가동되도록 설치되어야함	1)현재 협잡물종합처리기 3대에 협잡물, 침사물이송장치가 각각1대씩묶어 2계영화로 설치되 있으며, 1개 계열 컨베이어 고장시에도 50%를 가동할 수 있도록 하여 전체시스템이 운영중단되는 것을 방지하였음 위 사항은 2012.7월 실시설계 적격심의시 서남환경에서 협잡물, 침사물이송컨베이어 2계열로 분리토록 기 지적된 사항으로 지적사항을 반영하여 2계열로 설치된 사항임 협잡물처릭 1대당 이송장치 1대이사으로 설치는 현실적으로 어려운 실정이며, 분배조 막힘현상등은 시설보완 중인 드럼스크린이 설치 완료되면 상당부분 해소될 것으로 판단됨
2	1) 지하1층~지하3층 벽면, 덕트부, 지하1층 자연채광창 누수	1) 지하벽면누수 부분 근본적인 방수처리 필요함	1)조치예정
3	1) 공기압컨베이어 사용이 3개월 정도 경과 하였으나 실린더 암 마모가 심하고 암조임 볼트가 매일 1회 이상 풀림	1) 공기압컨베이어 사용부품들의 잣은 마모방지 대책이 필요함	1)조치예정(드럼스크린 설치시 조치예정)
4	1) 협잡물 처리기 전단에 설치 계획 중인 드럼스크린에서 발생하는 협잡물 처리설비 방안	1) 현재 시공사와 감리단에서 계획 중인 드럼스크린에서 발생하는 협잡물을 컨베이어로 처리할 수 있게 설계 설치되어야 함	1)4월29일 시설보완 드럼스크린 설치관련 회의시 설명된 내용과 같이 별도 이송설비를 설치하기가 어렵고 드럼스크린에서 발생되는 협잡물은 하루에 약1.5~2톤/일 정도 배출되므로 협잡물박스를 이용하여 배출 설계하였고, 협의시 박스 추가 요구한 사항은 반영하여 협잡물 박스6개를 공급함

번호	문제점	개선요구사항	조치내용	비고
5	1) 차량정차실에 설치되어 있는 스피드도어의 가이드레일 부분의 덮게 하단부가 콘크리트로 덮여있어 유지보수가 불가능함 2) 일부 콘크리트를 제거한 부분은 바닥으로 물이 고여서 하단부 도르레 부분과 와이어 부분이 물에 잠겨있음	1) 가이드레일 하단부 콘크리트부를 제거하고 2) 물이 고이지 않게 처리하고,도르레와 와이어부분에 녹 확인 후 교체해야함	1)조치예정
6	1) 농축기실 바닥에 농축저류조 상부 커플링배관이 open된 채로 매립되어있음	1) 커플링배관을 통해 악취가 발생하고 안전상 위험함으로 커플링부분의 막음이 필요함	1)조치예정
7	1) 농축기실 SS농도계 센서 끊어짐 발생	1) 농축기슬러지는 SS농도계가 아닌 TS농도계를 설치하여야하고 센서 끊어짐이 발생하지 않게 길이가 조정되어야 함	1)입찰안내서에 농축슬러지는 SS계를 설치토록되어 있으나 추후 센서를 보호할 수 있도록 조치하겠음
8	1) 입, 출구 쪽 세차시설이 세차시 양 옆으로 많은 양의 물이 비산되어 지나다니는 차량이나 사람들에게 세차하는 물이 튐	1) 입, 출측 세차설비 양옆쪽으로 가림막 설치가 필요함	1)소방법에 따른 살수장애로 가림막 설치 불가능함
9	1) 탈취기 설비중 가성소다 투입설비가 철거 되어 있음 가성소다 희석설비를 철거하여 배수펌프 집수정에 직 투입하고 있음	1) 탈취기에서 배수 되는 물에 가성소다를 투입해 희석시키는 설비로 희석조를 조정하여 재 설치 하여야함	1)가성소다의 설치목적은 비상시에 탈리액저류조의 PH가 6이하로 떨어질 경우를 대비하여 설치한 것으로 별도의 희석조는 필요가 없음
10	1) 지하2층에 배수펌프로 설치되어 있는 펌프들은 용도에 맞지 않아 사용 불가함	1) 지하2층 배수펌프들을 오폐수용 수중펌프로 교체 설치해야 함	1)지하2층 청소시 청소용수를 제거키 위하여 설치된 펌프로 자흡수식펌프로 설계되어 있으며 Type변경은 불가능함
11	1) 지하1층 차량정차실, 차량대기실, 호퍼실내외바닥 에폭시 도색으로 차량 및 작업자 미끄러짐 발생	1) 지하1층 차량정차실, 차량대기실, 호퍼실 내외바닥 에폭시 제거 필요함	1)조치완료

번호	문제점	개선요구사항	조치내용	비고
12	1) 협잡물처리기 수평컨베이어 막힘 제거시나 유지보수시 작업공간이 협소하고, 경사 컨베이어 작업시 아무런 안전장치나 발판등이 설치되어있지 않음	1) 컨베이어는 하루에도 수차례 막힘 및 분뇨넘침 현상이 발생함으로 작업 공간 및 안전장치가 확보 되어야 함	1)드럼스크린 설치로 해소될 것으로 사료됨
13	1) 협잡물반출 호퍼실 피톤치드 분사 장치가 수거차량 적재함에 걸림	1) 피톤치드 분사 장치 위치조정 필요함	1)조치예정
14	1) 협잡물처리기실에 설치되어 있는 호이스트는 작업시 위치가 적합하지 않음	1) 협잡물처리기실 호이스트는 고장수리 및 유지보수에 적합한 크레인으로 설치되어야 함	1)협잡물처리기실 상부 보수용 맨홀을 열고 호이스트로 유지관리 가능함
15	1) 각 종 배관 및 시설물에 명패 미설치	1) 배관들이나 시설물에 명패 부착 필요함	1)조치예정
16	1) 지하1층, 지하2층 배수로 물 빠짐이 이루어지지 않아 고인물이 썩음	1) 지하1, 2층 배수로 구배 조정이 반드시 필요함	1)조치완료
17	1) 공기압컨베이어의 공기압이 중앙통제실에서 확인이 불가능함	1) 공기압컨베이어의 공기압은 중앙통제실에서 공기압을 확인할 수 있게 해야 하고 컴프레셔도 on, off가 되어야 함	1)조치예정
18	1) 지상상부에 설치되어 있는 태양광 집열판이 약하게 고정되어 태풍들 강한바람이 불 때 파손 우려됨	1) 태양광 집열판 고정 장치 보강 필요함	1)조치예정
19	1) 케이블트레이 덮게 미설치	1) 케이블트레이 덮게 설치가 필요함	1)조치예정
20	1) 분뇨투입구 투입배관이 투입구함에 용접되어있어 배관 교체시 투입구함을 훼손해야만 배관 교체가 가능함	1) 투입구배관을 투입구함에서 분리 설치되어야함	1)조치예정
21	1) 차량정차실 바닥 감지선이 노출 되어있음	1) 차량정차실 바닥 감지선 재설치 필요함	1)조치예정
22	1) 기존처리장 농축조(2조), 협잡물 및 침사 호퍼, 협잡물처리기(1대), 상등수 이송펌프(2대)를 수리하여야 함	1) 신설분뇨처리장에서 분뇨를 처리할 수 없을 경우 기존처리장에서 처리해야 하므로 기존시설 보수가 필요함	1)SCOPE외 사항임