사전재해영향성검토위원회 서면회의 결과

- 원불교세계본부 빛 역사문화기념관 건립사업 (행정계획) -

2012.  7.

서 울 특 별 시

(도시안전실 하천관리과)

｢사전재해영향성검토위원회｣ 서면회의 결과

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 7. 13 (금) 17:30~18:00 □ 장 소 : 남산별관 하천관리과 회의실 □ 검토자 - 검토위원 : 사전재해영향성검토위원회 분야별 위원 5명(서면검토) - 간 사 : 하천관리과장 □ 안 건 - 원불교세계본부 및 역사문화기념관 건립사업 (행정계획)

□ 주요검토 내용

<수자원 분야 - 000 위원>

1. 예정지가 한강과 인접한 점을 고려하여 공사는 가급적 우기(6~9월)를 피해 사업을 시행하고 공사 중에는 현장을 수시 점검하여 재해위험 사전조치로 재해가 발생하지 않도록 만전을 기할 것.

<도시계획 분야 - 000 위원>

1. 대상지가 한강홍수위보다 낮아서, 개발 후 건축물의 지하층 부분은 호우재해시 침수가능성이 충분히 있을 것으로 예상됨.

특히 건축물의 지하층에 대해서는 집회시설 및 근린생활시설 등을 지양하며 주차공간으로 활용하는 것이 바람직함. 불가피한 경우에도 철저한 안전 및 비상대책이 마련되어야 할 것임.

2. 대상지일대는 태풍 곤파스에 의한 바람재해가 발생된 적이 있으므로, 향후 바람피해 저감을 위해 건축물의 내풍설계 및 외부 간판이나 외부 시설물에 대한 안정성을 도모해야 할 것임.

3. 비상시의 보행안전과 원활한 차량소통을 위하여 부진출입구 설치 및 보차분리 동선 등을 설계단계에서 고려하여야 할 것임.

<상하수도 분야 - 000 위원>

1. 제시한 우수유출 저감 방안들을 철저히 수행하고 대규모 절토공사는 여름철 집중호우기를 피할 수 있도록 공정계획 조정.

2. 개발 중 유출계수의 변동을 억제하기 위한 침사지, 빗물이용시설, 우수침투시설, 등 제반 시설물의 적절운영방안 수립.

3. 2011.4월 기후변화에 대비한 하수관거 및 빗물펌프장 강우확률년수 변경(환경부, 관거 10 ～ 30년 펌프장 30 ～ 50년)에 따라 계획하고 있는 하수관거가 기준에 합당한지 검토할 것, 특히 이설되는 빗물펌프장 방류관로는 변경된 계획년수(30～50년) 용량을 통수가능한지 검토하고 필요시 단면규모를 증설할 것

<토목시공 분야 - 000 위원>

1. 토사 유출 : 보고서 4-37P에 현장의 지반 조건을 반영 하고  토질의 입도분포, 유기물 함량 등을 지반 조사 계획에 포함 수립.

또한 공사 중 발생하는 토사 유출을 방지 하기위해 임시침사지를 한강쪽 으로 설치하는 것으로 계획되어 있어, 범람시 한강에 토사가 직접 유입될 수 있으므로 이에 대한 검토 필요.

2. 사면 재해 : 지하 굴착시 안정성을 저해 할 수 있는 위험요소에 대한 설명 및 대책에 대한 구체적인 서술이 필요. 또한 굴착면에 가까이 과업부지 경계밖에 올림픽대로와 접하여 급한 사면이 형성되어 있어 굴착 공사가 사면의 안정성에 영향이 없어야 할 것임.

3. 지반 재해 : 지하 굴착 시 인근 지하철 9호선에 지반에 변형이나 침하를 일으킬 수 있으므로 이에 대한 검토 필요.

<토질 및 기초 분야 - 000 위원>

1. 지하철 9호선과 인접한 지반의 경우 보다 면밀한 지반조사를 바탕으로 흙막이 공법적용에 따른 재해 발생 가능성을 향후 구체적으로 검토.

2. 계획지구가 한강과 인접하고 있어 지반굴착시 지하수 유입에 따른 토사층 붕괴 등에 대하여 정확한 검토 필요.

3. 계획지구 전반에 걸친 지반조사를 통해 연약지반의 존재 유무를 파악하고 토사지층을 확인하여 지진시 지반안정성에 대하여 검토.

4. 지반조사 결과로부터 액상화에 민감한 토사층 존재 여부를 확인하여 지진 재해에 대한 지반안정성 검토가 필요.

<하천관리과 의견>

1. 자연방류관로는 이설구간만 통수단면을 확대하는 것으로 계획하고 있으므로 한강구간 자연방류관로의 통수능도 검토하여 충분한 통수능이 확보되도록 계획 수립

2. 공사중 호우시 토사 유출이 방생하지 않도록 하고 특히 토사가 한강으로 유입되지 않도록 침사지 설치 계획 수립

3. 사업지역의 우․오수 처리계획은 하수도시설기준(환경부) 및 서울시 하수도정비기본계획(변경, 2009) 등 관련규정에 따라 수립․시행

4. 사업부지내 기존 공공하수도의 이설 또는 폐지가 필요한 경우에는 「공공 하수관로 변경 전문가 심의․자문」을 받아 사업시행자 부담으로 이설 또는 대체시설 시행후 공공하수도관리청에 무상 귀속토록 조치

※ 「공공하수관로 변경 전문가 심의․자문」위원회 운영기관

- 간선하수관거(D900mm이상, 단면적 0.7㎡이상) : 서울시(물재생계획과)

- 지선하수관거(D900mm미만, 단면적 0.7㎡미만) : 자치구(하수담당부서)

5. 신설 또는 개량된 모든 관은 준공전 내부검사(1,000mm미만 CCTV, 1,000mm이상 육안조사)를 실시하고, 검사결과 제출

6. 사업시행으로 공공하수도에 변경사항(신설, 폐지, 개량)이 발생한 때에는 사업 준공전에 절대(좌표)측량에 의한 공공측량을 실시하고, 공공측량 성과심사결과 및 폐쇄․신설관거 조서(양식 참조)를 서울시(물재생계획과)와 동작구(치수방재과)에 제출하여 하수도관리 전산시스템상의 GIS DB가 수정될 수 있도록 조치

※ 폐쇄․신설관거 조서 양식(예)

구 분	도면표시 번호	관 종	관 경	연 장	비 고
폐 쇄	1	흄관	D500	50
신 설	2	흄관	D1000	50

□ 심의 결과

○ 위원회 검토 의견을 사업시행자에게 통보하여 조치계획 수립