문서번호	시설과-7398
결재일자	2015.11.29.
공개여부	비공개
방침번호

			시 민
★주무관	시설과장	관리부장	서울대공원장
협 조
	조경과장
	주무관
	주무관

『서울대공원 동양관 외 4개 시설물』

정밀안전진단 용역(중간)보고회 결과 보고

2015.  11.

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『서울대공원 동양관 외 4개 시설물』

정밀안전진단 용역(중간)보고회 결과 보고

우리 대공원에서 현재 진행중인 동양관 외 4개 시설물 정밀안전진단 용역과 관련하여 용역(중간)보고회를 개최하고 결과를 보고 드림

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 서울대공원 동양관 외 4개 시설물 정밀안전진단 용역

□ 용 역 자 : ㈜비디이엔지

□ 용역기간 : ‘15. 10. 1 ~ ’15. 12. 29

□ 대상시설물 : 동양관, 종합관리사무소, 동물병원, 보일러실, 종합안내소

Ⅱ		보고회개최

□ 일    시 : ‘15. 11. 24(화). 16:00

□ 장    소 : 종합관리사무소 2층 회의실

□ 참 석 자 : 시설과장, 식물전시총괄팀장, 건축담당, 용역사 등

Ⅲ		보 고 사 항

□ 동양관, 종합관리사무소, 동물병원, 종합안내소

○ 공통적으로 벽체(균열, 누수흔적, 철근노출), 천정슬라브(균열, 백태, 철근노출), 철골트러스 표면 일부가 부식되었으나 건물 노후로 인한 경미한 하자이고, 기둥, 보, 슬라브 기초부재는 구조내력을 확보한 상태

□ 주 보일러실

○ 기둥, 기초 부재는 구조내력을 확보하고 있는 상태

○ 보, 슬래브는 내력이 부족한 것으로 검토(토심 및 활 하중 증가)

Ⅳ		문 제 점

□ 현재 주 보일러실 옥상 슬래브에 적치되어 있는 토사의 토심이 설계높이인 45cm를 초과한 평균 95cm로 적치되어 있어 보 및 슬래브의 내력이 부족한 상태 임

※ 안전등급 D등급(긴급한 보강이 필요하며, 사용제한 여부를 결정해야 하는 상태)

평균토심 95cm(설계토심 45cm)	슬래브 상부 전경

□ 조치방안(용역사 제안)

○  제 1안

- 슬래브에 적치된 토사를 30cm만 남겨두고 굴토하는 방안

○  제 2안

- 기존 토사를 걷어내고 경량토사로 치환하는 방법

○  제 3안

- 보일러실 내부에서 보 및 슬래브를 강판으로 보강

Ⅴ		검 토 의 견

□ 동양관, 종합관리사무소, 동물병원, 종합안내소의 지적사항은      용역 최종보고서에 반영하고, 향후 예산 확보 후 보완 조치

□ 주 보일러실 슬래브 상부 토사적치 사항은 용역 최종보고일       (‘15.12.10)까지 조치가 필요 함.  끝.