문서번호	총무과-36545
결재일자	2017.10.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
협조	실무사무관
	주무관

서울도서관 실외기 전원선 설치 등 작업계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 10

행  정  국

(총  무  과)

서울도서관 실외기 전원선 설치 등 작업계획 보고

서울도서관 초고속통신실(4층) 백업 냉방기 및 실외기 전원선 외 5건의 전기설비공사를 추진하여 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		작업개요

연번	장 소	작 업 대 상	작 업 내 용	소요비용 (천원)	비고
1	서울도서관 4층 초고속 통신실	개별 냉난방기 전원선 설치	백업 냉방기 4대 및 실외기 1대 전원선 및 차단기(1개) 설치(15m)	500
2	본관 7층 공용회의실	개별 냉난방기 전원선 설치	백업 냉방기 및 실외기 전원선 및 차단기(1개) 설치(45m)	681
3	본관 지하 4층 녹지실	녹지실 환경개선 전기공사	온돌마루 전원선(45m) 및 콘센트,(2개) 회로분리(1개), 스위치(1개) 설치	830
4	본관 지하 2층	통신장비실, 휴게실 등 교체	LED등기구(165개) 설치	18,480
		식당, 복도 등	센서용 LED등기구(186개) 설치 레이스웨이 등기구(32개) 설치	29,152
5	본관 지하 1층	행사용 분전반 설치	분전반(100A) 1개소 설치	1,900
6	동물복지 지원센터	동물보호과 산하 동물복지지원센터	멀티탭(8개) 및 전원선 설치	100

※ 소요금액은 직접비 기준

□ 작업기간 : ’17. 10. 23. ~ 11. 30.

□ 작업방법

- 일반공사는 전기연간단가 업체에서 우선 시공 후 설계변경

- 조달품목은 조달청에 의뢰하여 물품 구매

- 직원 업무에 지장이 없도록 평일 이외에 야간 또는 휴일에 작업

Ⅱ		세부 작업내용

1. 서울도서관 4층 초고속통신실 개별냉난방기 전원선 설치

❍ 관련근거

- 바닥발판 제작·설치 등 작업계획 보고(총무과-27491, 2017.08.02.)

- 초고속통신실 개별냉난방기 및 실외기 추가 설치에 따른 전원선 설치

❍ 설치개요

- 설치물량 : 개별냉난방 3대, 실외기 1대

- 작업내용 : 분전반에서 개별냉난방 및 실외기까지 전원선 포설

- 설치작업 : 전기연간단가 실시

❍ 소요금액 : 약 500천원

- 전원선 포설 : F-CV 4C×6㎟, 15m = 483천원(제경비 제외)

- 차단기 철거 및 설치 : 배선용차단기 60A 철거 및 75A 신설

2. 본관 7층 공용회의실 개별냉난방기 전원선 설치

❍ 관련근거

- 바닥발판 제작·설치 등 작업계획 보고(총무과-27491, 2017.08.02.)

- 본관 7층 공용회의실 냉난방기 및 실외기 추가 설치에 따른 전원선 설치

❍ 설치개요

- 설치물량 : 실외기 1대

- 작업내용 : 분전반에서 실외기까지 전원선 포설

- 설치작업 : 전기연간단가 실시

❍ 소요금액 : 약 680천원

- 전원선 포설 : F-CV 4C×4㎟, 45m = 600천원(제경비 제외)

- 차단기 설치 : 배선용차단기 30A 설치

3. 본관 지하 4층 녹지실 환경개선 전기공사

❍ 관련근거

- 본관 지하4층 녹지실 환경개선 작업보고(총무과-31502, 2017.09.05.)

❍ 설치개요

- 작업내용 : 녹지실 환경개선에 따른 전기공사

· 전원선 : 분전반에서 녹지실까지 전원선(F-CV 2C×4㎟, 45m)

· 콘센트 등 : 콘센트 2개소, 스위치 1개, 회로분리 4등

- 설치작업 : 전기연간단가 실시

❍ 소요금액 : 약 830천원

- 전원선 포설 : F-CV 2C×4㎟, 45m 등 = 830천원(제경비 제외)

❍ 현황사진

서울도서관 실외기	본관 12층 전원분전반	본관 지하4층 녹지실

4. 본관 지하 2층 형광등기구 교체

❍ 지하 2층 형광등기구 교체사유

- 지하 2층 통신장비실 등은 상시 점등되고 있으며, 식당 내 조리실, 홀, 복도 등기구는 노후되어 있는 상태임

- 형광등기구 내구 연한이 도래하였으며, 교체에 따른 에너지를 절약

- 공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정 제11조 제2항(LED 교체)

❍ 설치개요

- 설치물량 : 383개

구 분	계	장비실 등	식당 등	주방창고
등기구		일반LED	센서용LED	레이스웨이등
수량	383개	165개	186개	32개

- 작업내용 : 형광등기구를 LED등기구로 교체

- 물품구매 : 조달구매

- 설치작업 : 전기연간단가 실시

❍ 개선방안

- 노후된 형광등 교체에 따른 조도환경 개선

- 하자기간 5년 설정으로 유지보수 불필요

- 형광등기구(56W)를 LED(40W)로 교체에 따른 에너지 절감

- 에너지 절감 : 연간 전력사용량 22,061kWh 절약 예상

구 분	용량	산 출 내 역	절감액(량)
기존 형광등	56W (28W×2)	56W × 12h × 25일(월) × 12월(년) × 383등 = 77,213kWh - 77,213kWh × 120원/kW = 9,265천원	절약 전력량 22,061kWh 전기요금 절감액 2,647천원/년
교체 LED등	40W	40W × 12h × 25일(월) × 12월(년) × 383등 = 55,152kWh - 55,152kWh × 120원/kW = 6,618천원

❍ 소요금액 : 약 71,032(물품 : 조달구매)

- 평판 LED등기구 35W : 112천원 × 165개 = 18,480천원

- 센서용 LED등기구 35W : 144천원 × 186개 = 26,784천원

- 레이스웨이등기구 25W : 74천원 × 32개 = 2,368천원

- 등기구 철거·설치 비용 : 61.1천원 × 383개 = 23,400천원

5. 지하 1층 시민청 행사용 분전반 설치

❍ 설치사유

- 지하1층 시민청에는 많은 행사가 진행되고 있으나, 행사 전용으로 전기를 공급해주는 행사용 분전반이 없어 발전기 차량 이용 및 자체 EPS(전기실) 내 분전반을 사용하여 전기안전사고의 위험이 있으므로 이를 개선하고자 분전반 신설

❍ 설치개요

- 설치물량 : 분전반(800×1,000mm, 100A) 1대

- 작업내용 : 시민청에 행사용분전반 설치

- 설치작업 : 전기연간단가 실시

❍ 소요금액 : 약 1,900천원

- 행사용분전반 : 분전반 100A, 1대 등 = 1,900천원(제경비 제외)

❍ 현황사진

통신실 형광등기구	지하2층 시민청 행사용 분전반 설치

6. 동물복지지원센터 멀티탭 설치

❍ 관련근거

- 동물복지지원센터 설립 및 운영계획(총무과-8058, 2017.04.20.)

❍ 설치사유

- 시민건강국 동물보호과에서 추진하는 동물복지지원센터 운영에 따른 책상에 PC전원용 멀티탭 설치

❍ 설치개요

- 설치물량 : 멀티탭 8개 등

- 작업내용 : 전원선 및 책상 멀티탭 8개 설치

- 설치작업 : 전기연간단가 실시

□ 행정사항

❍ 작업시 시민통행에 문제가 없도록 작업구간 내 안내자 대기 및 안전펜스 설치 등 조치

❍ 직원 업무에 지장이 없도록 야간 또는 휴일작업 실시

❍ 작업구간에 영향을 미치는 부서에 사전 연락 조치