서울랩소디실 주간 전기시설 점검

수집연구과에서 관리운영하고 있는 서울랩소디의 전기사고 및 화재안전을 사전에 예방하기 위하여 주간점검을 실시하고 그 점검사항을 아래와 같이 알려드리오니 업무에 참고하여 주시기

바랍니다.

⌬ 점검일시 : 2015년 01월 15(목)

⌬ 점 검 자 : 염윤섭, 박연용

1) 차단기 2차측 전선로 절연저항측정

2) 분기차단기 상전류 측정(전력간선 및 분기차단기)

3) 전기설비기술기준에 의한 육안점검 및 동작상태 점검

4) Main 차단기 케이블접속점 발열상태 점검

⌬ 관련규정 및 기준

1) 전기설비내선규정 16조 1항

2) 전기설비내선규정 115절

⌬ 전기설비기술기준 및 판단기준

1) 제3절 전기사용설비의 시설

전로의 사용전압		절연저항
400V 미만	대지전압(접지식 전로는 대지 사이의 전압, 비접지식 전로는 전선 간의 전압을 말한다.)이 150V 이하인 경우	0.1㏁
	대지전압이 150V초과 300V 이하인 경우	0.2㏁
	사용전압이 300V초과 400V 미만인 경우	0.3㏁
400V 이상		0.4㏁

제52조[저압전로의 절연성능] 전기사용 장소의 사용전압이 저압인 전로의 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항은 개폐기 및 과전류차단기로 구분할 수 있는 전로마다 다음 표에서 정한 값 이상이어야 한다.

2) 내선규정 115절 (1Φ 3w : 40%이내), (3Φ 3w : 30%이내)

⌬ 점검결과

1) 분전함 외관상태 및 랩소디점검구 외관상태 점검 - 특이사항 없음

2) 분기 차단기 상전류 및 절연저항 측정 (표 참조) - 양호

3) 전력간선 상전류 측정 및 케이블접속점 발열상태 - 양호

4) 조정실 내 주위온도 측정 – 이상없음

※ 서울랩소디 전기시설 점검표

Main 차단기	R (A)	S (A)	T (A)	N (A)	접속점 발열상태 (주위온도 : 28℃)
1차측	35	31	28	42	33	32	31	30
2차측					32	32	32	33

누전차단기 회로번호		차단기용량 (A)	측정전류 (A)	정상치 (㏁)	절연저항 측정값(㏁)	누전차단기 단락시험	케이블 상 태	육안점검	특이사항
좌	1	50	0	0.2	100 이상	양호	양호	양호	좌 1번선로 운휴 (냉방설비)
	2	20	2.6		100 이상	양호	양호	양호
	3	″	5.7		100 이상	양호	양호	양호
	4	″	3.5		8	양호	양호	양호
	5	″	3.7		100 이상	양호	양호	양호
	6	″	6.1		100 이상	양호	양호	양호
	7	″	1.8		100 이상	양호	양호	양호
	8	″	3.2		100 이상	양호	양호	양호
	9	″	3.6		100 이상	양호	양호	양호
	10	″	3		100 이상	양호	양호	양호
	11	″	2.8		100 이상	양호	양호	양호
	12	″	2.7		100 이상	양호	양호	양호
	13	″	3.3		100 이상	양호	양호	양호
	14	″	2.8		100 이상	양호	양호	양호
	15	″	3.2		100 이상	양호	양호	양호
	16	″	1.2		100 이상	양호	양호	양호
	17	″	sp		100 이상	양호	양호	양호
우	1	50	0	0.2	100 이상	양호	양호	양호	우 1번선로 운휴 (냉방설비)
	2	20	3.3		100 이상	양호	양호	양호
	3	″	3.3		100 이상	양호	양호	양호
	4	″	3.1		100 이상	양호	양호	양호
	5	″	3.2		100 이상	양호	양호	양호
	6	″	3.4		100 이상	양호	양호	양호
	7	″	3.5		100 이상	양호	양호	양호
	8	″	3.3		100 이상	양호	양호	양호
	9	″	4.2		100 이상	양호	양호	양호
	10	″	2.7		7.7	양호	양호	양호
	11	″	3.3		100 이상	양호	양호	양호
	12	″	3.1		100 이상	양호	양호	양호
	13	″	4		100 이상	양호	양호	양호
	14	″	1.9		100 이상	양호	양호	양호
	15	″	2.8		100 이상	양호	양호	양호
	16	″	0.3		100 이상	양호	양호	양호
	17	″	0.3		100 이상	양호	양호	양호

끝.