서울랩소디실 주간 전기시설 점검

수집연구과에서 관리운영하고 있는 서울랩소디의 전기사고를 사전에 예방하기 위하여 주간점검을 실시하고 그 점검사항을 아래와 같이 알려드리오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

⌬ 점검일시 : 2015년 4월 23일(목)

⌬ 점 검 자 : 염윤섭, 강성기

1) 차단기 2차측 전선로 절연저항측정

2) 분기차단기 상전류 측정(전력간선 및 분기차단기)

3) 전기설비기술기준에 의한 육안점검 및 동작상태 점검

4) Main 차단기 케이블접속점 발열상태 점검

⌬ 관련규정 및 기준

1) 전기설비내선규정 16조 1항

2) 전기설비내선규정 115절

⌬ 전기설비기술기준 및 판단기준

1) 제3절 전기사용설비의 시설

전로의 사용전압		절연저항
400V 미만	대지전압(접지식 전로는 대지 사이의 전압, 비접지식 전로는 전선 간의 전압을 말한다.)이 150V 이하인 경우	0.1㏁
	대지전압이 150V초과 300V 이하인 경우	0.2㏁
	사용전압이 300V초과 400V 미만인 경우	0.3㏁
400V 이상		0.4㏁

제52조[저압전로의 절연성능] 전기사용 장소의 사용전압이 저압인 전로의 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항은 개폐기 및 과전류차단기로 구분할 수 있는 전로마다 다음 표에서 정한 값 이상이어야 한다.

2) 내선규정 115절 (1Φ 3w : 40%이내), (3Φ 3w : 30%이내)

⌬ 점검결과

1) 분전함 외관상태 및 랩소디점검구 외관상태 점검 - 특이사항 없음

2) 분기 차단기 상전류 및 절연저항 측정 (표 참조) - 양호

3) 전력간선 상전류 측정 및 케이블접속점 발열상태 - 양호

4) 조정실 내 주위온도 측정 – 이상없음

※ 서울랩소디 전기시설 점검표

Main 차단기	R(A)	S(A)	T(A)	N(A)	접속점 온도상태(℃) 〔주위온도: 35(℃)〕
1차측	28	30	23	42	1차측	30	30	29	28
					2차측	30	31	30	31

차단기 회로번호		차단기용량(A)	부하전류(A)	절연저항 판정기준(㏁)	절연저항 측정값(㏁)	누전차단기단락시험	케이블상태	특이 사항
좌	1	50	0	0.3(㏁)이상	100이상	양호	양호
	2	20	2.4	0.2(㏁)이상	100이상	양호	양호
	3	20	5.8		100이상	양호	양호
	4	20	3.2		8.8	양호	양호
	5	20	3		100이상	양호	양호
	6	20	3.9		100이상	양호	양호
	7	20	1.1		100이상	양호	양호
	8	20	2.1		100이상	양호	양호
	9	20	3.2		100이상	양호	양호
	10	20	2		100이상	양호	양호
	11	20	2.2		100이상	양호	양호
	12	20	2		100이상	양호	양호
	13	20	2.4		100이상	양호	양호
	14	20	2.6		100이상	양호	양호
	15	20	2.2		100이상	양호	양호
	16	20	1.2		100이상	양호	양호
	17	20	SP		100이상	양호	양호
우	1	50	10.3	0.3(㏁)이상	100이상	양호	양호
	2	20	2.3	0.2(㏁)이상	100이상	양호	양호
	3	20	2.4		100이상	양호	양호
	4	20	2.1		100이상	양호	양호
	5	20	2		100이상	양호	양호
	6	20	3.3		100이상	양호	양호
	7	20	1.9		100이상	양호	양호
	8	20	3.2		100이상	양호	양호
	9	20	4.4		100이상	양호	양호
	10	20	3.5		7.6	양호	양호
	11	20	3.5		100이상	양호	양호
	12	20	3.8		100이상	양호	양호
	13	20	3.9		100이상	양호	양호
	14	20	1.7		100이상	양호	양호
	15	20	2.1		100이상	양호	양호
	16	20	0.3		100이상	양호	양호
	17	20	0.3		100이상	양호	양호

끝.