# 별첨

소방시설 점검결과 지적내역서

◀ 도곡 역사 ▶

구 분	위 치	지 적 내 용	보 완 대 책	비 고
1. 소화설비
①소화기구	B3F	300호실내 소화기 충압불량	충압요함	NFSC 101 제4조
	B3F	신호기계실 구획된 실내 적응소화기 미비치	교체요함	NFSC 101 제4조
②옥내소화전	승강장	하선 1-2앞 옥내소화전 소방호스 1본 미비치	비치요함	NFSC 102 제7조