서울배수지 보완 요청(2019. 7. 8.)

□ 장소: 위례지구(4공구) 서울배수지

□ 보완 사항

구분	내용				비고
장비 반입구	●	1안	양문(철문) 설치 - 기존 출입구 제거 - 외부에서 봤을 때 기존 창문에서 우측으로		1안, 2안 중 선택하여 설치 요망
		2안	전동셔터(밀폐형) 설치 - 너비: 210cm, 높이: 240cm - 외부에서 봤을 때 기존 창문에서 우측으로
	●	장비 반입구 계단 콘크리트 시공
	●	장비 반입구 계단 난간 설치 - 기존에 설치된 난간과 동일한 난간
	●	장비 반입구 계단 너비를 장비 반입구보다 넓게 시공
전기실 환풍기	●	우측 그림 빗금 친 부분에 450mm~500mm 환풍기 사용(배기)		⇌ 고정	항 환풍기 및 창문 설치는 급수운영과와 협의
무인경비	●	출입문, 창문 등 무인경비 설치
CCTV	●	CCTV 설치 전 위치 협의

구분	내용		비고
방범창	●	모든 창에 방범창 설치(STS재질)
배수로	●	지하 1층 배수로 마감 처리 - 건물 쪽으로 물이 유입되지 않게 구배에 유의
전기실 입구 캐노피	●	비오는 날 현장 확인 후 캐노피 설치 여부 결정
외부 조명	●	전기실 입구와 장비 반입구 사이로 위치 변경	양문 설치 시 현위치 유지
	●	기존 조명 구멍 복원
항 출입문	●	항 출입문 여닫는 방향 변경
천장등	●	LED 투광등 80W로 설치
격벽	●	격벽 제거
	●	내려가는 계단 쪽 난간 설치(STS재질)