서울특별시 에너지진단 운용규정

2016.12.

제1조(목적) 이 규정은 「서울특별시 에너지조례」(이하 “조례”라 한다) 제12조의2제4항의 규정에 따라 서울시 소속기관의 건물에너지진단을 효율적으로 시행하기 위하여 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

1

제2조(적용범위) 서울시 소속기관의 에너지진단과 관련하여 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 산업통상자원부 고시 제2014-236호 「에너지진단 운용규정」 및 제2015-158호 「공공기관의 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정」에서 정하는 바에 따른다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “대상기관”이라 함은 「공공기관의 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정」 “별표 1”에서 정한 대상 중 서울시 소속기관을 말한다.

2. “에너지진단”이라 함은 대상기관의 에너지 이용실태와 손실요인을 파악하여 에너지이용효율향상 개선방안을 제시하는 일체의 행위를 말하는 것으로 “에너지진단 운용규정(산업통상자원부고시 제2014-236호)”에서 정하는 바와 같다.

3. “에너지진단자문회의”란 조례 제12조2 제4항 규정에 의한 기준에 따라 실시한 에너지진단보고서를 검토하기 위한 회의를 말한다.

4. “에너지진단자문단”이란 제3호의 에너지진단자문회의를 운영하기 위하여 구성된 자문단을 말한다.

5. 기타 이 규정에서 정의되지 아니한 내용은 “에너지이용합리화법” 및 같은 법 시행령과 시행규칙 등에서 에너지진단과 관련하여 규정한 내용을 따른다.

제4조(에너지진단 시기의 배정 등) 에너지진단 시기의 배정 및 조정과 에너지진단 신청은 한국에너지공단의「공공기관 에너지진단 운용규정」에서 정하는 바에 따른다.

제5조(에너지진단의 단계 및 세부 진단내용) 대상기관은 에너지진단을 시행하는 경우 특별한 사유가 없는 한 「별표 1」 “에너지진단의 단계 및 진단내용”과, 「별표 2」 “에너지 진단 범위”를 기준으로 에너지진단을 실시하고 「별표3」의 “에너지진단결과보고서 작성방법”에 따라 보고서를 작성하여야 한다.

공공기관 에너지진단 운용규정

제6조(결과보고서 작성 및 제출) ① 대상기관은 에너지진단을 완료한 경우 해당건물의 에너지효율 개선사업을 시행하기 위하여 「에너지진단자문회의」에 에너지진단결과보고서의 검토를 요청할 수 있다.

② 시장은 대상기관이 에너지진단자문회의에 에너지진단결과보고서 검토를 요청하는 경우 신청이 있는 날로부터 30일 이내에 결과를 요청기관에 통보한다.

제7조(에너지진단자문회의 운영) ① 시장은 조례 제12조의 규정에 따라 대상기관의 에너지진단결과보고서의 아래 사항을 검토하기 위해 “에너지진단자문단”을 중심으로 “에너지진단자문회의”를 개최할 수 있다.

1. 에너지진단내용 및 에너지진단결과보고서 작성 적정 여부

2. 에너지진단결과에 의해 제안된 에너지효율 개선항목의 적정성

3. 에너지효율개선항목의 발굴 및 경제성 등 검토

4. 기타 에너지효율개선사업 시행방법 등

② “에너지진단자문단”은 에너지진단 분야에 대한 지식과 경험이 있는 전문가로 10인 내외로 구성한다.

③ “에너지진단자문단”의 자문위원으로 위촉된 자(이하 “위원”이라 한다)와 “에너지진단자문회의”를 위해 회의에 참석하였던 자는 동 업무와 관련하여 취득한 내용을 회의개최장소 외부에서 발설하여서는 아니된다.

④ 시장은 다음 각 호에 해당하는 경우 위원을 해촉할 수 있고, 해촉된 위원은 해촉된 날부터 2년간 위원으로 재위촉하지 아니한다.

1. 본인이 해촉을 요구하는 경우

2. 위원이 신분상 또는 일신상의 이유로 위원의 역할을 계속할 수 없다고 인정하는 경우

3. 연속 3회를 초과하여 회의에 무단 불참한 경우

4. 제3항의 준수사항을 위반한 경우

⑤ “에너지진단자문회의”의 원활한 운영을 위하여 위원장 및 간사를 둘 수 있으며, 위원장은 위촉된 위원들 간에 호선하고 간사는 “에너지진단자문회의” 업무를 담당하는 팀장으로 한다.

⑥ 위원장은 “에너지진단자문회의” 개최시 회의를 진행한다. 다만, 위원장이 부득이한 사유로 그 직무를 수행하지 못하는 때에는 위원장이 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

⑦ 간사는 다음 각 호의 사항을 수행한다.

1. 회의소집, 회의안건 작성․배포, 위원 출석 확인 등 회의진행 지원

2. 회의자료, 검토의견 종합 등 위원회 활동과 관련된 각종 자료 작성

3. 회의진행 및 결과 보고

4. 그 밖에 에너지진단자문회의 활동에 필요한 업무

⑧ “에너지진단자문회의” 개최시 간사는 회의자료를 미리 배부하여 사전검토를 하도록 할 수 있으며, 필요한 경우 에너지진단결과보고서에 대한 서면심의를 요청할 수 있다.

⑨ “에너지진단자문회의” 개최시 에너지진단결과보고서의 검토신청을 한 대상기관은 업무담당자 등을 회의에 참석토록 하여 위원들의 질의에 답변하게 할 수 있다.

⑩ 시장은 에너지진단결과보고서 검토 및 “에너지진단자문단”의 회의에 출석한 위원에게 예산의 범위 내에서 회의참석수당을 지급할 수 있다.

부     칙

1. 이 규정은 2017년 1월 1일부터 시행한다.

[별표 1]

에너지진단의 단계 및 진단내용

진단단계	진 단 내 용
사전조사	자료수집 및 분석	건물 일반현황	건물 용도, 준공년도, 사용인원, 연면적 등 건물개요 확인
		공간사용현황	건물 내 다양한 공간사용현황 확인(체력단련실, 목욕실, 사우나, 보건소, 대강당, 도서관 등)
		건축물 현황	외벽구성, 단열계획, 창호계획, 방풍실 계획 등 파악
		기계·전기설비현황	에너지 이용시설 및 설비 관련 현황 파악
		신·재생에너지설비현황	신·재생에너지 이용시설 및 설비 관련 현황 파악
		에너지사용현황	에너지 사용형태, 제품생산 및 설비의 운용현황 파악
		리모델링, 설비교체이력	건물 리모델링 이력, 설비교체이력 검토, 선행된 에너지진단결과와 효율화사업 추진결과 등 분석
	진단계획 수립		현장진단 일정, 각종 자료 및 진단 지원 사항, 진단보고서 제출일자 등에 대한 협의 및 정보 교환, 에너지진단 세부계획 수립
현장진단	건물 사용현황 진단		에너지 운영시스템 점검
			실제 공간사용현황 검토 및 유의미한 에너지사용원인 검토
	이용자 행태 분석
	건축물 현황 진단
	기계·전기설비 현황 및 운영 진단	기계실·전기실 진단	설비별 에너지 사용현황 상세 파악
			측정장비에 의한 현장중심 진단 실시
			설비별 운전성능 및 운전상태 파악
		건물 부위별 진단
	실내환경 진단		실내 온습도, 조도, 이산화탄소 농도 등 진단
	종합진단		에너지 손실요인 및 개선방안 도출 에너지진단 효율개선 평가프로그램 시뮬레이션을 위한 기초자료 확보

분석 및 보고서 작성	에너지효율개선방안 마련	현장진단시 도출된 개선방안 상세 분석
		적용가능 신기술 및 참고자료 수집
		시설투자에 따른 기술적용사례 등 시장조사
		도출된 개선방안에 대한 투자경제성 분석
	에너지효율개선방안 적용 전·후 에너지효율등급 평가	ECO2-OD 프로그램을 활용하여 기존건축물에 대한 에너지 효율등급 평가 에너지진단 효율개선 프로그램(ECO-CE3)을 활용하여 기대효과 분석
	에너지효율개선사업 추진방안 마련
	보고서 작성	진단결과 도출된 개선방안에 대한 설명 진단보고서 작성 및 개선내용 평가 또는 감수

※ 진단기관은 한국에너지공단이 실시하는 ISO 13790에 의한 건축물에너지효율등급 평가 및 에너지진단 관련 교육을 이수하고 합격한자를 포함하여 에너지진단을 실시하여야 한다.

[별표 2]

에너지 진단 범위

구분	에너지진단의 범위	에너지진단항목	에너지 요구량	에너지 소요량	1차 에너지 소요량	기타
건축물	구조체의 열관류율 및 건물 냉․난방부하 산출	벽체 외단열	○
		옥상 단열성능 강화
		층별 침입외기 차단
		창호교체
		창호 단열필름 부착
		창호 성능 강화
		전산실 온도 상승
	각 구획 구성의 적정성	출입문을 회전문으로 교체 및 방풍재 부착	○
		출입문 방풍실 설치
		방풍실 개선 연돌효과 저감
		구조 변경(대기실 위치, 회의실 변경 등)
	열원시설 적정 용량			○
난방 및 급탕설비	보일러 등 열전환시설의 관리상태 및 성능시험	보일러 공기비 조정		○
		급탕시스템 운전방법 개선
		급탕보일러 승온
		관류 보일러 증기압력 강하운전
		등유온풍기를 고효율 전기온풍기로 교체
		환기손실 감안한 보일러 선택 운전
	급수, 연료공급 및 연소 계통 관리			○
	열전환 방식 및 계통			○
	배관시설의 시스템 및 보온상태	밸브 및 스트레이너 보온재 설치		○
		증기공급배관 보온, 단열
	증기트랩 및 응축수 회수 이용	폐열 회수		○
	급탕시설 등 열교환시설의 효율향상 방안	보일러 교체		○
		온수탱크 교체
	급탕부하 신․재생에너지 시스템 적용방안				○

냉방 및 공조설비	냉방기기 성적계수 및 성능시험	냉각탑 충진재 교체		○
		에어컨 실외기 차광막 설치
		흡수식 냉온수기 성능 개선
		고효율 배기장치로 교체
	설계사양 및 실제부하 비교 분석			○
	공조기 급배기 분석 및 환기설비 부하 측정			○
	냉방 및 공조설비의 운전관리 및 가동상태 분석	냉동기 교체		○
		GHP 설치
		EHP 설치
		흡수식 냉온수기 도입
		흡수식 냉온수기 공기비 조정
		흡수식 냉온수기 냉각탑 개선
		냉수순환펌프 Inverter제어
		흡수식 냉동기 자동 세정장치 도입
		풍압 기반 제상시점 검출 적용
		AHU FAN Inverter 설치
수배전 설비	수․변전설비 통합관리	고주파 저감장치 설치		○
		고효율 변압기로 교체
	배전설비 운전관리	변압기 통폐합		○
		최대수요전력 제어 시스템 도입
		냉동기 전용변압기 회로분리
	최대수요 및 역률 분석	적정용량의 UPS로 교체		○
		역률 개선
동력설비, 조명설비 및 기타	동력시설의 적정용량 및 이용실태 개선	적정 용량의 고효율 펌프(전동기)로 교체		○
		폐수처리장 Fan 가동시간 개선
		제어용 판넬 교체
		급수방법 개선
		절수형 양변기로 교체
		절수시스템 도입
	램프, 안정기, 반사갓 등 조명시설 개선	고효율 램프로 교체		○
	승강기 등 운행방식 합리화	승강기 운행방법 개선		○
		승강기 전력회생 시스템 도입
	각종 절전장치의 적용 가능여부	대기전력 저감		○
		복도, 화장실 통행자 감지센서 도입
		주차장 및 창가측 조명 제어
		비상계단 센서등 설치
		자판기, 냉온수기, 비데 타이머설치
	폐열회수, 재활용 등 신․재생시스템 적용방안	태양광발전설비 도입			○
		태양열 집열시스템 도입
	에너지시스템 합리화 방안	회로 분리				○
		개인용 스탠드 설치
		불필요 전등 소등
		냉난방 자동제어 시스템 도입
		BEMS 도입
	중․장기 에너지절약대책 수립					○
에너지 관리기준 (건물부분)	에너지관리기준(지식경제부고시) [별지 제2호 서식]에 따른 점검 결과 기술지도가 필요한 사항					○
	이용실태 개선 (관리시스템 구축 여부 진단)	사무실 부재시 컴퓨터 모니터 및 본체 끄기
		복사기 장시간 미사용 또는 중식 시간 전원 차단
		직원 부재 중 선풍기 사용 정지
		파쇄기 미이용 시 전원 끄기
		탕비실 커피포트 등 전력사용기기, 미사용시 시간 설정
		복도, 승강장 조명 주간 소등
		미상용 홀 등의 조명 소등
		냉․난방시 사무실 출입문 및 창문 닫기
	물 절약방안 시행	중수도 이용 여부 및 활용방안				○
		수돗물 절약 캠페인 시행 여부 등

[별표 3]

에너지진단 결과보고서 작성방법

구분	내 용
표 지	보고서의 표지에는 보고서명, 대상기관명, 진단기관명 등을 포함하여야 한다.
제출문	에너지진단 시행 관련 개요 및 취지 등 설명내용
목 차	에너지진단보고서 목차
Ⅰ. 일반 현황	진단개요	진단목적 (건물별 에너지절감목표와 연계하여 작성)
		진단범위 및 내용
		업체현황
	건물개요	건물 위치도/전경사진/주요부위 사진, 시설물 개요
	사전분석	건축현황	공간이용현황, 외피 구성 등에 대한 특이사항, 도면 분석
		기계·전기설비 현황	에너지사용량을 고려한 주요설비 현황
		에너지사용 현황	연료, 열, 전력 종류별 금액, 단가, 합계, 피크전력, 월별, 설비별, 제품별 에너지사용현황 분석
		기존 에너지진단 결과 분석	기시행된 에너지진단결과 분석 및 이후 에너지효율개선 추진사항 등
		리모델링, 설비교체 이력 분석	건축물 리모델링 및 기계·전기설비 교체이력
	진단수행	수행일정	건물 평균에너지 사용현황 분석, 진단 가능한 계획 수립
		사용 장비 및 시험기기	진단에 사용된 장비 및 기기의 설명 및 진단사진
		진단수행인력	수행인력 정보 및 특이사항 등 기재
Ⅱ. 진단 결과종합	진단기준 및 범위	측정 및 데이터 판단기준, 적용단위 기준, 경제성 분석방법 명시, 진단범위 명시
	진단결과 종합	공공건물 현황, 진단사항, 향후 조치방안, 전체 절감량, 절감액, 투자비 등을 간략히 요약
	기대효과 종합	개선안별 절감량, 절감률, 절감액, 투자비, 투자비 회수기간, 온실가스 예상절감량 표 작성
		개선 전․후 에너지효율등급 평가결과 요약
	개선방안 요약	개선항목별 현황, 개선방안, 효과를 요약하여 표로 작성
		진단결과 조치방안 기술(에너지 절감효과 5% 이상, 투자비회수기간 10년 이내 항목 명시)

Ⅲ. 세부 개선사항	에너지진단항목 점검표		에너지진단항목 점검결과 명시
	개선방안 분석	에너지요구량 절감요소	개선항목	현황 : 현황분석 및 문제점(열수지 분석, 그림, 도표 등)
				개선방안 : 개선방법 기술(그림, 도표 활용)
				기대효과 : 절감량, 절감액, 회수기간, 산출근거 명시 (그림, 도표 활용)
		에너지 소요량 절감요소	개선항목	현황 : 현황분석 및 문제점(열수지 분석, 그림, 도표 등)
				개선방안 : 개선방법 기술(그림, 도표 활용)
				기대효과 : 절감량, 절감액, 회수기간, 산출근거 명시(그림, 도표 활용)
		1차에너지 소요량 절감요소	개선항목	현황분석 및 문제점(열수지 분석, 그림, 도표 등 활용)
				개선방안, 개선방법 기술(그림, 도표 활용)
				기대효과 : 절감량, 절감액, 회수기간, 산출근거 명시(그림, 도표 활용)
	최종 개선방안	에너지효율등급 평가	개선 전	기존 현황 적용시 에너지효율등급 평가
			개선 후	개선사항 적용시 에너지효율등급 평가
		개선방안 이행계획	사업시행	에너지효율화 사업 적용대상 여부 판단
			사업 우선순위	개선사항별 우선순위 평가
			사업시행방안	사업시행방안 검토(ESCO, 그린리모델링, BRP 사업 등)
		효율개선 대상사업 판정방법	①항목별 판정	별표2의 에너지진단항목별 에너지절감예상량이 해당항목 에너지사용량의 5% 이상이고, 이를 위한 사업비의 회수기간이 10년 이내인 경우 개선사업 시행대상으로 판정 ※ 해당항목별 에너지사용량을 산정할 수 있는 측정장치가 있는 경우는 측정값을 사용하고, 별도의 측정장치가 없는 경우 이론적 산정값 적용
			②다수항목 조합방법	위 ①항목별 판정방법에 의한 결과들 중 동일한 에너지진단범위 내에서 투자비 회수기간이 10년 이내인 항목들을 합하여 에너지절감량이 5% 이상, 사업비 회수기간이 10년 이내가 되도록 조합할 수 있는 경우 개선사업 대상으로 조합하여 개선을 추진토록 작성
			③에너지진단자문회의 평가방법	에너지진단보고서 검토시 에너지진단자문회의에서 효율개선사업을 시행하도록 권고하는 경우 개선사업 시행
Ⅳ. 첨부 사항	「Ⅲ.세부개선사항」에 활용한 각종 설비의 열정산서 자료를 명시한다. 신기술, 적용사례 등 진단과 관련한 기술자료를 수록한다.

1. 작성양식

에너지진단보고서는 표지, 제출문, 목차, 본문, 첨부자료 등으로 구성되며 “공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부고시 제2014-196호)”에서 정한 내용을 준용한다.

2. 일반현황

가. 진단개요

진단개요에서는 진단의 목적 및 범위·내용을 기재한다. 이는 진단발주기관과 협의사항 및 과업지시서 등을 바탕으로 작성될 수 있다. 진단목적은 공공건물별 에너지절감목표와 연계하여 작성한다. 진단범위는 금회 진단대상에 포함되는 범위와, 특별히 진단범위에서 제외 또는 추가하는 사항을 기술한다. 진단내용은 진단과정에서 수행한 업무내용을 기재한다. 진단수행업체, 대표자, 소재지, 담당자, 연락처 등 업체현황을 기재한다.

나. 건물개요

진단범위에 포함된 건물 및 시설물의 기본정보를 기재하며, 건물 위치도, 전경사진 등 주변현황을 파악할 수 있는 자료를 첨부한다. 건물의 건축개요를 첨부하여 건물의 규모, 건물사용인원, 준공년도, 구조방식, 연면적, 냉․난방면적을 기재한다.

다. 사전분석

사전분석에서는 건축현황, 전기, 설비, 에너지사용현황, 건물이력 등을 분석한다. 건축현황은 외피 구성, 공간이용현황, 도면 등을 바탕으로 건물의 에너지사용에 영향을 미칠 수 있는 요소를 분석한다. 기계·전기설비 현황은 건물의 에너지공급체계, 사용설비정보 등을 분석한다. 이력사항은 건물의 준공부터 현재까지 리모델링, 설비교체이력 등을 분석하여 에너지절감기술 적용시 고려할 사항을 기재한다.

3. 에너지진단 및 결과 분석 등

가. 진단수행

진단수행에서는 진단수행일정, 사용장비 및 시험기기, 수행인력에 대한 내용을 기재한다. 진단수행일정은 진단결과가 평균적인 건물사용현황을 반영할 수 있도록 계획해야 한다. 또한 진단장비를 활용한 올바른 진단결과 도출을 위해 진단장비별 환경조성에 적합한 진단일정을 계획해야 한다.

나. 진단 및 결과 종합

진단결과 종합은 에너지진단보고서의 요약본에 해당하는 장으로, 진단보고서의 결과를 빠른 시간 내에 파악할 수 있도록 작성해야 한다. 진단결과 종합은 진단기준 및 범위, 진단결과 종합 , 기대효과 종합, 개선방안 요약으로 구성하여 작성한다.

다. 진단기준 및 범위

진단기준 및 범위는 건물진단과정에서 분석한 사항(적용단위, 적용단가, 경제성 분석방법, 데이터 판단기준, 에너지사용량 및 사용금액 자료출처 등)에 대한 기준과 건물진단의 범위를 구체적으로 명시한다.

라. 진단결과 종합

진단결과 종합은 보고서의 내용을 전반적으로 요약하여 건물현황, 진단내용, 진단결과(개선방안 및 에너지절감량, 절감액, 투자비, 투자비 회수기간 등), 향후 에너지절감계획 등을 간략히 요약하며 이때 에너지절감계획에서「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」에 따라 시설개선사업 또는 ESCO사업 의무실시 여부를 명시해야 한다.

마. 기대효과 종합

기대효과 종합에서는 개선대안별 기대효과를 요약하여 정리한다. 기대효과는 에너지절감량, 에너지절감률, 에너지절감액, 투자비, 투자비 회수기간, 온실가스 저감량 등을 이해하기 쉽도록 표와 차트 등을 사용하여 작성할 수 있다.

바. 개선방안 요약

개선방안 요약에서는 개선대안별 문제점, 개선방안, 에너지절감량, 투자 대비 회수기간 분석결과 등을 요약하여 기술한다.

사. 세부 개선사항

1) 세부개선사항은 진단결과를 상세히 기술하며, 개선방안 산출근거를 제시해야 한다. 따라서 개선방안 목록에 따라 진단한 결과를 서술하고 그 중 에너지요구량, 에너지소요량 절감, 1차에너지소요량 절감, 개선방안에 대한 현황, 상세 개선방안, 기대효과를 분석 후 최종 개선방안을 도출하도록 한다. 최종 도출된 개선방안의 적용 전·후 에너지효율등급 평가를 실시하여 그 결과를 서술하고, 도출된 개선방안의 이행계획을 서술한다.

2) 에너지진단항목 점검목록은 누락된 항목이 없이 에너지진단이 수행되도록 기존 에너지진단보고서에서 진단하는 사항들을 바탕으로 세분한 것으로, 건물의 특성에 따라 진단수행자에 의해 항목이 추가될 수 있다. 에너지진단항목 목록에 따라 진단을 수행한 후 그 분석결과가 에너지절감 및 효율적인 에너지이용에 유효할 것으로 판단되는 항목을 선별한다.

3) 개선방안 분석은 에너지진단항목 체크리스트에 따라 도출된 개선방안을 에너지요구량 절감요소, 에너지소요량 절감요소, 1차에너지소요량 절감요소로 구분하여 각 개선방안별 현황, 상세내용, 기대효과를 분석한다. 이때 에너지관리공단의 「공공기관 에너지진단 운용규정」 [별표2] 에너지진단효율개선 평가프로그램 자료입력기준을 준용하며, 기타 입력사항은 근거자료를 첨부한다.

4) 최종개선방안에서는 개선방안 분석결과 건물에 실제 적용가능성이 있는 것으로 판단되는 대안을 명시하고, 대안의 적용에 따른 에너지효율등급 평가 및 개선방안 이행계획을 수립한다. 개선방안을 도출할 때 에너지절감효과가 5% 이상이면서 해당 사업을 위한 투자비 회수기간이 10년 이내인 에너지진단항목들을 우선적으로 선정하고, “별표2”의 동일한 “에너지진단범위” 내의 에너지절감효과가 5% 미만이고 투자비 회수기간이 10년 미만인 항목들을 합하여 이 항목들의 에너지절감효과 합계가 5% 이상이면서 투자비 회수기간이 10년 이내인 경우 효율개선사업 시행대상으로 판정한다.

에너지효율등급 평가는 개선방안 적용 전·후로 나누어 등급변화를 검토한다. 이때 시뮬레이션에 적용 불가능한 대안을 명시하고 그에 따른 효율등급 변동 가능성을 제시한다. 개선방안 이행계획은 도출된 최종개선방안을 건물에 적용하는 방안에 대하여 검토한 결과를 기술한다. 가장 먼저, 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」에 의해 에너지진단 시행 후 의무적으로 시설개선사업 또는 ESCO 사업을 수행해야 하는 항목을 명시한다. 다음으로 최종개선방안을 점진적으로 건물에 적용해야 하는 경우, 사업수행 우선순위를 검토한다. 더불어 최종개선방안의 특성을 고려하여 다양한 사업추진방안(ESCO, 그린리모델링, BRP사업 등)을 검토한다.

4. 첨부사항

첨부사항은 진단과정 및 결과 서술과정에서 추가설명이 필요한 사항을 정리하여 첨부한다.