시     방     서

1.공 사 명 : 시립북서울미술관 기계실 지하저수조 청소

2.공사범위 : 가) 지하저수조  160톤    1개소

총 합계   160톤

3.세정작업 시행순서

가) 작업준비

㉠ 작업의 안전 및 신속을 기하기 위하여 사전 현장 답사를 실시한다.       ㉡ 작업 착수전일까지 사전 미술관 방재실과 협의 작업 착수 예정

수조의 배수작업 실시

㉢ 작업장의 조명시설은 기계실 협조하에 가설한다.

나) 세정장비류 반입

세정작업을 위하여 각종 세정 보유장비를 작업개시 1시간 전까지 현장       에 운반 준비한다.

다) 세정작업 시행

㉠ 청소대상 수조탱크의 내부를 확인, 부패물로 인한 유독 가스의 유무          확인을 할 것 (통풍기 가설 및 방독면 필요시 착용)

㉡ 관리실(기계실) 자체 배수 펌프를 사용하여 배수처리하고 잔수제거          가 안된 상태는 폐사 잔수처리기를 사용 최대한의 잔수를 제거하여          야 한다.

㉢ 청소 세정작업 착수로 작업에 임하는 세정 작업원은 위생 작업복           및 위생 작업화를 착용 탱크내 출입함을 기본으로 한다.

㉣ 세정작업시 보유 고압세척기 (배수압력 180K~200K)를 사용 탱          크 내부 벽면에 부착된 오물제거작업 및 수조류(이끼)등을 완전 세          척 작업을 한다.

㉤ 부득이 세척제를 사용시는 무공해 및 무독성 세척제를 사용하여야          한다.

㉥ 세정작업시 발생되는 바닥에 퇴적물 및 침전물에 대하여는 보유장          비(특수펌프)를 사용하여 완전 제거하며 바닥 부위도 고압세척 후          잔수 처리기로 완전 위생 처리를 한다.

㉦ 수조탱크 청소시는 차아염소산칼슘 소독제를 희석 첨가하여 살수           소독한다.

㉧ 수조탱크 청소작업시 탱크 살균소독을 위하여 필요에 따라 세정기          에 부착된 고온 100℃ 스팀 살포기를 이용 살균 소독한다.

㉨ 각종 장비취급시 사고의 미연방지를 위하여 자체 안전교육 및 전장          비의 사전 점검으로 안전사고에 철저히 대비한다.

㉩ 세정작업시 관리실(기계실)에서 세정작업에 필요한 급수 및 전기           공급은 필히 지원을 받는다.

㉪ 청소 세정작업외 수조탱크 도장,보수 부분은 별도 협의하여 처리토          록 한다.

㉫ 탱크 내부 작업 착수전 사진과 청소중, 청소완료후 사진을 촬영하여          제출하고 폐사에서 발행하는 청소확인필증을 발부한다.

4. 기타 사항

㉠ 청소용역 업체는 기간 중에는 반드시 작업책임자를 현장에 상주

시켜 감독관의 지시에 따라 작업을 수행토록 하여야 한다.

㉡ 기타 작업시 시방 사항에 누락된 부분은 감독관과 협의하여 처리

한다.