점검결과 지적 및 개선 필요사항(건설공사장)

※ 조치완료 여/부 작성 및 확인점검 시 완료된 사항일지라도 사진 및 증빙자료 첨부하여 공문으로 제출

지역	대상명	분 야	지적사항	개선방안	조치결과	비고
서울 강동구	다성이즈빌	시설	○ 타워크레인 개구부(지상1층 슬래브) 철근의 정착길이 부족	○타워크레인 개구부 철근의 정착길이 확보 후 시공		시정요구

점검결과 지적 및 개선 필요사항(청소년수련시설)

※ 조치완료 여/부 작성 및 확인점검 시 완료된 사항일지라도 사진 및 증빙자료 첨부하여 공문으로 제출

지역	대상명	분 야	지적사항	개선방안	조치결과	비고
서울시 영등포구	구립 영등포청소년 문화의집	시설물	○ 별관동 옥상 일부구간 난간높이 부족	○ 난간높이 확보 또는 접근제한 울타리 설치 조치		시정요구
			○ 본관동, 별관동 점검구 위치 부적정	○ 점검의 실효성 확보를 위해 점검구 이동 설치 조치		개선권고
		가스	○ 지하보일러실 미사용 가스시설 마감조치 미실시	○위험요소제거를위해미사용시설플랜지연결부마감조치		개선권고
		보건위생	○ 소통관 청소년 독서실에 여름철 모기 등 해충 발생우려	○ 방충망 설치 조치		개선권고
	시립 아하청소년 성문화센터	전기	○ 전기설비 노후로 교체 권고 (28년 사용중)	○ 분전반, 차단기 교체 조치		개선권고
		소방	○ 소방설비 자체 직원 점검 수행으로 세부 점검 미흡 (보일러실 자동소화장치 압력 등)	○ 외부 전문업체(소방시설 관리업체)에서 정밀점검 등 실시		개선권고
서울 양천구	구립 신월청소년 문화센터	소방	○ 외벽 단열재가 가연성인 스티로폼으로 화재 시 전체 확산 우려	○ 외벽 단열재는 불연성 단열재로 교체 권고 및 주변 화재 안전점검 강화 철저		개선권고
서울 강서구	구립강서청소년회관	전기	○ 전기설비 노후로 교체 권고 (27년 사용중)	○ 분전반, 차단기 교체 조치		개선권고
		보건위생	○ 청소년 화장실의 손세척 위생용품 미흡	○ 손건조기 또는 종이타올 비치		개선권고

점검결과 지적 및 개선 필요사항(대학교연구실)

※ 조치완료 여/부 작성 및 확인점검 시 완료된 사항일지라도 사진 및 증빙자료 첨부하여 공문으로 제출

지역	대상명	분 야	지적사항	개선방안	조치결과	비고
서울	경희대학교	가스	○ 「화학물질관리법」 제24조에 따른 설치검사 미필	○ 유해화학물질 취급 연구실은 「화학물질관리법」에 따른 설치검사 실시		시정요구
			○ 「고압가스안전관리법」 제20조에 따른 사용신고 및 완성검사 미필(408호)	○ 액화암모니아 등 특정고압가스의 경우 사용 전 사용신고 및 완성검사 실시		시정요구
			○ 산소와 수소가스 혼재 보관 사용(407호)	○ 산소와 가연성가스는 구분된 집합시설을 이용하여 사용		시정요구
			○ 암모니아 가스 저장설비 제독 미조치(408호)	○ 독성가스 누출을 확산을 방지하고 적절히 중화할 수 있는 중화설비 설치		시정요구
			○ 가스설비 사용압력 및 재질 부적정(407호)	○ 역화방지기 및 조정기 후단 튜브 등은 사용압력에 적절한 사양의 설비 사용		개선권고
			○ 이산화황, 일산화탄소, 염화수소 가스설비 제독 미조치(408, 302호)	○ 독성가스 누출 확산을 방지하고 적절히 중화할 수 있는 중화설비 설치		개선권고
			○ 가연성가스 실내 보관	○ 가연성가스는 실린더캐비닛 또는 실외 저장실 보관(단 수소 등 특정고압가스는 시정요구 사항)		개선권고
	서울과학기술대학교	가스	○ 「화학물질관리법」 제24조에 따른 설치검사 미필	○ 유해화학물질 취급 연구실은 「화학물질관리법」에 따른 설치검사 실시		시정요구