서울시 지하역사 라돈 분포 조사

Distribution of Radon Concentration at Suway Station

in Seoul

원선정, 임학명, 박명규, 손지환, 서장원, 김광래, 조석주, 어수미, 신용승

서울시보건환경연구원 생활환경연구부 실내환경팀

1. 연구 목적

서울시는 시민들에게 보다 쾌적하고 안전한 실내 환경을 제공하기 위해 서울시내 지하역사의 실내공기질 검사를 실시하고 있다. 특히 지하역사의 라돈 측정 및 관련 연구는 서울시내 지하역사의 실내라돈 관리와 개선 방안 모색, 관련 정책 등을 위한 기초자료 제공을 목적으로 진행되고 있다.

2. 연구 방법

본 연구는 실내라돈 노출에 취약한 시기인 겨울철(2018년 12월부터 2019년 4월까지)에 총 39개 역사(2018년 개통한 9호선연장선의 신설역사(8개)를 포함)의 라돈농도를 측정하였다. 측정방법은 실내공기질공정시험기준(ES02301.1) 실내공기 중 라돈측정방법 중 알파비적검출법(90일 이상 장기측정법)으로 실시하였다. 라돈의 측정은 대상역사의 승강장, 대합실 2지점에서 측정하였으며, 각 역사의 라돈측정결과는 두 지점의 산술평균농도로 나타내었다. 라돈 분석은 RADOSYS사(헝가리)에서 제작한 REV8장비를 이용하여 분석하였다.

3. 연구 결과

2∼7호선, 분당선 등 39개 역사의 라돈평균농도는 모두 권고기준(148 Bq/㎥) 이내로, 라돈평균농도는 44.0 Bq/㎥ 으로 권고기준의 29.7% 수준으로 나타났으며, 라돈평균농도가 74 Bq/㎥ 이상인 역사는 5개 역사(남태령, 월곡, 공릉, 중계, 서울숲역) 이었다. 이는 화강암반대의 영향을 받는 지역으로 다른 역사에 비해 다소 높은 라돈농도를 나타내었다. 시료채취 지점별 라돈평균농도는 승강장 (56.8 Bq/㎥)이 대합실 (34.2 Bq/㎥) 보다 높게 나타났으며, 이는 승강장이 대합실보다 심도가 깊고 터널내부 공기질에 영향을 더 많이 받기 때문인 것으로 분석된다. 또한, 2018년 신규 개통 된 9호선 연장개통 신설역사(8개)의 라돈평균농도는 33.3 Bq/㎥으로 권고기준(148 Bq/㎥)의 22.5% 수준으로 나타나 라돈오염으로부터 안전한 것으로 판단되었다.

참 고 문 헌

김윤신, 이철민, 김현탁, TaKao Iida(2002) : Alpha Track Detector를 이용한 실내외 라돈농도조사에 관한 연구. 28(5), 71-76, 2002.

이철민, 김윤신, 김종철, 전형진(2004) : 서울시 지하철역사의 라돈농도분포 조사 30(5), 469-480