개정안 비교표

구분

현행

개정(안)

p1

2.3 정격전압(rated voltage)

LED 컨버터에 표시된 정격입력전압

2.3 정격전압(rated voltage)

LED 모듈 및 LED컨버터에 표시된 정격입력전압

p1

-

2.5 정격전력(rated wattage)

LED 모듈 및 LED 컨버터에 표시된 정격입력전력

p2

-

2.10 정격 최대 온도(rated maximum temperature) : tc

정상동작 조건에서 LED 모듈의 외부 표면에서 생길 수 있는 최고 허용 온도

p3

-

g) tc 값 및 측정점 (tc 측정점은 LED모듈 외곽의 최고 온도 지점에 그 위치를 표시해야 함)

p4

5.3.2 LED 모듈을  (-5 ± 2) ℃ 챔버에서 3시간 방치 후 가장 약한 부분에 지름 50 mm, 무게 0.51 kg인 강구를, 높이 1.3 m에서 낙하한다.

시험 후 외곽은 손상이 없어야 한다.

5.3.2 LED 모듈을  (-5 ± 2) ℃ 챔버에서 3시간 방치 후 챔버에서 꺼낸 즉시 가장 약한 부분에 지름 50 mm, 무게 0.51 kg인 강구를, 높이 1.3 m에서 낙하한다.

시험 후 외곽은 손상이 없어야 한다.

p4

5.4 내습 후 절연저항 및 절연내력

KS C IEC 60598-1의 10.2절에 따라 시험하였을 때 이에 적합하여야 한다.

5.4 내습 후 절연저항 및 절연내력

KS C IEC 61347-1의 11.의 요구사항을 적용한다.

p4

5.5 온도시험

KS C IEC 60598-1의 12절에 따라 시험하였을 때 이에 적합하여야 한다.

케이스온도는 LED모듈에 정격전류를 공급하고 1 000시간 에이징 후 LED모듈 제조자가 지정한 지점(열전대 부착 지점)에서 85 ℃ 이하이어야 한다.

이 때 열전대의 허용오차는 ± 1.1 ℃ 또는 ± 0.4 % 중 큰 것을 적용한다.

5.5 온도시험

케이스온도는 LED모듈에 정격전류를 공급하고 열적으로 안정화 된 후 LED모듈 제조자가 지정한  tc 측정점(열전대 부착 지점)의 온도가 표시값 이하이어야 한다.

이 때 열전대의 허용오차는 ± 1.1 ℃ 또는 ± 0.4 % 중 큰 것을 적용한다.

열적으로 안정화 된 상태란, 측정 부위의 온도가 시간당 ±1 ℃ 이하의 비율로 변하는 것을 말한다.

p5

표 3 – LED 모듈의 광학적 특성 기준

항 목	성능기준
초기광속	정격광속의 95 % 이상
	최소광속	15 W급	1 650 lm 이상
		25 W급	2 310 lm 이상
광속유지율	초기광속 측정값의 90 % 이상
연색지수	75 이상
구분(K)	상관색온도(K)		광효율(lm/W)
5 700	5 665 ± 355		110 이상
5 000	5 028 ± 283
4 500	4 503 ± 243

표 3 – LED 모듈의 광학적 특성 기준

항 목	성능기준
초기광속	정격광속의 95 % 이상
광속유지율	초기광속 측정값의 90 % 이상
연색지수	75 이상
구분(K)	상관색온도 (K)	광효율 (lm/W)	최소광속(lm)
			15 W 이하	25 W 이하
5 700	5 665 ± 355	130 이상	1 650 이상	2 750 이상
5 000	5 028 ± 283
4 500	4 503 ± 243
4 000	3 985 ± 275
3 500	3 465 ± 245
3 000	3 045 ± 175	120 이상	1 520 이상	2 530 이상
2 700	2 725 ± 145

p7

표 5 – LED 컨버터의 종류

구 분	종 류
형식	기구 내장형
	기구 독립형
출력방식	정전류방식
정격출력전류(mA)	700
정격전력 (W급)	15
	25
	50
	75
	100
	150
	200

표 5 – LED 컨버터의 종류

구 분	종 류
형식	기구 내장형
	기구 독립형
출력방식	정전류방식
정격출력전류(mA)	700
정격전력 (W)	50
	100
	150
	200

p15

부도 3 – 연장용 컨버터 출력 측

(암, Receptacle)

부도 3 – 연장용 컨버터 출력 측

(암, Receptacle)

p16

LED 컨버터의 고정장치

LED 컨버터를 등기구에 고정하기 위한 장치의 치수에 대해 규정한다.

LED 컨버터 고정장치의 연결부위 치수는 부도 1의 적합하여야 하며, 허용오차는 ± 3 % 이내 이어야 한다.

LED 컨버터 고정장치의 몸체 치수는 부도 2의 (270 x 80 x 60) mm 이하이어야 한다.

부도 1 – 고정장치의 연결부위 치수

부도 2 – 고정장치의 몸체 치수

LED 컨버터의 고정장치

LED 컨버터를 등기구에 고정하기 위한 장치의 치수에 대해 규정한다.

LED 컨버터 고정장치의 연결부위 치수는 아래 부도 중 하나를 만족하여야 하며, 허용오차는 ± 3 % 이내 이어야 한다.

부도 1 – 고정장치의 연결부위 치수

부도 2 – 고정장치의 연결부위 치수

부도 3 – 고정장치의 연결부위 치수

p19

다. 2차 개정의 취지

1)[최소광속 및 광효율 상향] 선진외국의 LED Package 및 LED등기구의 기술 수준은 매년 상향되고, 중·소기업의 LED모듈은 기준치 이상의 성능을 만족하고 있어, 서울시 LED 보급계획에 따라 최소광속및 광효율을 상향 개정 하고, 중·소기업의 기술개발 등을 고려 상향 개정의 시점은 2018년 01월 01일부터 적용함.

2)[“급” 삭제] LED Package는 매년 상향되어 Vf(LED 동작전압)은 매년 낮아지고 있음, “급”이라는 표현이 현재 기술수준으로 타당하지 않아, 선진외국의 LED Package 기술동향 파악으로, “급”이라는 표현 대신 “이하”로 기술기준을 개정하고자 함.

3)[컨버터 고정장치 치수 추가] 컨버터의 고정장치는 컨버터의 형상이 각 제조사 마다 상이하여, 이에 대한 표준치수를 정하였으나, LED보안등기구는 상대적으로 낮은 소비전력으로 구동하고 있어, LED보안등기구 전용 고정장치가 필요한 것으로 사료되어 한국조명공업협동조합 회원사 의견 반영하여 이를 개정함.

4)[상관색온도 추가] LED가로등 및 보안등기구 KS 기준(KS C 7658 국가기술표준원),  2015년 서울특별시 LED 보급기준(기후환경본부), 서울특별시 야간경관가이드라인(도시빛정책과)등을 참고하여 서울시 야간경관 관리 및 시민들에게 편안하고 인체에 피해가  발생하지 않도록 4000K, 3500K, 3000K, 2700K에 대한 상관색온도 범위를 추가, KS 기준과 동일한 범위내의 광효율을 설정하고 이를 개정함.