서울특별시 LED 가로등, 보안등, 터널등 표준

서울특별시 LED 가로등, 보안등, 터널등의

LED모듈‧커넥터‧ 전원공급용 컨버터 표준

2016. 8.

서울특별시 LED 가로등, 보안등, 터널등 표준 자문위원

서울특별시 LED 가로등, 보안등, 터널등 표준

성 명	소 속	직 위
장우진	서울과학기술대학교	교 수
조미령	한국광기술원	팀 장
김덕영	한국화학융합시험연구원	선임연구원
조인철	한국산업기술시험원	선임연구원
이용선	한국기계전기전자시험연구원	선임연구원
천 석 희	한국조명연구원	팀 장
박선규	한국조명공업협동조합	이 사
방병국	한국LED보급협회	부회장
김민수	한국전등기구LED협동조합	전 무
노재화	한국고효율사업자총연합회	단 장
김 진 선	한국건설생활환경시험연구원

제정자 : 서울특별시

제  정 : 2015년 07월 01일

개  정 : 2016년 08월   일(2차개정)

원안작성협력자 : 서울특별시 LED가로등, 보안등, 터널등 표준 자문위원단

이 표준에 대한 의견 또는 질문사항은 서울특별시청 환경정책과
(02-2133-3579)로 연락하여 주십시오

목  차

LED 모듈	.................................................................................................	1
1 적용범위	.................................................................................................	1
2 용어와 정의	.................................................................................................	1
3 종류 및 구분	.................................................................................................	2
4 시험에 관한 일반사항	.................................................................................................	2
5 시험 요구사항	.................................................................................................	3
LED 전원 공급용 컨버터	.................................................................................................	7
1 적용범위	.................................................................................................	7
2 종류 및 구분	.................................................................................................	7
3 시험에 관한 일반사항	.................................................................................................	7
4 시험 요구사항	.................................................................................................	8
부속서 A	.................................................................................................	13
부속서 B	.................................................................................................	14
부속서 C	.................................................................................................	16
해 설 서	.................................................................................................	18

LED 모듈

적용범위

700 mA 단일 정격전류로 동작하는, 일체형 제어장치가 없는 LED 모듈에 대해 규정한다.

비고) 이 모듈은 가로등, 보안등 및 터널등에 사용된다.

용어와 정의

이 표준에 사용하는 주된 용어와 정의는 KS C IEC 60050-845, KS C IEC 60598-1, KS C IEC 62031, KS C 7658을 적용한다.

2.1 LED 모듈(LED module)

하나 이상의 LED와 전기적, 전자적 구성요소를 포함한 광원으로 사용되는 장치(컨버터는 제외)

2.2 LED 전원공급용 컨버터(convertor for LED modules)

전원과 그 이상의 LED모듈 사이에 삽입된 장치로, LED모듈에 정격전압이나 정격전류를 공급하는 역할을 하는 장치

2.3 정격전압(rated voltage)

LED 모듈 및 LED컨버터에 표시된 정격입력전압

2.4 정격전류(rated current)

LED 모듈 및 LED 컨버터에 표시된 정격입력전류

2.5 정격전력(rated wattage)

LED 모듈 및 LED 컨버터에 표시된 정격입력전력

2.6 정격주파수(rated frequency)

LED 컨버터에 표시된 주파수

2.7 초기특성(initial values)

100시간 에이징 후의 광학적 특성 및 전기적 특성

2.8 광속유지율(lumen maintenance)

LED 모듈의 수명 이내의 주어진 시간에서 측정된 광속을 초기광속으로 나눈 값으로 백분율로 나타냄

2.9 정격광속(rated lumen)

LED 모듈에 표시된 광속

2.10 정격 최대 온도(rated maximum temperature) : tc

정상동작 조건에서 LED 모듈의 외부 표면에서 생길 수 있는 최고 허용 온도

종류 및 구분

LED 모듈의 종류는 정격전력 및 정격전류에 따라 표 1과 같이 구분한다.

표 1 – LED 모듈의 종류

구 분	종 류
정격전력 (W)	15 이하
	25 이하
정격전류 (mA)	700

시험에 관한 일반사항

4.1 일반 요구사항 및 검사

LED 모듈은 통상 사용 시 안전하게 동작하고 사람과 주변 환경에 어떠한 위협도 주지 않도록 설계, 제조되어야 한다.

적합성은 육안 또는 이 표준에 규정된 모든 시험을 통해서 판단한다.

4.2 시험의 일반사항

이 표준의 시험은 형식시험이다. 이 표준에서 허용하는 요구사항과 허용차는 제조자가 해당 목적을 위해 제출한 형식시험 시료의 실험을 기준으로 한다. 원칙적으로 이 형식시험 시료는 제조자의 생산품을 대표로 하는 특성을 가져야 하며, 가능한 생산 중심점 값에 근접한 것이 바람직하다.

모든 시험은 주위온도  (10 ∼ 30) ℃ 에서 시험하되 별도의 규정이 있으면 그에 따른다

단, 광학적특성 시험은 정격입력전압 및 주파수를 공급한 후 (25 ± 1) ℃의 주위온도에서  측정하여야 한다.

시험 요구사항

5.1 제품표시사항

다음의 정보를 LED 모듈의 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 명료하고 견고하게 표시하여야 한다.

a) 제조자명 또는 그 약호, 모델명

b) 정격전력(W)

c) 제조 연월

d) 정격광속(lm) - 단, 최소광속 이상으로 표기하여야 한다.

e) 상관색온도(K)

f) 사용온도(ta)

g) tc 값 및 측정점 (tc 측정점은 LED모듈 외곽의 최고 온도 지점에 그 위치를 표시해야 함)

5.1.1 표시의 내구성과 식별의 용이성

a) 표시는 내구성이 있어야 하며 쉽게 읽을 수 있어야 한다. 적합성 여부는 물에 적신 천 조각으로 15초 동안 가볍게 문질러 보고 말린 다음 석유 알코올에 적신 천 조각으로 15초 동안 더 문질러 보고 판정한다. 시험 후 표시된 글자는 쉽게 읽을 수 있어야하고, 표시 라벨은 쉽게 제거되지 않아야 한다.

b) 사용된 석유 알코올은 부피상으로 최대 0.1 %의 향료를 포함하고, 큐리-부탄을 26 %,   65 ℃ 정도의 초기 끓는 점, 69 ℃ 정도의 건조 온도 및 약 0.68 g/cm3 의 밀도를 가진 핵산  용매로 구성되어 있어야 한다.

5.2 구조

LED 모듈은 KS C IEC 60529에 따라 시험하였을 때, IP66 이상이어야 한다.

LED 모듈의 외형크기는 부속서 A에 따른다.

5.3 기계적 강도

5.3.1 LED 모듈의 충격시험은 아래 표 2 에 따라 시험하여야 한다.

표 2 - LED모듈 충격시험

시험 적용부위	충격에너지(Nm)		압축(mm)
	깨지기쉬운부분	다른부분	깨지기쉬운부분	다른부분
LED모듈 외곽	0.5	0.7	20	24

시험 후 외곽은 손상이 없어야 한다.

5.3.2 LED 모듈을  (-5 ± 2) ℃ 챔버에서 3시간 방치 후 챔버에서 꺼낸 즉시 가장 약한 부분에 지름 50 mm, 무게 0.51 kg인 강구를, 높이 1.3 m에서 낙하한다.

시험 후 외곽은 손상이 없어야 한다.

5.4 내습 후 절연저항 및 절연내력

KS C IEC 61347-1의 11.의 요구사항을 적용한다.

5.5 온도시험

케이스온도는 LED모듈에 정격전류를 공급하고 열적으로 안정화 된 후 LED모듈 제조자가 지정한  tc 측정점(열전대 부착 지점)의 온도가 표시값 이하이어야 한다.

이 때 열전대의 허용오차는 ± 1.1 ℃ 또는 ± 0.4 % 중 큰 것을 적용한다.

열적으로 안정화 된 상태란, 측정 부위의 온도가 시간당 ±1 ℃ 이하의 비율로 변하는 것을 말한다.

5.6 전원접속 커넥터

전원접속 커넥터의 외형 및 접속은 부속서 B에 따른다.

5.7 진동

LED 모듈의 경우 아래의 진동시험을 만족하여야 한다.

기간(Duration)	: 30 분
진폭(Amplitude)	: 0.35 mm
주파수 범위(Frequency range)	: 10 Hz, 55 Hz, 10 Hz
일소비율(Sweep rate)	: 약 1분당 1옥타브

시험 후 LED모듈은 안전상 손상될 수 있는 부분은 고정되어야 하고, 점등되어야 한다.

추가로 5.4절의 절연저항 및 절연내력시험을 만족하여야 한다.(내습 제외)

5.8 점등특성

LED 모듈은 –30 ℃와 70 ℃에서 미점등 상태로 각각 1시간 동안 방치 후 정격전류에서 점등되어야 한다.

5.9 입력전력

입력전력을 측정하였을 때, 정격전력의 ± 10 % 이내이어야 한다.

5.10 광학적 특성

5.10.1 초기특성

LED모듈에 정격전류를 공급하여 100시간 에이징 후, 초기광속, 연색지수, 상관색온도, 광효율을 측정한다.

적합성은 표 3을 만족하여야 한다.

표 3 – LED 모듈의 광학적 특성 기준

항 목	성능기준
초기광속	정격광속의 95 % 이상
광속유지율	초기광속 측정값의 90 % 이상
연색지수	75 이상
구분(K)	상관색온도(K)	광효율(lm/W)	최소광속(lm)
			15 W 이하	25 W 이하
5 700	5 665 ± 355	130 이상	1 650 이상	2 750 이상
5 000	5 028 ± 283
4 500	4 503 ± 243
4 000	3 985 ± 275
3 500	3 465 ± 245
3 000	3 045 ± 175	120 이상	1 520 이상	2 530 이상
2 700	2 725 ± 145

5.10.2 광속유지율

초기특성시간을 포함하여 LED 모듈에 정격전류를 공급하여 1 000시간(초기특성 100시간 포함) 에이징 후 광속을 측정한다. 광속유지율은 표 3에 적합하여야 한다.

표 5 – LED 모듈의 시험 항목별 시료 수량

시험 항목			시료 수량
			시료 1	시료 2	시료 3	시료 4	시료 5
1	표시		O
2	구조		O
3	기계적 강도		O
4	내습 후 절연저항 및 절연내력		O
5	온도시험		O
6	전원 접속 커넥터		O
7	진동			O
8	점등특성				O
9	입력 전력					O
10	광학적 특성	초기특성				O	O
		광속유지율				O	O
비고 1) 초기 특성 및 광속유지율 광속은 DC Power Supply로 측정한다. 비고 2) 광속유지율시험은 제조자가 제출하는 구동장치로 측정한다.

LED 전원공급용 컨버터

적용범위

이 표준은 AC220 V, 60 Hz,에서 LED 모듈(LED module) 및 LED 소자(LED Package)에   정격 전류를 공급하기 위한 LED 전원공급용 컨버터(이하 “LED 컨버터”)에 대해 규정한다.

종류 및 구분

LED 컨버터의 종류는 형식, 출력방식, 정격출력전류 및 정격전력에 따라 표 6와 같이 구분한다.

표 6 – LED 컨버터의 종류

구 분	종 류
형식	기구 내장형
	기구 독립형
출력방식	정전류방식
정격출력전류(mA)	700
정격전력 (W)	50
	100
	150
	200

3. 시험에 관한 일반사항

3.1 일반 요구사항 및 검사

LED 컨버터는 통상 사용 시 안전하게 동작하고 사람과 주변 환경에 어떠한 위험도 주지 않도록 설계, 제조 되어야 한다.

적합성은 육안 또는 이 기준에 규정된 모든 시험을 통해서 판단한다.

3.2 시험의 일반사항

이 기준의 시험은 형식시험이다.

비고, 이 기준에서 허용하는 요구사항과 허용차는 제조자가 해당 목적을 위해 제출한 형식       시험 시료의 실험을 기준으로 한다. 원칙적으로 이 형식시험 시료는 제조자의 생산품을       대표하는 특성을 가져야 하며, 가능한 생산 중심점 값에 근접한 것이 바람직하다.

모든 시험은 별도의 규정이 없는 한 주위온도 ( 10 ∼ 30 ) ℃ 에서 시험해야 한다.

시험 전압은 평균값으로 측정하였을 대 ± 3 % 이내의 허용차를 갖는 전압이어야 하며, 전체 고조파성분은 3 %를 초과하지 않아야 한다. 이때 전체 고조파성분은 기본파를 100 %로 했을 때 각 고조파 성분의 r.m.s. 합으로 정의한다.

4. 시험 요구사항

4.1 표시사항

KS C IEC 61347-2-13의 7절에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

4.2 구조

KS C IEC 61347-2-13의 17절에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 하며 아래의 추가 요구사항을 만족해야 한다.

LED 컨버터는 절연트랜스포머를 사용하여 1차측과 2차측이 분리된 구조이어야 한다.

LED 컨버터 출력 커넥터는 부속서 B의 부도 1, 부도 2를 만족하여야 하며, 연장용 연결 전선을 갖는 컨버터의 경우 부속서 B의 그림 1과 같이 부도 3, 부도 4를 만족하여야 한다.

LED 컨버터 고정장치의 치수는 부속서 C를 만족하여야 한다.

LED 컨버터에 사용된 AC전원 연결용 코드는 기구 내장형의 경우 60245 IEC 89 또는 60227 IEC 52 또는 이와 동등 이상이어야 하며, 기구 독립형의 경우 60245 IEC 57 또는 이와 동등 이상이어야 하며, (0.75 ∼ 1.5)㎟의 단면적을 가진 코드를 사용해야 한다.

LED 컨버터 출력 측 전선은 연장용 연결 전선을 포함하여, UL2464에 적합한 (18 ∼ 24)AWG 또는 이와 동등이상의 전선을 사용해야 한다.

4.3 내습 후 절연저항 및 절연내력

KS C IEC 61347-2-13의 I.8절에 따라 시험하였을 때 이에 적합하여야 한다.

4.4 충전부에 대한 감전보호

KS C IEC 61347-2-13의 I.5절에 따라 시험하였을 때 이에 적합하여야 한다.

4.5 연면거리 및 공간거리

KS C IEC 61347-2-13의 I.11절에 따라 시험하였을 때 이에 적합하여야 한다.

4.6 온도상승

KS C IEC 61347-2-13의 I.6절에 따라 시험하였을 때 이에 적합하여야 한다.

4.7 IP등급

KS C IEC 60529에 따라 독립형 LED 컨버터는 IP65 이상이어야 하며, 내장형 LED 컨버터는 IP20 이상이어야 한다.

4.8 진동

LED 컨버터의 경우 아래의 진동시험을 만족하여야 한다.

기간(Duration)	: 30 분
진폭(Amplitude)	: 0.35 mm
주파수 범위(Frequency range)	: 10 Hz, 55 Hz, 10 Hz
일소비율(Sweep rate)	: 약 1분당 1옥타브

시험 후 LED컨버터는 안전상 손상될 수 있는 부분은 고정되어야 한다.

추가로 4.3절의 절연저항 및 절연내력시험을 만족하여야 한다.(내습 제외)

4.9 내열성, 내화성 및 내트래킹성

KS C IEC 61347-2-13의 20절에 따라 시험하였을 때, 이에 적합하여야 한다.

4.10 입력 전력 및 입력 전류

정격 주파수의 정격입력 전압을 공급하여 초기 특성 측정 시 입력 전력 및 입력 전류를 측정하였을 때, 표시값의 ± 10 % 이내이어야 한다.

4.11 전류 고조파 함유율

KS C IEC 61000-3-2에 따라 시험하였을 때 이에 적합하여야 한다.

4.12 역률

역률은 0.95 이상이어야 한다.(단, 50 W 미만은 0.9 이상일 것).

4.13 입력 전압 변동

정격 입력 전압의 92 % 및 106 %의 시험 전압에서 정격 출력의 LED 모듈을 연결한 상태에서 출력 전류를 측정하였을 때, 출력 전류는 ( 700 mA ± 5 % ) 이내이어야 한다.

4.14 저온 개폐

LED 컨버터에 정격 입력 전압을 공급하고 –30 ℃에 방치한 후 정격 출력의 LED 모듈을 연결한 상태에서 30초 On, 30초 Off의 주기로 총 800회 개폐시험을 실시한다.

시험 동안에 LED 모듈은 정상 점등되어야 하고, 시험 후에 LED 모듈은 15분 동안 정상 점등되어야 한다.

4.15 고온 개폐

LED 컨버터에 정격 입력 전압을 공급하고 70 ℃에 방치한 후 정격 출력의 LED 모듈을 연결한 상태에서 30초 On, 30초 Off의 주기로 총 800회 개폐시험을 실시한다.

시험 동안에 LED 모듈은 정상 점등되어야 하고, 시험 후에 LED 모듈은 15분 동안 정상 점등되어야 한다.

4.16 저온 출력 전류

LED 컨버터에 정격 입력 전압을 공급하고 정격 출력의 LED 모듈을 연결한 상태에서 –30 ℃에 1시간 방치한 후 항온조 내에서 LED 컨버터의 출력 전류를 측정한다.

측정된 출력 전류는 ( 700 mA ± 5 % ) 이내이어야 한다.

단, 기구 내장형 LED 컨버터는 연장용 연결 전선이 있을 경우 연장용 연결 전선을 연결하여 위 시험을 실시해야 한다. 기구 독립형 LED 컨버터는 반드시 15 m 길이의 연장용 연결 전선을 연결하여 위 시험을 실시해야 한다.

4.17 고온 출력 전류

LED 컨버터에 정격 입력 전압을 공급하고 정격 출력의 LED 모듈을 연결한 상태에서 70  ℃에 1시간 방치한 후 항온조 내에서 LED 컨버터의 출력 전류를 측정한다.

측정된 출력 전류는 ( 700 mA ± 5 % ) 이내이어야 한다.

단, 기구 내장형 LED 컨버터는 연장용 연결 전선이 있을 경우 연장용 연결 전선을 연결하여 위 시험을 실시해야 한다. 기구 독립형 LED 컨버터는 반드시 15 m 길이의 연장용 연결 전선을 연결하여 위 시험을 실시해야 한다.

4.18 입출력 효율

LED 컨버터의 입출력 효율은 85 % 이상이어야 한다.

표 7 – LED 컨버터의 시험 항목별 시료 수량

시험 항목		시료 수량
		시료 1	시료 2	시료 3	시료 4	시료 5
1	표시	O
2	구조	O
3	내습 후 절연저항 및 절연내력	O
4	충전부에 대한 감전보호	O
5	연면거리 및 공간거리	O
6	온도상승	O
7	IP등급		O
8	진동			O
19	내열성, 내화성 및 내트래킹성	O (별도시편)
10	입력 전력 및 입력 전류				O
11	전류 고조파 함유율				O
12	역률				O
13	입력 전압 변동				O
14	저온 개폐					O
15	고온 개폐					O
16	저온 출력 전류					O
17	고온 출력 전류					O
18	입출력 효율				O
비고1) 추가로 LED 컨버터의 정격 출력에 맞는 LED 모듈 2개를 제출하여야 한다. 비고2) 연장용 연결 전선이 있을 경우 저온 출력 전류 및 고온 출력 전류 시험을 위해 연장용 연결 전선을 추가로 제출하여야 한다. (기구 독립형 LED 컨버터는 15 m 길이의 연장용 연결 전선을 반드시 제출할 것)

부속서 A

(규정)

LED 모듈 외형 치수

이 부속서는 LED 모듈 외형에 대하여 규정한다.

LED 모듈 광학은 「서울특별시 공공기관 LED조명 보급기준」중의 등기구의 규격에 만족하도록 설계되어야 하며, 방열장치의 형식 및 형상은 제한을 두지 않는다.

LED 모듈 높이는 표시된 치수 이하이어야 하며, 높이를 제외한 치수의 허용오차는 ± 3 %  이내 이어야 한다.

LED 모듈 입력 측 전선은 UL2464에 적합한 (18 ∼ 24) AWG 또는 이와 동등이상의 전선을 사용해야 한다.

부도 1 - LED 모듈 외형치수

부속서 B

(규정)

커넥터의 형상 및 접속

이 부속서는 LED 모듈과 전원공급용 컨버터의 접속을 위한 커넥터의 접속방법에 대하여 규정한다.

LED 모듈의 입력선 및 전원공급용 컨버터의 출력선은 (+)는 적색, (-)는 흑(청)색으로 하여야 하며, 커넥터의 형상은 부도1, 2에 따른다.

LED 모듈 입력 측은 탭 형태, 전원공급용 컨버터 출력 측은 리셉터클 형태이어야 하고, 커넥터를 반대로 삽입 할 수 없는 구조이어야 한다.

각 치수에 대한 공차는 ± 0.02 mm 이어야 한다.

부도 1 - LED 모듈 입력 측(수)	부도 2 - 컨버터 출력 측(암)

부도 3 – 연장용 컨버터 출력 측 (암, Receptacle)	부도 4 – 연장용 연결 측 (수, Plug)

그림 1 – 연장용 연결 전선을 갖는 컨버터 커넥터 연결 방법

부속서 C

(규정)

LED 컨버터의 고정장치

LED 컨버터를 등기구에 고정하기 위한 장치의 치수에 대해 규정한다.

LED 컨버터 고정장치의 연결부위 치수는 아래 부도 중 하나를 만족하여야 하며, 허용오차는 ± 3 % 이내 이어야 한다.

부도 1 – 고정장치의 연결부위 치수

부도 2 – 고정장치의 연결부위 치수

부도 3 – 고정장치의 연결부위 치수

해 설 서

본 해설은 본문 및 부속서(규정)에서 규정하고 있는 관련사항을 이해를 돕고자 주요 사항을 상세하게 기술한 것으로 이 표준의 일부가 아니며, 참고자료 또는 보충자료로만 사용된다.

배경 및 목적

서울특별시는 2010년부터 “서울광원LED교체 기본계획”에 의거 『2010년 LED조명 시범 보급기준』을 마련하여 LED조명을 선도적으로 교체하였다.

서울시 LED 가로등기구, 보안등기구, 터널등기구의 표준은 LED조명의 선도적 교체 계획에 따른 후속으로 LED 조명기기에 실장되는 부품(LED 모듈(module) 및 LED 컨버터(convertor))을 표준화함으로써, 고장 시 호환, 유지보수를 강화하기 위한 것이다.

또한, 한국도로공사 LED 모듈(방열판)규격 및 LED 컨버터 고정장치 등을 동일하게 사용함으로써, LED 모듈 연구개발에 대한 부담 해소와 더불어 제조자의 생산비용을 절감할 수 있을 것으로 사료된다.

안전 및 성능평가 기준 제정 근거

KS C IEC 62031, KS C 7655, KS C IEC 61347-1, KS C IEC 60598-1, KS C IEC 60598-2-3 등을 일부 인용하고, 서울특별시 LED조명 표준 자문위원회의 의견을 수렵하여 관련 기준을 적용하였다.

LED조명기기의 배광(광학)설계는 각 지자체의 규격서(시방서)에 따른다.

본 규격의 LED모듈 광속유지율시험은 IEC TC34(15.05 호주회의)를 통해 확인된 내용을(LED Package의  LM80 Report가 있을 경우 1 000 시간으로 줄일 수 있음)선 적용하여 측정시간 및 제조자의 제품개발 부담을 줄이고자 한다.

LED Package 의 기술수준 등을 고려하여 광효율 및 연색지수는 매년 상향될 수 있다.

2차 개정의 취지

[최소광속 및 광효율 상향] 선진외국의 LED Package 및 LED등기구의 기술 수준은 매년 상향되고, 중·소기업의 LED모듈은 기준치 이상의 성능을 만족하고 있어, 서울시 LED 보급계획에 따라 최소광속및 광효율을 상향 개정 하고, 중·소기업의 기술개발 등을 고려 상향 개정의 시점은 2018년 01월 01일부터 적용함.

[“급” 삭제] LED Package는 매년 상향되어 Vf(LED 동작전압)은 매년 낮아지고 있음, “급”이라는 표현이 현재 기술수준으로 타당하지 않아, 선진외국의 LED Package 기술동향 파악으로, “급”이라는 표현 대신 “이하”로 기술기준을 개정하고자 함.

[컨버터 고정장치 치수 추가] 컨버터의 고정장치는 컨버터의 형상이 각 제조사 마다 상이하여, 이에 대한 표준치수를 정하였으나, LED보안등기구는 상대적으로 낮은 소비전력으로 구동하고 있어, LED보안등기구 전용 고정장치가 필요한 것으로 사료되어 한국조명공업협동조합 회원사 의견 반영하여 이를 개정함.

[상관색온도 추가] LED가로등 및 보안등기구 KS 기준(KS C 7658 국가기술표준원),  2015년 서울특별시 LED 보급기준(기후환경본부), 서울특별시 야간경관가이드라인(도시빛정책과)등을 참고하여 서울시 야간경관 관리 및 시민들에게 편안하고 인체에 피해가  발생하지 않도록 4000K, 3500K, 3000K, 2700K에 대한 상관색온도 범위를 추가, KS 기준과 동일한 범위내의 광효율을 설정하고 이를 개정함.