품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 서울역센트럴자이신축공사                                    점검일 : 2015. 9.10 ~ 9.11

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
2. 현장품질 방침 및목표	․ 현장 품질목표 설정, 추진, 계획의 수립 및 실행 여부	◦ 품질관리계획서의 품질목표에 대한 실적관리가 되어있지 않으니 실적보고서 총괄표를 작성하여 관리하기 바람.	시정 검토
3. 책임및 권한	․ 조직편성 및 적정인력 배치 ․ 각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	◦ 현장조직도와 개인별 업무분장의 직원이 불일치하니 시정바람. - 현장조직도내 5인의 업무분장 미실시, 직원1인의 현장조직도 누락	시정 검토
11.의사소통	․ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영 을 위한 내․외부 의사소통의 적절성 여부	◦ 의사소통항목과 의사소통경로 및 방법을 나타내는『의사소통관리 기준』을 설정, 업무처리의 능률과 통일을 기하기 바람.(미작성됨)	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립,검증,식별, 보관,주기적인점검 실시여부	◦ 기자재수급계획서는 월별로 계획물량과 실적물량을 관리하기 바람.(월별 계획물량/실적물량 미작성됨)	시정 검토
15. 공사 관리	․ 안전관리 및 환경관리 여부 ․ 시공상세도, 준공도의 관리 여부	◦ 2015년도 수방계획서에 수방장비를 지정하기 바라며, 외부비상 연락망에 중구청 재해대책본부와 수방장비 중기조종원 및 운전자 의 성명과 핸드폰을 명기하여 비상시를 대비하기 바람.	시정 검토
17. 식별및 추적	․ 식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부	◦ 기자재 유형별 관리방안을 수립하여 주요자재에 대한 식별 및 추 적, 취급․보관 관리방법을 현장 특성에 맞게 설정바람.(미작성됨) ◦ 구조물별 콘크리트타설현황에 설계량이 누락되었으니 조치바람.	시정 검토
18.기자재 및 목적물의 보존관리	․ 기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물 의 보존상태	◦ 균열관리대장은 매 차수별로 조사자와 확인자의 서명이 가능토록 양식을 변경하여 관리하기 바람. ◦ 보관자재 관리대장을 작성하기 바람.(미작성됨)	시정 검토
19. 검사,측정 시험장비 관리	․ 검사장비, 측정장비 및 시험장비 확보, 교 정 검사 실시 및 교정상태의 식별 여부	◦ 검교정일자(2015.8.14.)가 지나버린 소음측정기의 교정검사를 즉시 실시하기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 301동 보의 주근이 상단과 하단 2단이상 배근된 경우 상하철근 순간격 검토, 수정하기 바람. ◦ 107동 2층 바닥 콘크리트 수평이어치기면부터 300mm초과하는 위치에 있는 벽의 수평철근 이음길이를 검토,수정하기 바람. ◦ 201동 주차장 슬래브 및 보의 콘크리트 수직이어치기면에서부터 흘러나온 콘크리트는 제거 후, 콘크리트를 타설하기 바람. ◦ 301동 기둥의 띠철근과 횡방향 연결 철근배근 및 표준갈고리를 검토, 수정하기 바람.(박영호위원) ◦ 107동 1층 전기배관 관로의 수직철근 취부 - 근거 : 철근콘크리트 일반사항-1(2-4.철근의 정착) - 개선방안 : 별도의 배관용 철근을 설치하여 배관결속 요망 ◦ 107동 1층 슬래브 끝단 정착 철근 위치 부적합 - 근거 : 철근콘크리트 일반사항-5 (5.슬래브배근) 철근콘크리트 일반사항-1 (2-4 철근의 정착) - 개선방안 : 옹벽의 피복두께 확보부위에 철근위치 요망 ◦ 보 이음부위 철근부위 오염(201동 지하1층, 109동 전면) - 근거 : 철근콘크리트 일반사항-4(4.보배근) - 개선방안 : 철근부위의 시멘트 페이스트와 누수된 시멘트 제거 후, 타설하기 바람. ◦ 기둥하단부 오염(201동 P1층) - 근거 : 철근콘크리트 일반사항-3 (3. 기둥배근) - 개선방안 : 철근에 오염된 시멘트 페이스트와 하단에 파취된 레이탄스를 제거 후에 콘크리트 타설하기 바람.(장재호위원) ◦ T/C 3호기 하부의 전기시설이 강우에 보호되도록 조치하기바람 ◦ 107동 1층 거푸집청소불량 및 박리제 미도포된 거푸집조치요망 ◦ 107동 1층 계단절곡부 철근배근은 설계도면대로 시공하기 바람. ◦ 201동 슬래브 이어치기부위 보옆 시점철근이 누락되어 있으니 조치하기 바람 (철근간격 1/2지점 시점철근) ◦ 201동 보 이어치기 연결지점이 부적합하니 조치하기 바람. ◦ 109동쪽 흙막이 토류벽 띠장하부 지지 브라켓 여유장이 부족 하니 조치하기 바람.(여유장 15Cm확보)	시정 검토

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 109동쪽 흙막이 띠장의 연속성확보를 위하여 띠장 상하단을 연 결되도록 조치하기 바람(철판용접 등) ◦ 102동 7층 단열재조인트하부에 몰탈노출부위를 정비하기 바람. ◦ 발전기실 수평 이어치기부분에 균열발생되어 누수가 심하니 균열관리대장에 등재하고 균열관리계획에 따라 정비하기 바람. (품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는 “서울역센트럴자이신축공사”의 시공자인 (주)GS건설과 감리자인 ㈜유탑엔지니어링측에서 제시              한 문서와 구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합 사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.