점 검 지 적 사 항

( 서울인터내셔널 타워 )

소방시설의 종 류	위 치	지 적 사 항	조치 내역	비 고
1.경보설비	B6F	3번 휀룸 감지기 탈락 상태	교 체 요	NFSC 203 제 7 조
	B7F	1번공조실 연기감지기 작동불량
2.피난설비	22F	알람밸브실 앞 복도 피난구유도등 예비전원 불량	보 수 요	NFSC 303 제 9 조
	B7F	1번 발신기 앞 피난구유도등 예비전원불량
	B7F	2번 전실 앞 피난구 유도등 예비전원 불량