- 서울재사용플라자 건립에 따른 -

지열공 설치가능 여부 관계자 회의

□ 관계자 회의개최

○ 일  시 : 2014. 05. 22 (14:00~14:30)

○ 장  소 : 본관3층 소회의실

○ 참석자 : 11명

- 자원순환과 : 김주현 주무관

- 센터 : 물재생과장, 슬러지재활용과장, 박성철, 주상일(전기안전관리자), 박한수(소화가스 담당) 이재수(토목시설물 담당), 정상진 (센터 자산관리)

- 설계사 등

□ 지열공 설치예정 인근 시설현황

○ 지상 시설물

- 소화가스 저장탱크 : 5,500m3×3기

- 탈 황 탑 : 600m3/hr×6기

- 소화가스 이송배관 (중랑물재생센터 → 에스코 도시가스사)

- 습식탈황설비 설치예정 (소화가스 정제 후 도시가스 판매와 관련)

○ 지하 시설물

- 전농.장안 유입 하수관로 (□ 3.5m×3.5m)

- 우수관로

- 154kV 지하 선로 (군자변전소 → 중랑물재생센터)

□ 문제점

○ 상기 지역은 군자변전소에서 송전되는 154 전력케이블이 지하에 매설됨

○ 장안.전농천 하수관로(□ 3.5m*3.5m) 통과로 지열공 설치시  시설물 균열발생 등 영향을 초래할 수 있고 유지관리가 곤란함.

○ 지열공 천공 시 진동 또는 지하 침하시 소화가스저장탱크에 영향을 줄 수 있어  가스누출 등 안전사고가 우려됨.

□ 회의결과

○ 관계자회의(전기, 가스, 토목, 관리 분야)에서 지열공 설치가 예상되는 곳은 위험물 시설이 산재되어 있어 안전관리와 시설물 유지관리를 위해 설치가 불가능 한 것으로 검토됨

○ 지열공 설치위치는 유지관리를 위해 서울재활용 플라자 부지 내 시공하는 것이 바람직하고, 하수처리장과 연계된 신재생에너지는 하수처리수 온도차를 이용한 히트펌프 설치 검토가 요구됨.