- 대규모건축물 재난안전 성능확보를 위한 -

서울특별시 성능위주설계 심의 가이드라인

소방시설 등 성능위주설계 심의 시 논의된 사항 중에서 중요하고 공통적인 내용을 가이드라인으로 정하여 시행함으로서 건축물의 설계단계부터 적용하여 안전관리 업무향상에 기여하고자 함.

Ⅰ		관련 근거

❍「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제9조의3, 같은 법 시행령 제15조의3

❍ 소방청고시 제2017-1호(2017.7.26.)「소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준」

Ⅱ		적용 및 심의대상

□ 적용일자: 2018. 6. 1. 시행

□ 성능위주설계 심의대상(시행령 제15조의3)

❍ 연면적 20만제곱미터 이상인 특정소방대상물. 다만, 별표 2 제1호에 따른 공동주택 중 주택으로 쓰이는 층수가 5층 이상인 주택(이하 이 조에서 "아파트등"이라 한다)은 제외한다.

❍ 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물. 다만, 아파트등은 제외한다.

가. 건축물의 높이가 100미터 이상인 특정소방대상물

나. 지하층을 포함한 층수가 30층 이상인 특정소방대상물

❍ 연면적 3만제곱미터 이상인 특정소방대상물로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 특정소방대상물

가. 별표 2 제6호나목의 철도 및 도시철도 시설

나. 별표 2 제6호다목의 공항시설

❍ 하나의 건축물에 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 영화상영관이 10개 이상인 특정소방대상물

Ⅲ		심의절차 및 방법 등

□ 심의절차 및 방법

❍ [건축심의 접수 전] 신청인은 서울시 성능위주설계 심의 가이드라인을 적극 반영하여 도서를 작성하고, 신청 전에 가이드라인이 반영된 계획서로 소방재난본부와 협의

※ 본부・소방서 → 성능위주설계 반영 여부 확인 및 심의 개최일정 조율

❍ [건축허가 접수 전] 1차 심의 시 사전검토 의견에 대한 최종 조치계획서와 성능위주설계 심의 가이드라인 반영 여부에 대해서 성능위주설계 신고 전에 소방재난본부와 협의

※ 본부・소방서 → 사전검토 의견 반영계획 및 가이드라인 반영사항 확인

❍ [최종 통보 후] 성능위주설계 평가단 심의 결정사항을 최종 도서에 반영하여 본부와 소방서에 제출하고, 소방감리자와 소방시공자에게 인계될 수 있도록 할 것

※ 소방서 → 착공 신고 및 완공 신고 때 성능위주설계 최종 반영사항 인계 확인

□ 성능위주설계 신청시 제출도서 구분

건축심의 전 준비도서 [사전검토 단계]	건축허가 전 준비도서 [심의결정 단계]
- 건물의 개요 (위치, 규모, 구조, 용도) - 부지 및 도로 계획 (소방차량 진입동선을 포함) - 화재안전계획의 기본방침 - 건축물의 기본 설계도면 (조감도, 주 단면도, 입면도, 용도별 기준층 평면도 및 창호도 등) - 건축물의 구조 설계에 따른 피난계획 및 피난동선도 - 건축물 내ㆍ외장재료 마감계획 - 방화구획 계획도 및 화재확대 방지계획 (연기의 제어방법을 포함) - 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 1의 소방시설의 설치계획 및 설계 설명서 - 소방시설 계통도 및 용도별 기준층 평면도 - 시나리오에 따른 화재 및 피난시뮬레이션 - 성능위주설계 심의 가이드라인 반영 상세 검토서 - 성능위주설계 설계업자 또는 설계기관 등록증 사본(성능위주설계 용역 계약서 사본 포함)	- 1차 사전검토 시 제출한 서류 (건축심의 결과통보서 포함) - 성능위주설계 심의가이드라인 반영사항 및 사전검토의견에 대한 조치계획서 - 화재안전기준과 성능위주설계에 따라 소방시설을 설치하였을 경우의 화재안전성능 비교표 - 소방시설 계획·설계도면 (시설별 상세도면) - 종합방재센터의 운영 및 설치계획 - 상용전원 및 비상전원의 설치계획 - 소방시설에 대한 부하 및 용량계산서 (비상전원 부하설비 성능시험조사표 포함) - 적용된 성능위주설계 요소 개요 - 성능위주설계 요소 설계 설명서 (시뮬레이션 요소의 성능평가사항 포함) - 그 밖에 성능위주설계를 증빙할 수 있는 자료

Ⅳ		가이드라인 세부 내용

⇒ 가이드라인(12개 분야 71개 항목)

1. 소방차량 진입동선 체계

2. 옥외의 소방차량 접근성 확보

3. 경보설비

4. 종합방재실의 운영 및 설치계획

5. 소화설비 설치

6. 비상발전기 비상전원 확보

7. 화재 및 피난시뮬레이션

8. 무선통신보조설비

9. 방화구획의 적정성 여부

10. 피난계획 수립의 적정성

11. 제연설비

12. 기타사항

1		소방차량 진입동선 체계

화재 발생 등 각종 재난·재해 그 밖의 위급한 상황에서 소방전술 작전이 전방위적으로 이루어질 수 있는 외부환경 조성과 방해요소를 사전에 제거하여 원활한 대응을 하기 위함.

① 건축물의 출입구까지 소방차량 진입 가능한 통로 설치

가. 보행자 통로의 경계석(연석) 높이를 조정하여 소방차량 진입로 확보

나. 차량진입이 가능한 녹지(잔디 등)로 구성할 시 소방차진입 표시판 설치

② 소방차 통행로는 회차가 가능한 구조로 설치

가. 회전반경(U-turn, T-turn)을 고려하여 회차 가능한 통행로 확보할 것

나. 모든 건축물은 최소 2개면에 소방차 접근이 가능하도록 할 것

③ 단지 내 모퉁이(커브길)의 소방차량 회전공간(반경) 적용

가. 단지 내 도로 최소너비(4m×4m) 경우 각각 10m 가각전제

나. 단지 내 도로 최대너비(6m×6m) 경우 각각 1.2m 가각전제

④ 소방차량의 진입을 위한 진입도로 장애물 설치 고려

가. 장애물(경비실, 차량용차단기)로부터 도로너비는 3m 이상 확보할 것

나. 차량용차단기는 소방차 통행시 자동열림 가능(시스템 제어)하게 할 것

다. 조경도면은 칼라도면으로 첨부하여 식재의 높이와 종류를 구별하게 할 것

⑤ 비상 진입로에 볼라드 설치시 잠금장치 없는 이동식(탈착형)으로 설치할 것

2		옥외의 소방차량 접근성 확보

대형 건축물의 대지 안에 설치된 조형물, 주차차단기 · 경비실 및 관련 부수시설 등이 신속한 구조 및 화재 초기 진압에 방해가 되지 않도록 하여 소방차량이 원활하게 진입할 수 있도록 접근성을 강화하기 위함.

① 문주 및 소방차 출동로 상 필로티의 높이는 5m 이상 확보할 것

② 소방차 통행로는 32톤 이상의 하중을 견딜 것

가. 조경도면에 반영 및 하중 32톤을 적용한 구조기술사가 확인된 하중계산서를 제출할 것

③ 소방차 정차영역(소방차전용 주차구획선) 지정할 것

가. 지면은 5°이하의 경사로 일 것

나. 주차구획선 크기는 6m × 15m 이상으로 하고, 설계도면의 스케일에 맞추어 배치장소 표기

다. 공동주택의 경우 동별 대피공간 등의 위치를 확보할 것

라. 공동주택이 아닌 용도의 경우 외기와 접하는 복도 끝 부분으로 위치 선정할 것

마. 소방차 정차 영역의 조경시설은 키 작은 수목(1m이하)으로 하여 수목의 성장에 의한 장애요인 없도록 하고, 조형물은 소화활동을 방해하지 않는 위치에 설치할 것

④ 소화용수설비 또는 연결송수구는 소방차량 부서위치 인근에 설치되도록 할 것

가. 옥외 연결송수구에 송수구역 일람도 표시(그림 제작하여 반영구적 표지판 부착)

⑤ 공동주택 거실 쪽 방향 옥외지상에 공기안전매트 설치장소 확보

가. 동별 1개소 이상 공간 확보하고, 옥외 전기콘센트 설치할 것

나. 공간크기(착지점)는 건축물 접하는 곳에 7m 이상 x 7m 이상일 것

⑥ 소방관 외부진입 표시창 확보

가. 지상20층 이하의 층마다 외벽 창호 부분에 적용할 것

나. 창호크기는 세로 120㎝ 이상 x 가로 90㎝ 이상일 것

다. 50㎝이상 크기의 붉은색 역삼각형 모양으로 주·야간 식별가능하게 위치 표시할 것

(탈부착방식이 아닌, 복층유리사이 공기층 부분에 프린팅 시공할 것)

라. 쉽게 파괴가 가능한 유리를 사용하거나 외부에서도 열리는 창문 구조일 것

⑦ 공동주택의 경우 양쪽측면 상단과 하단에 동 번호 표시할 것

가. 멀리서도 쉽게 눈에 띄도록 크게 하고, 야간에는 점등가능토록 할 것

3		경보설비

자동화재탐지설비의 통신간선은 이중화로 성능위주설계를 실시하여 경보설비의 신뢰성을 제고하기 위함.

① 자동화재탐지설비의 통신간선 이중화(본선과 별도의 배관으로 분리이격하여 설치)

가. 자동화재탐지설비의 중계기와 수신기 또는 중계기와 중계기간 및 아날로그감지기간 배선은 Loop Back System으로 설치

② 감지기는 특수형 감지기(아날로그식 감지기, 불꽃감지기 등)로 적용할 것

4		종합방재실 운영 및 설치계획

종합방재실은 지하1층, 지상1층 또는 피난층 설치를 원칙으로 하되 소방대가 용이하게 접근가능하고, 종합방재실 기능의 가외성(redundancy)을 강화하고자 함.

① 종합방재실 상호간 Net Work로 연계하여 기능상실 대비할 것

가. 하나의 건물에 종합방재실이 2개소 이상 설치되는 경우 Peer to Peer 방식을 적용할 것

나. 펌프 또는 송풍기 동력제어반의 선택스위치가 '자동' 위치에 있지 않을 경우 방재실에서 확인할 수 있도록 할 것

다. 비상용콘센트의 ‘통전여부’를 종합방재실에서 상시 모니터링 할 수 있도록 할 것

② 방재실은 지상1층 또는 피난층에 설치하는 것을 원칙으로 하고, 부득이한 경우 적절한 대안을 제시할 것

가. 종합방재실 출입문은 2개 이상 양방향으로 설치할 것

나. 종합방재실에 설치되는 급·배기설비는 전용으로 구성할 것

다. 종합방재실은 근무인력이 교육, 회의, 대기(휴식), 화장실 및 비상시 소방대의 지휘를 위한 공간을 마련하고 방화구획할 것

5		소화설비 설치

고층건축물 수계소화설비의 소화펌프는 설비별 분리하고, 가장 신뢰성이 높은 자연낙차 방식을 우선 적용하며, 수리계산을 통하여 펌프의 정격과 수원의 양을 결정하여 보다 신뢰성 높은 소화설비를 설치할 수 있도록 함.

① 고층건축물(지하층 포함 30층 이상)의 경우 각동마다 자연낙차방식으로 설치

가. 기타 대상은 각 동마다 옥상수조(2차수원)를 설치 할 것

나. 수계설비의 수원량 산정시 40분 적용하고, 지하층 포함 50층이상인 경우에는 60분 적용 할 것

② 수계설비 배관에 대한 적용

가. 프로그램에 의한 수리계산 시 배관부속류 및 밸브류의 등가길이는 KS의  실내경에 적합하게 프로그램을 변환하여 사용할 것

(펌프에서 말단배관까지 마찰손실이 발생하는 모든 기기를 포함할 것[플렉시블연결관, 가지관의 티, 알람밸브, 감압밸브 등])

나. 압력배관 사용시 펌프의 체절압력을 기준으로하여 적용할 것(적용구간을 도면에 상세 명시)

다. 습식유수검지장치(알람밸브) 2차측에 과압방지장치 설치 할 것

라. 기동용수압개폐장치(압력챔버) 이외의 펌프기동장치를 적용할 경우 각 펌프별로 부속배관 및 기동장치를 적용할 것

마. 성능시험배관의 배수시설(집수정)은 정격토출양의 150% 기준으로 2분이상 집수가능토록하고 배관은 집수정까지 연결 할 것

③ 주방의 후드 부분에는 주방용 자동소화장치를 설치할 것(상세도면 첨부)

④ 가스계 소화설비는 Door Fan Test를 실시

가. 감리결과보고서 제출시 Door Fan Test 결과를 포함할 것

나. 가스계소화설비의 배관비(Agent percent in pipe)를 표시하고 배관비는 NFPA규정에 따른 퍼센트를 넘지 않게 할 것

⑤ 지하주차장에 적용되는 소화설비

가. 지하3층 이하에 위치한 주차장의 스프링클러설비 습식방식으로 적용하고, 동절기 동파사고에 대비할 것

나. 옥내소화전설비 등을 통로상 기둥에 잘 보이도록 설치하고, 설치된 기둥은 타 기둥과 색상(빨강, 주황)을 달리할 것

다. 스프링클러설비 헤드 기준을 30개로 적용 할 것

⑥ 스프링클러설비 헤드 추가 설치

가. 외기 창문으로부터 0.6M 이내의 위치에 스프링클러 헤드 설치(헤드와 헤드 사이 1.8m이내 간격)할 것

나. 모든 피트층, 피트실(EPS, TPS실 등), 발코니, 공용화장실, 실외기실, 창고, 필로티 및 팬트리실 등에 설치할 것

⑦ 옥내소화전설비에 대한 추가 적용

가. 호스릴 옥내소화전 반영(주차장 부분은 제외)할 것

나. 옥내소화전 방수구 설치기준을 방호반경 25m 이내로 하고, 보행거리 40m 이내마다 설치할 것

⑧ 옥상층에 설치되는 냉각탑·태양광 집열판 등의 화재시 대응 할 수 있는 옥내소화전설비 설치 할 것

⑨ 전기실, 통신실, 전산실 및 발전기실 등에는 면적과 관계없이 물분무등소화설비를 설치할 것

⑩ 옥외소화전은 건축물로부터 5m 이상 떨어진 위치에 설치

가. 건축물에서 떨어지는 파편 등으로부터 자유롭게 소화작업을 할 수 있는 위치에 설치

6		비상발전기 비상전원 확보

정전 시 소방시설을 작동시키는 비상발전기의 안전을 위하여 점검, 침수방지 조치 및 여러 동이 있는 경우 각 동에 적절히 공급할 수 있도록 하여 비상전원공급의 신뢰성을 증대하고 함.

① 비상발전기실은 침수방지대책 구성할 것

가. 최하층 이외의 층에 설치하거나,

나. 우수유입이 집중될 우려가 있는 구역을 고려하여 집수정 위치와 용량을 반영하거나,

다. 지하연결통로·기계실·전기실·비상발전기실 등에 침수방지용 차수문을 설치할 것(높이 1m 이상 적용)

② 비상발전기실의 급·배기 방법을 제시할 것

③ 비상용발전기 연료탱크는 위험물관련규정에 의거 시설을 적용하고 관련 도서를 제출할 것

④ 비상발전기의 용량계산서 누락분 없이 제시 및 기동신호는 비상부하 및 소방부하가 속한 메인 변압기(TR) 후단의 주차단기(ACB) 2차측에서 받아 기동하도록 설계에 반영할 것

7		화재 및 피난시뮬레이션

화재 및 피난시뮬레이션의 불확실성(입력자료, 컴퓨터 코드화, 모델링 과정 및 결과해석, 화재역학)에도 불구하고 SFPE Handbook을 기초로 ① 발화원과 연료제어 ② 화재의 빠른 감지, 통보 및 피난 ③ 진압 ④ 구획화 ⑤ 연기제어 등이 과학적 접근성을 높이기 위함.

① 건물특성, 거주인 특성 그리고 건물 내 물질의 화재관련 특성을 반영할 것

가. 건축물의 용도별 수용인원을 모든 구역에 대하여 명기할 것

나. 건물설비, 계절 등 환경인자, 숨겨진 공간 등으로 특성이 잘 반영하도록 할 것

다. 화재특성(잠재적이고 전형적인 가연물 특성과 점화원 위치 등) 반영할 것

라. 주인 특성(분포도, 밀집도, 공간 친숙도 등)을 반영할 것

마. 유효출구의 폭을 명기할 것

② 방화 및 테러 등과 같이 전층 동시 피난을 하는 재난 상황을 고려하여 전층 피난시뮬레이션(수직피난)을 수행 할 것

③ 하나의 건축물에 여러 용도가 혼재해 있는 경우, 용도별로 화재 및 피난시뮬레이션을 수행하여 안전성을 검증 할 것

가. 판매시설, 근생시설, 공연장시설 등 해당용도별로 화재 및 시뮬레이션을 모두 포함하여 실시 할 것

④ 화재시뮬레이션 시 발화공간은 개구부의 1/4이 개방된 것을 가정할 것

⑤ 피난시뮬레이션 프로그램 사용시 직선거리가 아닌 보행거리를 적용하여 피난계획 수립할 것

⑥ 발화지점 직근의 피난통로상 출입문은 폐쇄한 상태로 시뮬레이션 수행할 것

⑦ 반자가 설치되는 부분은 반자의 높이를 반영하여 시뮬레이션을 수행할 것

8		무선통신보조설비

무선통신보조설비의 음영지역을 없애고, 통신기능을 확보하기 위하여 전파강도 시험을 실시하며, 접속단자를 송수구 인근에 설치하여 화재현장에서 신뢰성 높은 설비를 보다 쉽게 이용할 수 있도록 함.

① 건축물 관련 모든 구역에 음영지역이 없도록 할 것

가. 설치 완료 후 전파강도시험 및 무선통화시험을 실시하여 무선통신이 적절히 이루어지는지 확인할 것

② 무선통신보조설비는 외부와의 접속을 위해 접속단자와 외부 안테나를 설치 할 것

가. 접속단자는 방재실 및 연결송수구 인근에 설치할 것

나. 안테나는 건물 가까운 인근에 다른 용도의 안테나와 5m 이상 떨어져서 설치할 것

③ 소방에서 사용하는 무선통신설비(UHF 방식)가 16층 미만의 부분에서도 통신이 가능하도록 계획할 것

9		방화구획의 적정성 여부

일체형 방화셔터의 사용을 지양하며, 대규모 시설에는 복도를 활용한 충분한 피난통로를 확보하여 재실자가 안전하게 피난할 수 있도록 하며, 수평 수직 구획에는 내화충진제 등을 사용하여 화재발생 시 연소 확대를 저지할 수 있도록 함.

① 수직·수평 방화구획 관통부에는 내화충진재를 적용하고 해당 내용을 관련 공종 도면 및 내역에 반영할 것

가. 방화댐퍼는 KS시험기준에 따른 방연시험 합격한 제품을 적용하도록 시방서에 표기

② 방화셔터를 설치할 경우 3m 이내에 고정식 방화문을 설치할 것(일체형 방화셔터 지양)

③ 대규모 복합시설·판매시설의 방화구획

가. 복도와 기타 부분을 방화구획하여 충분한 피난 통로 확보할 것

(피난상 장애가 발생되지 않도록 할 것)

④ 세대별 샤프트 및 제연구역과 면한 샤프트는 수직 방화구획할 것

⑤ 매립형방화문(포켓도어)의 출입문 손잡이는 패닉바 등 비상 시 사용이 쉬운 형태의 손잡이로 계획할 것

⑥ 주출입문은 필로티 주차장과 연결되지 않은 방향으로 설치하고, 여건상 불가능할 시 주출입문을 자동폐쇄장치가 부착된 갑종방화문으로 구성할 것

10		피난계획 수립의 적정성

화재 등 재난 시에 재실자들의 안전한 피난을 위하여 비상구의 상호 이격, 주차장에 피난계단을 설치하도록 하고, 비상용 승강기와 피난용 승강기에 대한 규정을 정하여 피난안전성을 확보하기 위함.

① 2개소 이상의 피난계단을 설치 할 경우 계단실 각 출입구의 직선거리는 건축물 장변 길이의 1/2 이상 이격시킬 것

가. 피난계단과 피난계단 사이에는 복도 또는 통로로 연결할 것

② 비상용승강기 적용 계획

가. 비상용승강기의 내부공간은 구급대 들것의 이동을 위해 길이 220㎝ 이상, 폭 110㎝ 이상으로 설치하고, 승강장의 한변은 2.5m 이상으로 확보할 것

나. 외부 출입구로부터 비상용 승강장까지의 통행로 전체를 구급대 들것의 이동 가능한 여유폭(회전반경 포함)으로 확보할 것

다. 비상용승강기는 어떠한 경우라도 화재 신호에 따라 피난층으로 호출하여 개방 후 대기 기능을 확보할 것

③ 피난층 이외의 층에 중환자실 등 자력대피곤란한 자가 이용하는 시설이 위치할 때

가. 경사로 또는 피난용승강기를 추가 구성할 것

④ 피난계획에 적합한 유도등 설치계획서 작성

가. 통로 유도등은 복도의 어느 방향에서나 쉽게 보이도록 추가 설치할 것

나. 유도등은 구부러진 모퉁이와 피난계단 출입구 부분에 식별도를 높이기 위하여 횡방향 유도등을 추가할 것

다. 피난계단 내부의 피난층에 피난구유도등 이외에 색체·사인 계획 반영할 것(대피 시 피난층을 지나쳐 지하로 내려가는 것을 방지)

⑤ 특별피난계단의 전실은 4㎡ 이상의 유효면적으로 계획할 것

⑥ 피난상 보행거리 산정시 장애물 등을 고려하여 적용

가. 주차장 각 부분에서 계단까지의 보행거리(주차면 부분 고려)가 50m 이하가 되도록 할 것

나. 막다른 복도의 보행거리는 15m 이하로 할 것

다. 외기와 접하는 막다른 복도 끝부분에는 하향식피난구가 설치된 노대, 내화구조로 구획된 실 또는 옥외계단으로 구성할 것

⑦ 고층건축물(30층 이상)에 피난안전구역 적용

가. 피난안전구역 적용 대상일 경우 피난안전구역을 적용할 것

나. 피난안전구역에는 제연설비를 적합하게 설치할 것

⑧ 주거용도에는 세대별로 내화구조로 구획된 실에 하향식 피난기구를 적용할 것

⑨ 피난용승강기 설치시 운용계획을 제시할 것(비상시 운행 구간, 피난방식 등의 매뉴얼을 제시)

11		제연설비

고층 또는 대형 건축물의 제연설비는 법규에서 정한 설치기준보다 강화하여 화재시   피난자의 안전을 보장하고, 또한 화재진압 및 구조·구급을 위해 투입되는 소방대원이 원활한 활동을 할 수 있도록 하고자 함.

① 제연설비의 덕트 단열재는 불연재료로 설치할 것

② 제연설비 용량계산시 다음 기준을 따라 산정

가. 39개층 이하 3개의 출입문 개방(이상 상부층은 기존 대비 1개씩 증가)

나. 피난층과 연결된 계단실 출입구는 상시 열려있는 조건으로 설비용량을 산정할 것

다. 제연 송풍기 정압산정은 시스템 효과, 부속류 조건, 구간별 덕트의 마찰손실 등을 고려하여 계산서를 작성할 것

라. 제연 송풍기의 송풍량은 연결된 덕트의 누설량 및 댐퍼는 누설등급에 따른 누설량을 반영하여 산정하고 설계도서에 명기할 것

마. 건축물의 특성을 감안한 과압방지설비를 반영할 것

③ 거실제연설비 적용 방안 제시

가. 거실제연설비(공조겸용 포함) 설치시 댐퍼와 송풍기의 작동상태 확인을 위한 전용 디스플레이방식의 감시제어반으로 구성할 것

나. 에스컬레이터 등 수직관통 공간을 반영하여 설정하고 고정식 제연경계벽을 유효하게 설치할 것

다. 판매시설용도의 복도에도 제연설비를 반영하고 지상층 부분이 유창층일 경우라도 적용대상에 해당되면 거실제연설비 설치할 것

④ 주차장에는 환기설비를 이용한 연기배출설비를 설치

가. 비상전원용량 확보, 급·배기팬은 균등분산배치, 배기팬·덕트·전선의 내열성 확보, 건축법령에 적합한 환기 횟수 적용할 것

나. 지하주차장에 대한 화재확대방지 계획 또는 배연대책을 강구하여 제시할 것

⑤ 모든 급·배기 타워(흡입구) 위치와 용량(급기, 배기그릴 용량계산서 포함)을 작성한 도서를 제출할 것

가. 제연덕트 내의 풍속은 제연설비 기준풍속의 60%정도로 할 것

⑥ T.A.B(Testing Adjusting and Balancing)를 실시하도록 시방서, 도면, 내역서에 반영 할 것

가. 화재시뮬레이션과 동일한 위치에서 Hot Smoke Test를 실시할 것

나. 소방시설 착공신고 전에 T.A.B 검토보고서를 시방서에서 명기하여 제출할 것

다. T.A.B 수행절차서를 시방서에 포함시킬 것

라. 시뮬레이션을 통해 제연설비 설계성능을 검증하여 설계도서에 반영할 것

⑦ 유입공기 배출덕트용 댐퍼는 FD와 MD를 별도로 설치하고 MD 직근에는 점검구를 설치하도록 도면에 명기할 것

⑧ 제연설비 급기 송풍기의 흡입구는 하부층 화재시 상승하는 연기가 유입되지 않는 구조로 설치할 것

12		기타사항

① 심의결과 반영사항(검토의견 조치계획서)을 특기시방서 및 설계도면에 표기할 것

② 전자제어시스템 출입문은 화재신호와 연동하여 잠금장치가 해정되도록 할 것(피난경로의 모든 출입문 해당함)

③ 임시소방시설은 시방서에 관리주체, 관리방법, 배치방법, 용접장소의 화재예방 대책 등을 명확하게 작성하되 해당 내역은 건축공사에 포함하여 공사안전관리자가 관리하도록 할 것

가. 간이소화장치는 물을 방수할 수 있는 것으로 층마다 설치하고 옥내소화전설비 또는 연결송수관설비의 우선 설치로 공사장 화재에 대응 가능하도록 할 것

④ 직통계단의 계단실내에는 가스배관 등과 같은 다른 설비를 설치하지 않게 할 것

⑤ 연돌효과 방지대책을 제시할 것

⑥ 전기자동차 전용주차구획(충전장소) 설치 시 피난층과 가까운 장소에 설치할 것

⑦ 건축물 변경으로 인하여 성능위주설계 심의를 다시 받고자 하는 경우에는 기존에 반영했던 내용을 첨부하고 기존 내용에서 달라지는 사항을 비교분석하여 변경사유와 새로운 대안을 찾아 제시할 것

⑧ 설계자는 성능위주설계가 최종 반영된 도면을 소방시공자와 소방감리자에게 인계할 것.  끝.