풀박스 노출 설치

□ 풀박스(Pull Box) 노출 설치

(단위 : 개, 적용직종 : 내선전공)

규 격	천정면	벽면
100㎜×100㎜×100㎜ 이하	0.18	0.15
250㎜×250㎜×200㎜ 이하	0.36	0.32
400㎜×400㎜×300㎜ 이하	0.45	0.41

〔 해  설 〕

① 콘크리트 노출 기준

② 전선관 접속용 구멍뚫기 및 지지금구류(앵커볼트 등) 설치 품 포함

③ 천정 속, 마루밑은 110%

④ 공동주택 및 교실 등과 같이 동일 반복공정으로 비교적 쉬운 공사의 경우는 90%

⑤ 철거 30%

⑥ 접지선 연결은 박스 설치 준용

⑦ 정보통신공사의 경우 적용직종을 통신내선공으로 한다