(주) 명신 화이어 이엔지

서울특별시 송파구 동남로4길 35, 201호 /전화(02)406-3119,408-1192 /FAX(02)406-3150 /E-MAIL:sof0119@hanmail.net

문 서 번 호 : 명화 15-G-209

시 행 일 자 : 2015.    .

수       신 : 서울 인터내셔널 타워 귀중

참       조 : 소방 안전관리자

제       목 : 2015년 소방시설 종합정밀점검 결과 지적사항 제출 건.

1. 귀 빌딩의 발전을 진심으로 기원 합니다.

2. 금번 귀 건물의 소방 시설 종합정밀점검 후 지적사항을 붙임과 같이 보고하오니

참고하여 주시기 바랍니다.

붙   임:   1. 2015 소방시설 종합정밀점검 지적사항 1부 - 끝 -

대  표  이  사   김   일   규   (인)

점 검 지 적 사 항

( 서울인터내셔널타워 )

소방시설의 종 류	위 치	지 적 사 항	조치 내역	비 고
1.소화설비	5F	알람밸브실 표지 미부착	부 착 요	NFSC 103 제 6 조
	B1F	3번 소화전 “소화전”표지 미부착	부 착 요	NFSC 102 제 7 조
2.경보설비	9F	904호 앞 최준호 자리상부 연기감지기 탈락상태	보 수 요	NFSC 203 제 7 조
	3F	토요타 안내데스크 앞 실 감지기 탈락상태	보 수 요	NFSC 203 제 7 조
	B3F	주차장 15번기둥 앞 1번 프리액션밸브 열감지기 탈락상태	교 체 요	NFSC 203 제 7 조
	B3F	주차장 2번공조실 내 B열감지기 작동 불량	교 체 요	NFSC 203 제 7 조
3.소화활동설비	1F	외곽 연결송수구 옆 무선통신보조설비 함 표지 미부착	보 수 요	NFSC 505 제 6 조
	B1F	3번 소화전 비상콘센트 표지 미부착	부 착 요	NFSC 504 제 4 조